Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака (утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2017  № 46 )

Условные обозначения категорий лиц, для которых предназначен вопрос:

РА - члены экзаменационных комиссий (АХУ)

РС - члены экзаменационных комиссий (склады жидкого аммиака)

СА - ответственные специалисты АХУ и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию АХУ

СН - лица, ответственных за исправность и безопасную эксплуатацию резервуаров для хранения жидкого аммиака и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию резервуаров для хранения жидкого аммиака

СИ - лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию изотермических хранилищ аммиака и лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по обслуживанию изотермических хранилищ аммиака

ИП - инспектора, преподаватели

ПР - специалисты организаций, осуществляющих проектирование АХУ и складов жидкого аммиака

МН - лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по монтажу, наладке, ремонту АХУ и складов жидкого аммиака

|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет байпас в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "воздухоотделитель" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Что подразумевается под "длительной остановкой" компрессора в "Правилах по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака"? | СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет дренажный ресивер в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет защитный ресивер в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Какие функции в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака" совмещает компаундный ресивер? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "мешок" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "пробное давление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "рабочее давление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Что из указанного ниже входит в определение термина "Склад жидкого аммиака" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака"? | СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину " сторона высокого давления " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину " сторона низкого давления " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "хладоноситель" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "холодильная камера" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.8 | Для осуществления работ по разработке проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (в части АХУ), субъект промышленной безопасности должен иметь разрешение ... | РА СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.9 | Кого из лиц, перечисленных в вариантах ответа, назначает своим приказом руководитель субъекта промышленной безопасности, для содержания аммиачных холодильных установок в исправном состоянии и безопасной эксплуатации? | РА ИП |
|  | Л1 п.9 | Каким требованиям должны отвечать претенденты на должность ответственного специалиста АХУ? | РА ИП |
|  | Л1 п.9 | На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного специалиста АХУ выполнение его обязанностей должно быть возложено на ... | РА СА ИП |
|  | Л1 п.9 | Каким способом на работника возлагается временное исполнение обязанностей ответственного специалиста АХУ на время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного специалиста АХУ? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.10 | Допускается ли одновременное назначение одного и того же лица ответственным специалистом АХУ и ответственным за осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности или ответственным за обеспечение промышленной безопасности? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.11 | Какую документацию из указанной в вариантах ответа должны иметь субъекты промышленной безопасности, эксплуатирующие аммиачные холодильные установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.13 | Является ли реконструкцией и техническим перевооружением аммиачных холодильных установок замена компрессоров, теплообменных аппаратов, сосудов и трубопроводов на аналогичное оборудование? | РА СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.13 | Какой государственный орган необходимо своевременно уведомить о начале возведения, реконструкции АХУ? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.14 | Какую процедуру должна пройти проектная документация по возведению (строительству), реконструкции (изменениях технологической схемы, меняющей работу АХУ) ? | РА СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.15 | Какое заключение о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности должен получить субъект промышленной безопасности после завершения возведения, реконструкции АХУ? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.16 | Какие документы из перечисленных ниже следует предоставить при приемке в эксплуатацию АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.18 | Машинисты аммиачных холодильных установок перед началом работы (смены) должны проходить ... | РА СА ИП |
|  | Л1 п.20 | Если аммиачная холодильная установка работает не в полностью автоматическом режиме (автоматизированные АХУ) и/или в ней содержится 3000 кг аммиака и более, то субъект промышленной безопасности должен обеспечить ... | РА СА ИП ПР |
|  | Л1 п.21 | Как определяется необходимое количество машинистов аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП ПР |
|  | Л1 п.22 | Какие документы (из указанных в вариантах ответа) должны быть в доступном месте в помещении управления (операторной) аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.22 | Какие документы (из указанных в вариантах ответа) должны быть в доступном месте в помещении управления (операторной) аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.22 | Допускается ли в помещении управления (операторной) аммиачных холодильных установок вывешивать плакаты и другую информацию, не относящиеся к выполняемой работе? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.23 | Где должны находиться суточный журнал работы АХУ и журнал учета установки-снятия заглушек? | СА ИП |
|  | Л1 п.23 | В помещении управления (операторной) АХУ должен находиться суточный журнал работы АХУ установленной формы. Какие требования предъявляется к этому журналу? | СА ИП |
|  | Л1 п.25 | Допускается ли вход посторонним лицам в помещения машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.26 | Как должны производиться работы в машинном, аппаратном, конденсаторном отделениях и в помещениях, с непосредственным охлаждением аммиаком, не связанные с обслуживанием оборудования АХУ (работы и услуги, относящиеся к строительной деятельности)? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.26 | Под чьим контролем должны производиться ремонтные работы, оттайка охлаждающих устройств в ручном режиме, заправка (дозаправка) АХУ аммиаком? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.26 | Каким предметом разрешается наносить удары по трубопроводам и охлаждающим устройствам аммиачных холодильных установок при механической очистке их от снега и льда? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.26 | Какой способ механической очистки от снега и льда допускается для трубопроводов и охлаждающих устройств аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.30 | Что обязан обеспечить руководитель субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующий аммиачную холодильную установку, при возникновении аварии или инцидента, представляющих угрозу здоровью и жизни работников и населения? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.31 | Техническое диагностирование оборудования аммиачных холодильных установок должно проводиться по методикам, разработанным ... | СА ИП |
|  | Л1 п.31 | Допускается ли эксплуатация оборудования аммиачных холодильных установок (сосудов, работающих под давлением, трубопроводов), отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.33 | Чем из указанного в вариантах ответа должны быть оснащены помещения аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.33 | Сколько датчиков автоматических газосигнализаторов аммиака должно быть установлено над каждым аммиачным компрессорным агрегатом (компрессором)? | ИП ПР |
|  | Л1 п.33 | Сколько датчиков автоматических газосигнализаторов аммиака должно быть установлено над аммиачными насосами? | ИП ПР |
|  | Л1 п.33 | При каком количестве аммиака для вновь возводимых АХУ датчики автоматических газосигнализаторов аммиака должны быть встроены в контур теплоносителя (в промежуточных системах охлаждения) и оборотного водоснабжения? | ИП ПР |
|  | Л1 п.33 | Чем по внешнему периметру должны быть оснащены машинное, аппаратное и конденсаторное отделения, площадки ресиверов, где возможны утечки аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.34 | При какой концентрации аммиака, система противоаварийной защиты помещений аммиачных холодильных установок, должна обеспечить срабатывание сигнализации об опасной концентрации в помещении управления (операторной) АХУ и на входе в загазованное помещение, а также включение аварийной вентиляции? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.34 | При какой концентрации аммиака в машинном (аппаратном, конденсаторном) отделении АХУ, система ПАЗ должна обеспечить отключение электропитания всей холодильной установки, включение аварийной вентиляции, включение аварийного освещения, включение сигнализации в помещении управления (операторной) АХУ и на входе в загазованное отделение АХУ, а также включение наружной сирены, обеспечивающей предупреждение об аварийной ситуации на всей территории субъекта промышленной безопасности? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.34 | Что должна обеспечить система ПАЗ при достижении концентрации аммиака в помещениях АХУ (кроме машинного (аппаратного, конденсаторного) отделений) более 1500 мг/куб.м? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.34 | При достижении какой концентрации аммиака в помещениях вновь строящихся (реконструируемых) АХУ должно осуществляться отсечение аварийной холодильной камеры от питающих трубопроводов? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.35 | Начиная с какого минимального количества аммиака в системе, аммиачные холодильные установки, представляющие потенциальную опасность для прилегающих общественных, жилых и производственных зданий, должны дополнительно оснащаться специализированной системой контроля обстановки и оповещения при авариях на объектах, использующих токсические вещества? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.36 | В течение какого времени после достижения концентрации аммиака более 20 мг/куб.м для автоматических АХУ руководитель субъекта промышленной безопасности должен обеспечить прибытие обученного персонала субъекта промышленной безопасности на место аварии и инцидента? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.38 | Какое минимальное количество датчиков автоматических газосигнализаторов аммиака должно устанавливаться в помещении холодильной камеры АХУ при площади помещения менее 75 кв.м? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.40 | Допускается ли размещать электрораспределительные устройства и трансформаторные подстанции непосредственно в машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях аммиачных холодильных установок? | ИП ПР |
|  | Л1 п.41 | Где должны быть размещены центральные пункты управления с применением устройств сигнализации, управления и регулирования, при их наличии в системах автоматизации аммиачных холодильных установок? | ИП ПР |
|  | Л1 п.42 | Каким требованиям безопасности должны отвечать аварийный и вытяжной вентиляторы машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.43 | Какое требование предъявляется к аварийному освещению машинных, аппаратных и конденсаторных отделений аммиачных холодильных установок, а также существующих подземных проходных туннелей с аммиачными трубопроводами и распределительной арматурой? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.43 | Каким должно быть напряжение питания переносных светильников для местного освещения при осмотре, ремонте, чистке и тому подобном внутри аппарата, сосуда, компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.44 | При каких значениях рабочей температуры и внутреннего объема холодильные камеры аммиачной холодильной установки должны быть оборудованы системой сигнализации "человек в камере"? | ИП ПР |
|  | Л1 п.44 | Какое требование предъявляется к устройствам для подачи из камеры аммиачной холодильной установки светозвукового сигнала "человек в камере"? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.45 | Кто должен не менее 1 раза в 10 дней проводить проверку работоспособности устройства для подачи из камеры аммиачной холодильной установки светозвукового сигнала "человек в камере"? | СА ИП |
|  | Л1 п.45 | С какой периодичностью должна проводиться проверка работоспособности устройства для подачи из камеры аммиачной холодильной установки светозвукового сигнала "человек в камере"? | СА ИП |
|  | Л1 п.46 | Где должны быть смонтированы средства аварийного отключения, для экстренного отключения электропитания всего оборудования аммиачной холодильной установки и рабочего освещения? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.46 | АХУ оборудуются средствами аварийного отключения, для экстренного отключения электропитания всего оборудования АХУ и рабочего освещения. Что должно происходить одновременно с отключением этими средствами электропитания оборудования аммиачной холодильной установки и рабочего освещения? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.47 | Допускается ли размещение и хранение в машинном, аппаратном и конденсаторном отделениях посторонних предметов, не связанных с эксплуатацией аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.49 | Что разрешается применять в качестве материала фланцев и фасонных деталей (отводов) для аммиачных трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.51 | При какой температуре аммиачной холодильной установки допускается применять запорные вентили и другую арматуру из ковкого чугуна (если изготовителем не регламентируются другие температурные пределы)? | ИП ПР |
|  | Л1 п.51 | Из какого материала должны быть изготовлены запорные вентили и другая арматура аммиачной холодильной установки при температуре ниже минус 30 °C? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.52 | Допускается ли использовать асбест в качестве уплотнительного материала для герметизации соединений в оборудовании АХУ? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.53 | Какие уплотнительные поверхности должны быть у фланцевых соединений аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.54 | Что должно быть установлено на нагнетательных трубопроводах каждого компрессора (включая ступени промежуточного сжатия), а также на общем для групп компрессоров нагнетательном трубопроводе в непосредственной близости от конденсаторов аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.54 | Где должен быть установлен обратный клапан на общем для групп компрессоров нагнетательном трубопроводе аммиачной холодильной установки, при установке маслоотделителя барботажного типа? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | Как должны быть установлены циферблаты аммиачных манометров и мановакуумметров аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | На какую высоту от уровня площадки наблюдения аммиачной холодильной установки разрешается устанавливать манометры и мановакуумметры, диаметром не менее 100 мм? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | На какую высоту от уровня площадки наблюдения аммиачной холодильной установки разрешается устанавливать манометры и мановакуумметры, диаметром не менее 160 мм? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | Выше, какого минимального значения установка манометров в аммиачной холодильной установке не допускается? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | С какой шкалой должен выбираться манометр, устанавливаемый на аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.55 | Что требуется наносить на шкалу манометра, устанавливаемого в системах аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.55 | Какие из указанных в вариантах ответа манометров разрешается применять на аммиакопроводах аммиачных холодильных установках? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.56 | Что должно быть установлено на каждом всасывающем трубопроводе компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.56 | Что должно быть установлено на каждом нагнетательном трубопроводе компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.56 | В каких местах аммиачных холодильных установок (из указанных в вариантах ответа) должны быть установлены манометры или мановакуумметры? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.57 | С какой периодичностью необходимо производить поверку манометров (мановакуумметров) аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.57 | Какова периодичность дополнительных проверок рабочих манометров (мановакуумметров) аммиачных холодильных установок контрольным манометром? | СА ИП |
|  | Л1 п.57 | Допускается ли производить дополнительную проверку манометров аммиачных холодильных установок рабочим манометром вместо контрольного? | СА ИП |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметры) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них отсутствует пломба или клеймо? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметр) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них просрочен срок поверки? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.58 | При выключении манометра (мановакуумметра) его стрелка не возвращается на нулевую отметку шкалы. При каком минимальном значении недохода стрелки до нулевой отметки шкалы манометр (мановакуумметр) не допускается применять в аммиачных холодильных установках? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.58 | Может ли быть допущен к эксплуатации в аммиачных холодильных установках манометр (мановакуумметр), у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ на расстоянии от 200 до 300 мм от запорных вентилей должны быть установлены ... | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ устанавливаются гильзы для термометров. Если место установки находится на высоте более 1,8 метра от пола то ... | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ устанавливаются гильзы для термометров Если АХУ является комплексно автоматизированной, то ... | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.60 | Что из указанного ниже у аммиачных холодильных установок должны иметь кожухотрубные аппараты, сосуды и технологическое оборудование с непосредственным охлаждением? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.60 | Разрешается ли устанавливать запорные органы между аппаратом, сосудом и предохранительным клапаном у кожухотрубных аппаратов, сосудов и технологического оборудования с непосредственным охлаждением аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.60 | Для обеспечения непрерывной работы оборудования АХУ и уменьшения потерь аммиака при проверке предохранительных клапанов в конструкции АХУ предусмотрен переключающий вентиль с двумя предохранительными клапанами? Какое условие работы этого вентиля? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.62 | Разрешается ли установка заглушек и предохранительных пластинок вместо предохранительных клапанов на кожухотрубных аппаратах, сосудах и технологическом оборудовании с непосредственным охлаждением у аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.62 | На какое давление начала открывания должны быть отрегулированы предохранительные клапаны на стороне всасывания, при наличии в аммиачной холодильной установке аппаратов, сосудов с различными разрешенными давлениями? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.62 | На какое давление начала открывания должны быть отрегулированы предохранительные клапаны на стороне нагнетания, при наличии в холодильной установке аппаратов, сосудов с различными разрешенными давлениями? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.63 | При какой разности давлений должны разрываться чугунные предохранительные пластинки, установленные в компрессорах аммиачных холодильных установок, вместо пружинных предохранительных клапанов? | ИП ПР |
|  | Л1 п.63 | Какие требования должны быть выполнены при установке чугунных предохранительных пластинок, в компрессорах аммиачных холодильных установок, вместо пружинных предохранительных клапанов? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.63 | Какой должна быть толщина нерабочей части чугунной предохранительной пластинки, установленной в компрессоре аммиачной холодильной установки, вместо пружинных предохранительных клапанов? | ИП ПР |
|  | Л1 п.64 | Где в системах непосредственного охлаждения с автоматическим закрыванием жидкостных и всасывающих вентилей батарей и воздухоохладителей аммиачных холодильных установок необходимо устанавливать предохранительные клапаны? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.64 | На какое избыточное давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны в системах непосредственного охлаждения с автоматическим закрыванием жидкостных и всасывающих вентилей батарей и воздухоохладителей аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.65 | Где в аммиачных холодильных установках с оттаиванием охлаждающих устройств горячими парами аммиака, необходимо устанавливать предохранительный клапан? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.65 | На какое избыточное давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны в аммиачных холодильных установках, с оттаиванием охлаждающих устройств горячими парами аммиака, установленные на трубопроводе горячих паров после запорного вентиля по ходу движения паров аммиака? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.66 | Какие требования должны соблюдаться при выпуске паров аммиака в атмосферу через предохранительные клапаны в аммиачных холодильных установках? | ИП ПР |
|  | Л1 п.66 | Каким должно быть поперечное сечение общей отводящей трубы при присоединении нескольких предохранительных клапанов к общей отводящей трубе в аммиачных холодильных установках, в случае, если число отводящих труб более четырех? | ИП ПР МН |
|  | Л1 п.66 | Каким должно быть поперечное сечение общей отводящей трубы при присоединении нескольких предохранительных клапанов к общей отводящей трубе в аммиачных холодильных установках, в случае, если число отводящих труб равно четырем или менее? | ИП ПР МН |
|  | Л1 п.67 | Допускается ли установка буферных пружин от других типов компрессоров или не заводского изготовления для прижатия крышек безопасности в цилиндрах компрессоров аммиачных холодильных установок? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.68 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны компрессоров аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.68 | С какой периодичностью должны проверяться предохранительные клапаны на аппаратах и сосудах аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.68 | Сколько запасных пружинных предохранительных клапанов установленных диаметров прохода, законсервированных для длительного хранения, необходимо иметь для каждой аммиачной холодильной установки? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.68 | Сколько запасных чугунных калиброванных (клейменых) пластинок необходимо иметь для каждого компрессора с пластинчатыми предохранительными клапанами для каждой аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.68 | Как должен фиксироваться факт пломбирования предохранительных клапанов АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.68 | Кто снимает предохранительный клапан с компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.69 | На видном месте каждого сосуда (аппарата) АХУ должна быть прикреплена табличка изготовителя, выполненная в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов. Для каких сосудов допускается табличку не устанавливать, а все необходимые данные наносить на корпус сосуда электрографическим методом? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.69 | Как указывается вся необходимая информация для сосудов аммиачной холодильной установки при отсутствии на них прикрепленной таблички? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.69 | Как указывать на табличке данные испытаний для сосудов аммиачной холодильной установки с самостоятельными полостями, имеющими разные расчетные и пробные давления, температуру стенок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.69 | Какая информация, как минимум, должна быть нанесена на корпуса компрессоров (компрессорных агрегатов) и насосов для жидкого аммиака? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.70 | Какой должна быть величина пробного давления для трубопроводов аммиачной холодильной установки со сторон нагнетания и всасывания при проведении пневматических испытаний? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.70 | Что из числа указанного в вариантах ответа необходимо применять в качестве нагружающей среды при пневматических испытаниях на прочность и плотность, с целью проверки прочности сосудов, аппаратов, трубопроводов аммиачных холодильных установок и плотности их соединений? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.72 | Требуется ли проведение испытания на прочность пробным избыточным давлением вновь устанавливаемых сосудов и аппаратов аммиачной холодильной установки, поставляемых в собранном виде, законсервированных, в эксплуатационной документации которых указаны условия и сроки хранения (и они соблюдены), перед пуском в работу? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.71 | Кто должен проводить техническое освидетельствование потенциально опасных объектов АХУ? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.73 | Какова периодичность проведения наружного осмотра и испытания пробным давлением на прочность и плотность трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.73 | Какова периодичность проведения наружного осмотра трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.74 | Обязательно ли аммиачные трубопроводы и теплообменную аппаратуру из труб (воздухоохладители, испарительные и воздушные конденсаторы, переохладители, батареи и так далее) АХУ после ремонта подвергать пневматическому испытанию на прочность? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.77 | На кого возлагается организация работ по проведению пневматического испытания аппаратов, сосудов и трубопроводов АХУ? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.77 | Каким способом на лицо, осуществляющее производственный контроль, и на ответственного специалиста АХУ возлагаются обязанности по организации работ по проведению пневматического испытания аппаратов, сосудов и трубопроводов АХУ? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.77 | Какой документ, направленный на обеспечение безопасности, оформляется для выполнения работ по проведению технического освидетельствования сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.77 | Какими средствами защиты органов дыхания обеспечиваются члены бригады, участвующей в испытаниях при техническом освидетельствовании сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.77 | Кто производит отсос аммиака из сосуда аммиачной холодильной установки, продувку его воздухом и пневматическое испытание? | СА ИП |
|  | Л1 п.78 | Что необходимо выполнить при подготовке к техническому освидетельствованию сосудов (аппаратов) и ревизии трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Как достигается полное освобождение сосуда аммиачной холодильной установки от остатков аммиака? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли нагрев аммиака при его отсосе из сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Как производить проверку отсутствия аммиака в сосуде аммиачной холодильной установки после откачки аммиака? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Как доводится до исполнителей и руководителя работ схема установки заглушек на период проведения испытаний взамен предохранительных клапанов у сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Каким требованиям, из указанных в вариантах ответа, должны отвечать заглушки, устанавливаемые на период проведения испытаний, взамен предохранительных клапанов у сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли использование запорной арматуры для отключения испытываемых сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли пребывание людей у мест расположения заглушек, установленных на время проведения технического освидетельствования и ревизии? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.79 | На выявление каких дефектов должно быть обращено особое внимание при наружном и внутреннем осмотрах сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки при проведении технического освидетельствования? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.80 | Допускается ли при техническом освидетельствовании проводить пневматическое испытание сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ при неудовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотра? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.81 | Какие требования необходимо выполнять перед проведением пневматического испытания сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Разрешается ли при проведении пневматических испытаний сосудов, (аппаратов, трубопроводов) АХУ использовать аммиачный компрессор в качестве воздушного компрессора? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Какое требование необходимо выполнить при испытании на прочность пробным давлением системы аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Сколько манометров должно быть для контроля давления при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Каким требованиям должны удовлетворять манометры для контроля давления при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Где необходимо устанавливать манометры при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | С какой скоростью необходимо поднимать давление воздуха в сосуде (аппарате, трубопроводе) аммиачной холодильной установки до пробного давления испытания? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | При достижении какого давления необходимо прекратить повышение давления и провести промежуточный осмотр и проверку наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки при пневматическом испытании? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Какое требование необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | В соответствии с каким документом необходимо проводить пневматические испытания на прочность аппаратов, сосудов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Допускается ли при пневматическом испытании сосуда аммиачной холодильной установки добавлять аммиак к воздуху? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов, (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Разрешается ли при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки производить сварку и чеканку швов сосуда, а также отстукивание сварных швов молотком при наличии избыточного давления в сосуде? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Где должны находиться вентили на трубопроводах подачи и сброса воздуха, предохранительный клапан, рабочий и контрольный манометры при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.82 | Какие требования необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки на плотность? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.83 | Сколько времени сосуд (аппарат, трубопровод) аммиачной холодильной установки должен находиться под постоянным пробным давлением на прочность при пневматическом испытании? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.83 | При каком давлении испытаний, необходимо проводить осмотр наружной поверхности сосуда, аппарата, трубопровода аммиачной холодильной установки с проверкой плотности их швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим способом? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.90 | Как производятся испытания на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.83, 90 | Как долго необходимо производить выравнивание температур внутренней и наружной среды перед окончательными испытаниями на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.85 | В каком случае сосуд (аппарат, трубопровод) признается выдержавшим пневматические испытания на прочность и плотность при техническом освидетельствовании (ревизии) и пригодным к дальнейшей эксплуатации? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.86 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо записать в паспорта сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки после проведения испытаний? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.86 | Кто дает разрешение на ввод в эксплуатацию аппаратов, сосудов, трубопроводов аммиачной холодильной установки после проведения технического освидетельствования? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.86 | Куда кроме паспорта необходимо записать срок следующего технического освидетельствования сосуда (аппарата) АХУ после проведения технического освидетельствования? | СА ИП |
|  | Л1 п.87 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать перед включением сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки в работу после проведения пневматических испытаний? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.90 | Какой должна быть продолжительность испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.90 | Допускается ли изменение давления, при проведении испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.91 | На какое время, перед пуском в эксплуатацию после пневматических испытаний аммиачной холодильной установки, ее следует оставить под вакуумом, для проведения вакуумирования? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.91 | При каком абсолютном давлении необходимо проводить вакуумирование перед пуском в эксплуатацию после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.91 | С какой периодичностью фиксируют давление при проведении вакуумирования, после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.91 | Какое повышение давления и за какое время допускается при проведении вакуумирования после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.92 | Чем должно дублироваться срабатывание приборов защиты аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.93 | Какие реле должен иметь каждый теплообменный аппарат и сосуд, отделитель жидкости, аммиачной холодильной установки, непосредственно из которого компрессоры отсасывают пары аммиака? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.93 | Какие устройства должен иметь каждый теплообменный аппарат и сосуд, отделитель жидкости, аммиачной холодильной установки, непосредственно из которого компрессоры отсасывают пары аммиака? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.94 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны иметь циркуляционные, компаундные и защитные ресиверы вертикального и горизонтального типов в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.95 | Какие реле из числа указанных в вариантах ответа должны иметь ресиверы линейные, дренажные в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.95 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны иметь ресиверы защитные, линейные, дренажные в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.96, 97 | Каким должен быть аварийный сигнал при опасном максимальном либо минимальном уровне аммиака в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.96, 97 | Каким должен быть сигнал предельно допустимого уровня аммиака в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.97 | Как происходит отключение звукового аварийного сигнала, сопровождающего световые сигналы опасного и предельно допустимого уровней аммиака в аммиачной холодильной установке? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.98 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны быть предусмотрены в системах охлаждения с промежуточным теплоносителем (рассол, вода и другие) аммиачной холодильной установки в дополнение к приборам автоматической защиты? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.99 | Какое устройство из числа указанных в вариантах ответа должно быть предусмотрено на каждом компрессоре аммиачной холодильной установки, имеющем водяную охлаждающую рубашку? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.100 | Разрешается ли одновременное использование одного и того же прибора для регулирования и защиты аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.100 | Допускаются ли к использованию в качестве защитных приборов аммиачной холодильной установки многоточечные приборы с обегающими устройствами? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.101 | С какой периодичностью должна проверяться исправность автоматических приборов защиты компрессоров аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.101 | С какой периодичностью должна проверяться исправность защитных реле уровня на аппаратах (сосудах) аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.102 | Кто производит проверку работоспособности защитной автоматики аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.102 | Куда необходимо занести результаты проверки работоспособности защитной автоматики аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.103 | Каким требованиям должны отвечать приборы автоматической защиты аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.104 | Что должно произойти в аммиачной холодильной установке с переключением компрессоров на несколько испарительных систем с различными температурами кипения, при срабатывании защитного реле уровня аппарата или сосуда испарительной системы? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.105 | Какое действие должны исключать электрические схемы защиты аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли пуск и работа компрессоров при выключенных устройствах автоматической защиты и блокировок аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.107 | Каким требованиям должны отвечать уровнемерные (промежуточные) колонки, применяемые для установки защитных реле уровня аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.109 | Допускается ли устройство одного выхода из машинных отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.109 | Что из указанного ниже должны иметь помещения конденсаторного и аппаратного отделений, смежные с машинным отделением аммиачных холодильных установок, кроме двери в машинное отделение? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.109 | Что необходимо сделать в процессе размещения оборудования АХУ при невозможности устройства отдельного выхода наружу из помещения конденсаторного и аппаратного отделений, смежных с машинным отделением? | ИП ПР |
|  | Л1 п.110 | Какое требование предъявляется к выходам из машинного, конденсаторного и аппаратного отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.112 | Допускается ли устраивать подвальные помещения во вновь проектируемых объектах под машинным и аппаратным отделениями аммиачных холодильных установок? | ИП ПР |
|  | Л1 п.112 | Допускается ли в помещениях машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок, устройство открытого приямка для установки сосудов и насосов? | ИП ПР |
|  | Л1 п.113 | Какое требование предъявляется к полам машинных, конденсаторных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.114 | Какие требования необходимо учитывать при проектировании помещения (место) для приема пищи и санузла с умывальником для персонала аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.116 | Какой должна быть ширина основного прохода в свету в помещениях машинного отделения аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.116 | Какой должна быть ширина прохода в помещениях машинного отделения аммиачных холодильных установок между выступающими частями компрессоров и сосудов? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.116 | Какой должна быть ширина прохода в помещениях машинного отделения между гладкой стеной и компрессором, сосудом или аппаратом аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.116 | Допускается ли установка сосудов и аппаратов в помещениях машинного отделения аммиачных холодильных установок у стен без наличия проходов? | ИП ПР |
|  | Л1 п.116 | Каким допускается расстояние от колонны до выступающих частей оборудования при расположении машинного и аппаратного отделений аммиачных холодильных установок в помещении с внутренними колоннами? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.117 | Какое требование предъявляется к фундаментам под компрессоры аммиачных холодильных установок и их электродвигатели? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.119 | При работе на какой высоте от пола, для обслуживания оборудования или арматуры аммиачных холодильных установок должна быть устроена металлическая площадка с ограждением и лестницей? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.120 | Где должны находиться ключи от замков ограждений аппаратов высокого давления (конденсаторов, линейных ресиверов и маслоотделителей) аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.120 | Каким должно быть расстояние от аппаратов и сосудов до здания машинного отделения аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.121 | Каким требованиям должны удовлетворять помещения аммиачных холодильных установок, в которых устанавливаются технологические аппараты с непосредственным охлаждением (плиточные, роторные, скороморозильные и другие) на случай прорыва аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.123 | Какую расчетную температуру воздуха должна обеспечивать система отопления в машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях аммиачных холодильных установок при неработающем оборудовании? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.126 | Может ли воздух, удаляемый из машинных, аппаратных и конденсаторных отделений аммиачных холодильных установок, выбрасываться в атмосферу без очистки? | ИП ПР |
|  | Л1 п.126 | Как должна производиться вытяжка и подача воздуха постоянно действующей вентиляцией в машинных, аппаратных и конденсаторных отделениях аммиачных холодильных установок? | ИП ПР |
|  | Л1 п.127 | Какие требования предъявляются к аварийной системе вентиляции машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.127 | Допускается ли систему вентиляции бытовых помещений при машинном отделении совмещать с системой вентиляции машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.128 | Для вновь строящихся АХУ у аварийных выходов из машинного и аппаратного отделений (внутри или снаружи) должен быть оборудован ... | ИП ПР |
|  | Л1 п.139 | АХУ (за исключением блочной) должна иметь дренажный ресивер. Не допускается заполнение дренажного ресивера более ... | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.139 | Какие двигатели внутреннего сгорания разрешается устанавливать в машинном, аппаратном, конденсаторном отделениях АХУ? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.140 | Обязательно ли в установке с дозированной зарядкой аммиаком, аварийное реле уровня на отделителях жидкости? | ИП ПР |
|  | Л1 п.142 | Разрешается ли отдельные установки с дозированной зарядкой аммиаком объединять между собой мостами переключения и соединять их дренажными ресиверами? | ИП ПР |
|  | Л1 п.144 | Что из числа указанного в вариантах ответа запрещается при прокладке аммиачных трубопроводов по территории предприятия владельца аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.144 | Разрешается ли закрывать аммиачные трубопроводы подвесными потолками? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.148 | Допускается ли устанавливать аммиачную запорную и регулирующую арматуру на трубопроводах в холодильных камерах? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.153 | Какими эффективными системами должна быть оснащена каждая АХУ? | ИП ПР |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь всасывающие трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь жидкостные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь нагнетательные, уравнительные, аварийные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь рассольные, гликолевые (подающие и обратные) трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь водяные (подающие и обратные) трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь воздушные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь масляные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.154 | Как определить направление движения аммиака, рассола и воды в трубах аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.155 | Разрешается ли размещение арматуры и трубопроводов аммиачных холодильных установок в шахтах действующих подъемников? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.156 | В каком из вариантов ответа не нарушены требования безопасности при установке маслосборника в машинном, конденсаторном или аппаратном отделении аммиачных холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.157 | Что должно быть предусмотрено в системах АХУ с автоматическим оттаиванием охлаждающих устройств в целях ограничения давления в них при оттаивании? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.158 | В случае отсутствия эксплуатационных документов (паспортов) изготовителя на сосуды и другое холодильное оборудование АХУ, разрешается составить паспорт-дубликат самим изготовителем или специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности в части ... | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.159 | В каких случаях в процессе эксплуатации аммиачных холодильных установок допускается вносить изменения в технологическую схему, производить реконструкцию? | РА СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.162 | Кто может быть допущен к сварке аммиачных сосудов, аппаратов, трубопроводов холодильных установок? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.164 | Разрешается ли производить работы на оборудовании аммиачных холодильных установок, его деталях или под ними, когда они находятся в приподнятом положении и поддерживаются лебедками, домкратами и другими подъемными механизмами? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.166 | Где из числа указанного в вариантах ответа разрешается размещать фланцевые и сварные соединения аммиачных трубопроводов холодильных установок? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.168 | Когда разрешается производить заполнение аммиачных холодильных установок аммиаком после монтажа? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.168 | Допускается ли производить тепловую изоляцию трубопроводов аммиачных холодильных установок до испытания их на прочность и плотность? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.169 | Разрешается ли выполнение работ по монтажу аммиачных холодильных установок без утвержденного проекта, не прошедшего государственную экспертизу? | РА СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.169 | Допускается ли выполнение монтажных работ аммиачных холодильных установок с отступлением от проекта без согласования с проектной организацией? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.169 | Допускается ли после сдачи аммиачных холодильных установок в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование отдельных ее деталей, узлов и элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.170 | Разрешается ли производить сварочные работы или работы с применением открытого огня, искрообразованием и другие работы с выделением искр на сосудах, аппаратах и трубопроводах аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.171 | Какие требования следует соблюдать при проведении сварочных работ на сосудах, аппаратах и трубопроводах аммиачных холодильных установок? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.173 | Что необходимо сделать с трубопроводами аммиачной холодильной установки после монтажа? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.176 | Первоначальное заполнение АХУ жидким аммиаком производится на основании расчета исходя из условных норм заполнения их внутреннего объема согласно приложению 14 к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Могут ли аппараты и сосуды АХУ в процессе эксплуатации содержать аммиак выше приведенных норм? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.177 | Каким документом должно быть оформлено первоначальное заполнение аммиаком аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.179 | В какие сроки необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование аммиачных баллонов, проверку их емкости и массы? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.180 | Сколько баллонов от партии до 100 штук отбирают и проверяют, при длительном хранении баллонов, заполненных аммиаком, после наступления очередного срока технического освидетельствования? | СА ИП |
|  | Л1 п.180 | Сколько баллонов от партии до 500 штук отбирают и проверяют, при длительном хранении баллонов, заполненных аммиаком, после наступления очередного срока технического освидетельствования аммиачных холодильных установок? | СА ИП |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли заполнять аммиачные холодильные установки при отсутствии протокола заводской лаборатории с указанием данных анализа для каждой партии баллонов с аммиаком или при отступлении данных анализа от требований ТНПА? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.184 | Что используется для присоединения баллона к угловому запорному вентилю на приемном коллекторе при заполнении АХУ аммиаком от баллонов? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.185 | Перед заполнением АХУ аммиаком от баллонов необходимо сверить ... | СА ИП МН |
|  | Л1 п.186 | Какие СИЗ должен иметь обслуживающий персонал при заполнении аммиачных холодильных установок? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.186 | Допускается ли нагревание баллонов при заполнении аммиачных холодильных установок? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.187 | Какие требования необходимо выполнять при освобождении баллонов от аммиака? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.187 | Каким должно быть остаточное давление аммиака в баллоне при освобождении его от аммиака? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.188 | Как необходимо поступать во избежание попадания аммиака в глаза при отворачивании заглушки с вентиля баллона? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.189 | Разрешается ли с баллонов, содержащих аммиак, снимать колпаки при помощи ударов? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.190 | Разрешается ли производить ремонт вентилей на баллонах, наполненных аммиаком? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.194 | В АХУ с приемом аммиака из железнодорожных или автомобильных цистерн на стороне высокого давления должны быть дополнительные ресиверы, вмещающие ... | ИП ПР |
|  | Л1 п.195 | Под чьим непосредственным руководством должно проводиться заполнение АХУ аммиаком? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.200 | Какие требования безопасности предъявляются при работе компрессоров и насосов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | При каком условии разрешается открывать компрессоры, демонтировать аппараты, трубопроводы и арматуру АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при открытии компрессоров, демонтаже аппаратов, трубопроводов и арматуры АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Как выпускают оставшийся аммиак из компрессоров аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Какой перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором аммиачной холодильной установки, допускается для одноступенчатых компрессоров и ступени высокого давления двухступенчатых компрессоров? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.200 | Какой перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором аммиачной холодильной установки, допускается для ступени низкого давления двухступенчатых компрессоров? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.200 | Какой должна быть температура нагнетания для современных поршневых компрессоров аммиачной холодильной установки, если заводом не предусмотрено иное значение? | ИП ПР |
|  | Л1 п.200 | Какой должна быть температура нагнетания для винтовых компрессоров аммиачной холодильной установки, если заводом не предусмотрено иное значение? | ИП ПР |
|  | Л1 п.200 | Разрешается ли впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.200 | Разрешается ли впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) винтового компрессора аммиачной холодильной установки? | ИП ПР |
|  | Л1 п.200 | Что обязан сделать машинист аммиачной холодильной установки при внезапном появлении стука в цилиндре компрессора? | СА ИП |
|  | Л1 п.200 | Что обязан сделать машинист аммиачной холодильной установки при уменьшении перегрева и быстром падении температуры нагнетаемых компрессором паров аммиака, обмерзании (увеличении степени обмерзания) стенок всасывающих полостей и появлении других признаков влажного хода? | СА ИП |
|  | Л1 п.200 | Как дежурная смена может производить пуск аммиачной холодильной установки, после ремонта и профилактики, а также после вынужденной остановки компрессора? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.200 | Какие требования безопасности должна соблюсти дежурная смена при пуске аммиачной холодильной установки, после ремонта и профилактики, а также после вынужденной остановки компрессора? | СА ИП |
|  | Л1 п.200 | Разрешается ли доступ к движущимся частям компрессора аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Как производится измерение линейного зазора в компрессоре аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Какой должна быть температура охлаждающей воды на выходе из рубашек цилиндров компрессора аммиачной холодильной установки, если изготовителем не предусмотрено другое предельное значение? | СА ПР ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Допускается установка в машинном и аппаратном отделениях АХУ воздушного компрессора, предназначенного для пневматического испытания АХУ после монтажа или ремонта, а также для технического освидетельствования (ревизии) сосудов, аппаратов и трубопроводов. Для каких других целей можно использовать этот компрессор? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | Какие требования необходимо соблюдать в помещениях машинного и аппаратного отделений аммиачной холодильной установки, работающих без обслуживающего персонала? | СА ИП |
|  | Л1 п.200 | В каком из случаев, указанных в вариантах ответа, запрещается пускать аммиачный насос холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.200 | В каком из случаев, указанных в вариантах ответа, насос аммиачной холодильной установки должен быть немедленно остановлен? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.201 | С какой максимальной скоростью допускается понижать давление при отсасывании аммиака из аппаратов и сосудов аммиачной холодильной установки, во избежание снижения механической прочности их стенок из-за резкого понижения температуры? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.201 | Под чьим руководством должна осуществляться механическая или химическая очистка от водяного камня труб конденсатора и испарителя аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.201 | С какой периодичностью необходимо проверять отходящую от конденсатора аммиачной холодильной установки воду на присутствие в ней аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.201 | Какой должна быть температура кипения аммиака, при охлаждении воды в кожухотрубных испарителях аммиачной холодильной установки с кипением аммиака в межтрубном пространстве? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.201 | С какой периодичностью необходимо проверять системы охлаждения аммиачной холодильной установки с промежуточным теплоносителем, на присутствие в нем аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.201 | Допускается ли выпуск масла из сосудов, аппаратов аммиачной холодильной установки непосредственно в открытую емкость, минуя маслосборник? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.201 | Какие требования безопасности должен соблюдать обслуживающий персонал при выпуске масла из аппаратов и сосудов аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.201 и примечание к приложению №2 | С какой периодичностью дежурный обслуживающий персонал должен записывать в суточный журнал работы аммиачной холодильной установки основные параметры работы АХУ, замечания по работе холодильного оборудования и вентиляционных устройств, причины остановки компрессоров и др.? | СА ИП |
|  | Л1 п.201 | С какой периодичностью начальник и мастер компрессорного цеха (или лицо, его замещающее) обязаны контролировать ведение суточного журнала работы аммиачной холодильной установки, записывать в него (или в журнал распоряжений) распоряжения обслуживающему персоналу и расписываться? | СА ИП |
|  | Л1 п.201 | Разрешается ли использование в аммиачной холодильной установке линейных ресиверов (неунифицированных) в качестве защитных, дренажных или циркуляционных, а также кожухотрубных испарителей в качестве конденсаторов (и наоборот)? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.201 | Отдельно стоящие аппаратные и конденсаторные отделения АХУ закрываются на ключ, который должен находиться ... | СА ИП |
|  | Л1 п.202 | В каких случаях, из указанных в вариантах ответа, эксплуатация оборудования, сосуда (аппарата) или трубопровода аммиачной холодильной установки запрещена? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.202 | В каких случаях, из указанных в вариантах ответа, эксплуатация оборудования, сосуда (аппарата) или трубопровода аммиачной холодильной установки запрещена? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.203 | В каком положении должны быть опломбированы запорные вентили, при работе трубопроводов и оборудования холодильных камер аммиачной холодильной установки? | СА ИП |
|  | Л1 п.203 | В каком положении должны быть опломбированы запорные вентили на жидкостных трубопроводах между конденсаторами и регулирующей станцией, на уравнительных жидкостных и паровых трубопроводах, соединяющих ресиверы с конденсаторами, на колонках для реле уровня? | СА ИП |
|  | Л1 п.203 | Кто на аммиачной холодильной установке может производить опломбирование запорных вентилей и снятие пломб? | СА ИП |
|  | Л1 п.203 | Что необходимо сделать во избежание заклинивания клапанов запорных вентилей на трубопроводах аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.203 | Что необходимо сделать на всех маховиках арматуры аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.203 | Какие требования необходимо соблюдать при подтягивании болтов во фланцевых соединениях арматуры аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.203 | Что запрещается в холодильных камерах аммиачной холодильной установки в отношении укладки грузов? | СА ИП |
|  | Л1 п.203 | Каким должно быть расстояние от батарей холодильных камер аммиачной холодильной установки до грузового штабеля? | СА ИП |
|  | Л1 п.203 | Каким должно быть давление в батареях и воздухоохладителях холодильных камер аммиачной холодильной установки, при оттаивании снеговой шубы с охлаждающих устройств горячими парами аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какими СИЗ должны быть обеспечены работники аммиачной холодильной установки? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Где работники аммиачной холодильной установки должны хранить индивидуальные фильтрующие противогазы с фильтрами, защищающими от воздействия паров аммиака (класс защиты не менее К2)? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Где обслуживающий персонал аммиачной холодильной установки должен хранить специальные защитные костюмы, запасные фильтрующие противогазы с фильтрами, защищающими от воздействия паров аммиака (класс защиты К3), дыхательные аппараты со сжатым воздухом (или изолирующие противогазы)? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какое количество фильтрующих противогазов должно быть в каждом остекленном ячеечном шкафу в машинном и аппаратном отделениях аммиачной холодильной установки? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какое количество дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (или изолирующих противогазов) и защитных костюмов должно быть в каждом остекленном ячеечном шкафу в машинном и аппаратном отделениях аммиачной холодильной установки? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какие СИЗ, из числа перечисленных в вариантах ответа, должны постоянно иметь при себе все работники аммиачной холодильной установки? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Что должен иметь начальник компрессорного цеха аммиачной холодильной установки (или лицо, его замещающее) для обеспечения безопасности ремонтных и аварийных работ? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Где указывается гарантийный срок хранения фильтра фильтрующего противогаза у персонала АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.206 | Какова периодичность проверок фильтрующих противогазов для персонала АХУ на исправность и герметичность? | СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какова периодичность проведения тренировок по позициям плана ликвидации аварий со всеми работниками компрессорного цеха аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Работники АХУ, участвующие в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и переносным ... | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Какова периодичность проведения учебных тревог со всеми работниками компрессорного цеха аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Для оповещения обслуживающего персонала АХУ о происшедшем выбросе аммиака используется сирена. Какие требования предъявляются к этой сирене? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.206 | Что необходимо делать, если произошел аварийный выброс аммиака (гидравлический удар, разрыв трубопровода, взрыв, вспышка, нарушение герметичности сосудов и тому подобное) из АХУ? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | Кто может быть допущен к проведению работ по локализации и ликвидации аварий и инцидентов в загазованных зонах помещений, наружных установок аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.206 | В помещениях, где возможно поражение обслуживающего персонала аммиаком, должны устанавливаться ... | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую сигнализацию? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую и звуковую сигнализацию? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую и звуковую сигнализацию и технические средства локализации аварии (систему осаждения паров аммиака)? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.208 | С применением каких средств индивидуальной защиты разрешается входить в помещение склада аммиака в баллонах? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.209 | С какой периодичностью, работник склада аммиака, ответственный за хранение наполненных баллонов, должен производить осмотр наполненных баллонов и помещения склада? | СА ИП |
|  | Л1 п.210 | Что из указанного в вариантах ответа должен иметь склад для хранения аммиака в баллонах? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.212 | Разрешается ли совместное хранение баллонов с аммиаком и баллонов с другими газами? | СА ИП |
|  | Л1 п.212 | Разрешается ли на складе баллонов с аммиаком временное хранение каких-либо предметов или материалов? | СА ИП |
|  | Л1 п.213 | В каком положении должны храниться на складе наполненные аммиачные баллоны с насаженными на них башмаками? | СА ИП |
|  | Л1 п.214 | Какие требования необходимо выполнять при хранении аммиачных баллонов, не имеющих башмаков? | СА ИП |
|  | Л1 п.215 | В помещении склада аммиака в баллонах должна быть вывешена инструкция по ... | РА СА ИП |
|  | Л1 п.217 | Разрешается ли хранение баллонов с аммиаком в машинном и аппаратном отделениях, а также в других помещениях аммиачной холодильной установки, не являющихся специальными складами для хранения баллонов с аммиаком? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.218 | При кратковременном хранении какого количества баллонов с аммиаком вне специального склада, допускается размещение их снаружи возле машинного отделения АХУ? | СА ИП |
|  | Л1 п.219 | Что из указанного в вариантах ответа, запрещается при хранении баллонов с аммиаком? | СА ИП |
|  | Л1 п.220 | Допускается ли на складе соприкасание аммиачных баллонов с токоведущими кабелями и проводами? | СА ИП |
|  | Л1 п.221 | Что необходимо сделать при отправке неисправного аммиачного баллона в организацию, производившую его наполнение? | СА ИП |
|  | Л1 п.222 | Каким требованиям должны удовлетворять ресиверы, предназначенные для хранения аммиака? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.223 | Что из указанного ниже должны иметь ресиверы, предназначенные для хранения аммиака? | СА ИП ПР МН |
|  | Л1 п.224 | Может ли аммиак циркулировать через ресиверы для хранения аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.225 | Как определяется общая емкость ресиверов АХУ для хранения аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.225 | Какого объема должна быть емкость отдельных ресиверов, предназначенных для хранения аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.225 | На сколько процентов допускается заполнение емкости отдельных ресиверов, предназначенных для хранения аммиака АХУ? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.227 | Допускается ли у потребителя аммиака приступать к сливы аммиака из железнодорожного вагона-цистерны при неисправности цистерны или ее арматуры? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Что должна немедленно предпринять администрация субъекта промышленной безопасности - потребителя аммиака в случае обнаружении неисправности аммиачной цистерны или ее арматуры при подготовке к сливу аммиака из железнодорожного вагона-цистерны? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Какие требования необходимо выполнить на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем аммиачные холодильные установки, перед началом слива аммиака из железнодорожной аммиачной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Что необходимо сделать на внутризаводских железнодорожных путях, не имеющих стрелочных переводов, субъекту промышленной безопасности, эксплуатирующем аммиачные холодильные установки, перед началом слива аммиака из железнодорожной аммиачной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Кто из должностных лиц субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, перед началом слива железнодорожной аммиачной цистерны обязан лично убедиться в том, что цистерна правильно присоединена к аммиачной холодильной установке? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.227 | После чего начальник (мастер) компрессорного цеха (или ответственный специалист АХУ субъекта промышленной безопасности эксплуатирующего аммиачные холодильные установки,(или лицо, его замещающее), может дать письменное разрешение провести слив аммиака из железнодорожной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Кто и как из должностных лиц субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, пломбирует вентили железнодорожной аммиачной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Разрешается ли в перерывах между сливом железнодорожной аммиачной цистерны оставлять вентили не опломбированными? | СА ИП |
|  | Л1 п.227 | Что должен сделать начальник (мастер) компрессорного цеха (или механик) субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, после проверки документов железнодорожной цистерны и актов перед сливом аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.228 | Как определяется окончание полного слива аммиака из железнодорожного вагона-цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.228 | Как определяется окончание процесса при частичном сливе аммиака из железнодорожного вагона-цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.228 | Какие требования необходимо соблюдать на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующем аммиачные холодильные установки, при сливе аммиака из железнодорожной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.228 | В чем при сливе аммиака из железнодорожной цистерны необходимо производить операции по присоединению и отсоединению цистерны? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли во время слива аммиака из цистерны присутствие посторонних лиц и работа с огнем около цистерны? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.228 | Какие меры должен предпринять обслуживающий персонал АХУ субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего аммиачные холодильные установки, в случае возникновения пожара вблизи железнодорожной цистерны с аммиаком? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.233 | Перед присоединением жидкостного (сливного) трубопровода к автомобильной цистерне с аммиаком необходимо ... | СА ИП |
|  | Л1 п.232 | Что из указанного ниже необходимо обеспечить в отношении автомобильной цистерны при сливе из нее аммиака? | СА ИП |
|  | Л1 п.233 | Допускается ли при обнаружении неисправности автомобильной цистерны или ее арматуры сливать из нее аммиак? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.234 | Как сливают жидкий аммиак из автомобильной цистерны? | СА ИП ПР |
|  | Л1 п.235 | Как определяется окончание полного слива аммиака из автомобильной цистерны? | СА ИП |
|  | Л1 п.236 | Какие средства индивидуальной защиты должны применять работники, осуществляющие слив аммиака из автомобильной цистерны? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.239 | Каким документом у субъекта промышленной безопасности должен быть предусмотрен порядок безопасного проведения ремонтных работ технических устройств аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.239 | Кем должен утверждаться годовой и месячный графики проведения планово-предупредительного ремонта технических устройств аммиачных холодильных установок? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.241 | Чем перед проведением ремонтных работ дополнительно заполняется освобожденный от аммиака участок или элемент аммиачной холодильной установки? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.242 | Каким требованиям должны удовлетворять заглушки, устанавливаемые для отключения участка или элемента аммиачной холодильной установки перед проведением ремонтных работ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.242 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять вентили, отсекающие участок или элемент аммиачной холодильной установки на период проведении ремонтных работ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.242 | Перед проведением ремонтных работ участка или элемента аммиачной холодильной установки смежные участки (элементы) этой установки, содержащие аммиак, отключаются вентилями и заглушками. Где должны фиксироваться действия по установке и снятию заглушек? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.244 | Сдача оборудования, трубопроводов или части АХУ в ремонт должна оформляться ... | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.245 | Как на субъекте промышленной безопасности должна быть ограждена территория ремонтируемой части АХУ? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.249 | Кто допускаются к проведению сварочных и других огневых работ на аммиачных холодильных установках? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.250 | Какими инструментом и приспособлениями необходимо пользоваться при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования, установленного в машинном, аппаратном или конденсаторном отделениях, в технологических цехах (в которых установлено оборудование АХУ)? | СА ИП МН |
|  | Л1 п.251 | Кто дает письменное разрешение на пуск в работу насосов после ремонта аммиачных насосов, а также после их вынужденной остановки? | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.257 | Кем у субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующего АХУ, составляется, согласовывается и утверждается план локализации и ликвидации аварий? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.259 | В каких случаях на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, должен пересматриваться план локализации и ликвидации аварий? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.259 | На кого в организации, эксплуатирующей АХУ, возлагается контроль за своевременной разработкой и внесением соответствующих изменений в план локализации и ликвидации аварий? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.260 | Кто на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, несет ответственность за разработку плана локализации и ликвидации аварий, обеспечение организации материальными и техническими средствами, необходимыми для осуществления мероприятий по локализации и ликвидации аварий? | РА ИП |
|  | Л1 п.262 | Где на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующей АХУ, должны находиться планы локализации и ликвидации аварий со всеми приложениями? | СА ИП |
|  | Л1 п.263 | Как осуществляется ознакомление работников организации, эксплуатирующей АХУ, с планом локализации и ликвидации аварий? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.264 | На кого на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, возлагается ответственность за изучение плана локализации и ликвидации аварий руководящими работниками? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.265 | Разрешается ли допускать к работе на АХУ лиц, не ознакомленных с планом локализации и ликвидации аварий в части, относящейся к месту их работы? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.266 | В оперативной части плана локализации и ликвидации аварий каждому виду и месту возможной аварии на АХУ присваивается ... | СА ИП |
|  | Л1 п.268 | Что на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, должно быть предусмотрено в первоочередных мероприятиях по ликвидации аварий оперативной части плана локализации и ликвидации аварий? | СА ИП |
|  | Л1 п.269 | При каких авариях на АХУ планом локализации и ликвидации аварий должен предусматриваться вызов аварийно-спасательных подразделений? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.271 | Может ли начальник компрессорного цеха или дежурный диспетчер субъекта промышленной безопасности, эксплуатирующей АХУ, быть ответственным руководителем работ по ликвидации аварий? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.272 | Что следует предпринять, если ответственный руководитель по ликвидации аварии на субъекте промышленной безопасности, эксплуатирующим АХУ, действует неправильно? | РА СА ИП |
|  | Л1 п.276 | В организации, эксплуатирующей АХУ, руководители (специалисты), застигнутые аварией в аварийном или опасном участке, принимают все меры по ... | РА СА ИП МН |
|  | Л1 п.282 | Хранение жидкого аммиака в наземных резервуарах на складах может осуществляться в горизонтальных и вертикальных резервуарах под избыточным давлением до 2 МПа. В этом случае рабочее давление в резервуаре должно быть рассчитано на ... | ИП ПР |
|  | Л1 п.282 | Хранение жидкого аммиака в наземных резервуарах на складах может осуществляться в горизонтальных резервуарах или шаровых резервуарах под избыточным давлением до 0,6 МПа включительно с поддержанием заданного давления ... | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.282 | Под каким избыточным давлением паров может осуществляться хранение жидкого аммиака в изотермических резервуарах? | СИ ИП ПР |
|  | Л1 п.283 | Какую величину не должен превышать объемный коэффициент заполнения для горизонтального и шарового резервуаров, предназначенных для наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.284 | В случае хранения аммиака в резервуарах под давлением до 0,6 МПа или до 2 МПа должна обеспечиваться возможность ... | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.286 | Сколько резервных компрессорных агрегатов для возможности проведения ремонтно-профилактических работ должна иметь холодильная установка, предназначенная для сжижения испаряющегося аммиака и принадлежащая каждой группе резервуаров, имеющих одинаковое рабочее давление (не более 0,6 МПа) при наземном хранении жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.289 | Какую минимальную температуру для сливных и наливных насосов жидкого аммиака следует учитывать, если насосы устанавливаются в здании наземного склада хранения жидкого аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.289 | Какую температуру следует учитывать для эвакуационных насосов жидкого аммиака из огражденной территории резервуаров для его хранения в наземном складе жидкого аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.291 | Каким требованиям должны удовлетворять эвакуационные насосы жидкого аммиака на наземных складах жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.294 | Резервуары для хранения жидкого аммиака, рассчитанные на рабочее давление до 1 МПа, как правило, должны быть снабжены ... | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.296 | Какие требования предъявляются к расположению склада наземного хранения жидкого аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.297 | Как должна быть ограждена территория склада хранения аммиака жидкого, расположенного вне производства? | РС СН ИП ПР |
|  | Л1 п.299 | Как должен быть огражден отдельно стоящий резервуар хранения жидкого аммиака или группа резервуаров на территории склада наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.300 | Какие требования, из указанных в вариантах ответа, должны быть соблюдены при организации резервуарного парка на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.303 | Для переходов через земляные валы и стены, которыми ограждают резервуары хранения жидкого аммиака на территории склада, устанавливаются лестницы. Каким должно быть количество лестниц? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.304 | Около резервуаров для хранения жидкого аммиака и другого оборудования, расположенного вне зданий склада наземного хранения жидкого аммиака, должны быть ... | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.307 | Какими материалами, из указанных ниже, не допускается покрывать территорию в ограждении резервуаров и внутренних откосов земляного вала на складе наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП ПР |
|  | Л1 п.307 | В исключительных случаях, обоснованных проектом, допускается травяное покрытие территории в ограждении резервуаров и внутренних откосов земляного вала на складе наземного хранения жидкого аммиака. При таком покрытии трава должна быть ... | РС СН ИП |
|  | Л1 п.309 | Какие транзитные трубопроводы и кабели, не относящиеся к резервуарам для хранения жидкого аммиака, разрешается прокладывать через огражденную территорию этих резервуаров на складе наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.311 | Какими должны быть наружные двери в зданиях склада наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.311 | Где, как правило, необходимо размещать технологическое оборудование на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.312 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака располагать под трубопроводными эстакадами насосы жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.315 | Кем должны составляться технические условия на сталь для резервуаров жидкого аммиака емкостью 100 тонн и более? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.315 | Листовая сталь, предназначенная для изготовления днищ и стенок резервуаров для жидкого аммиака, должна контролироваться на отсутствие ... | СН ИП МН |
|  | Л1 п.316 | В каком объеме подлежат контролю неразрушающими методами сварные швы резервуаров для хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.317 | Какую температуру возможного охлаждения стали для опорных конструкций, незащищенных от разлившегося аммиака под горизонтальные и шаровые резервуары следует принимать за расчетную температуру? | ИП ПР |
|  | Л1 п.319 | Какой величины допускается принимать расчетное давление горизонтальных и шаровых резервуаров для хранения жидкого аммиака? | ИП ПР |
|  | Л1 п.320 | Где разрешается располагать устройства для нагрева жидкого аммиака, отстоя масла горизонтальных резервуаров для хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.320 | Где разрешается располагать устройства для нагрева жидкого аммиака, отстоя масла шарового резервуаров для хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.320 | Что из перечисленного ниже разрешается использовать в качестве теплоносителя в устройствах для нагрева жидкого аммиака в горизонтальных и шаровых резервуарах для хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.322 | Что должно быть сделано в случае, когда при техническом освидетельствовании резервуара для жидкого аммиака в оболочке резервуара обнаружена коррозия? | РС СН ИП МН |
|  | Л1 п.322 | С какой периодичностью во время эксплуатации шаровых и горизонтальных (емкостью 100 куб.м и более) резервуаров для хранения жидкого аммиака должен быть установлен контроль за состоянием тепловой изоляции, величиной и равномерностью осадки фундаментов? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.324 | Какой обработке должны быть подвергнуты все сварные соединения трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.324 | Как запорными органами следует отключать от резервуара для хранения жидкого аммиака трубопроводы, кроме вспомогательных трубопроводов (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) на складе для наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.324 | Какое конструктивное решение должно использоваться на складе для наземного хранения жидкого аммиака для отключения от резервуара с жидким аммиаком вспомогательных трубопроводов (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) по окончании их использования? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.324 | Как на складе для наземного хранения жидкого аммиака необходимо отключать от резервуара с аммиаком вспомогательные трубопроводы (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) по окончании их использования? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.324 | Какое управление должно быть предусмотрено для арматуры, расположенной непосредственно у шаровых резервуаров для хранения жидкого аммиака, а также у горизонтальных вместимостью каждого более 100 тонн? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.325 | Какие защитные устройства должны быть установлены на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары наземного хранения и выдачи из них для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.325 | Где на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары наземного хранения и выдачи из них должны устанавливаться защитные устройства (обратные клапаны, отсекатели или скоростные клапаны) для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.326 | На какой высоте должны пересекать ограждения резервуаров трубопроводы, соединенные с резервуарами для хранения жидкого аммиака на складе для наземного хранения жидкого аммиака, кроме трубопроводов подачи жидкого аммиака из резервуаров в насосы? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.326 | На складе для наземного хранения жидкого аммиака трубопроводы подачи жидкого аммиака из резервуаров в насосы допускается прокладывать в стальных защитных кожухах ниже верха ограждения резервуаров. Конструкция такого кожуха должна исключить ... | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.327 | Какие уплотнительные поверхности применяются на складе наземного хранения жидкого аммиака у фланцевых соединений трубопроводов, предназначенных для аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.329 | Из какого материала должна изготавливаться арматура и фасонные части трубопроводов для жидкого и газообразного или аммиака водного на складе для наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.329 | Перед монтажом на складе для хранения жидкого аммиака арматуры на трубопроводах для жидкого и газообразного или аммиака водного необходимо проверить документацию на арматуру на предмет ... | СН ИП МН |
|  | Л1 п.331 | Что на складе наземного хранения жидкого аммиака следует предусматривать на хранилищах аммиака и других сосудах, на которых по условиям эксплуатации возникает необходимость отключения предохранительных клапанов (для ревизии или ремонта) при работающем оборудовании? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.331 | Допускается ли применение рычажных предохранительных клапанов на складе для наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.332 | Для обеспечения непрерывной работы оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака на случай отключения предохранительных клапанов для ревизии и ремонта, оборудование оснащается резервными клапанами. В таком случае у предохранительных клапанов должны быть установлены переключающие устройства, исключающие ... | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.334 | Какие предохранительные устройства дополнительно устанавливаются на вертикальных резервуарах на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.335 | На всех складах жидкого аммиака выбросы аммиака при продувках оборудования, трубопроводов, снижения в них давления, сливе (наливе) цистерн, срабатывании предохранительных клапанов должны утилизироваться или обезвреживаться, предварительно пройдя ... | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.335 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака совмещать коллекторы выпусков жидкого и газообразного аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.336 | Что, из перечисленного ниже, должно быть установлено на отводе при аварийном сбросе давления в обезвреживающую или утилизирующую установку из горизонтального или шарового резервуара в случае возникновения опасной утечки жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.336 | Каким должен быть диаметр штуцера газообразного аммиака для аварийного снижения давления в горизонтальном и шаровом резервуарах при аварийном сбросе давления в обезвреживающую или утилизирующую установку в случае возникновения опасной утечки жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.337 | Какие резинометаллические рукава допускается применять для налива (слива) цистерн на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.338 | Что следует предпринять на складе наземного хранения жидкого аммиака при обнаружении неисправности аммиачной цистерны или ее арматуры? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Какие конструктивные решения следует предусмотреть при подготовке к сливу аммиака из железнодорожной цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР |
|  | Л1 п.338 | На складе наземного хранения жидкого перед присоединением жидкостного (сливного) трубопровода к цистерне для слива из нее аммиака необходимо убедиться, ... | СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Что необходимо выполнить до начала слива аммиака из железнодорожной цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака в отношении стрелочных переводов на пути, где происходит слив цистерны? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Каким способом закрепляется от непреднамеренного перемещения вагон-цистерна с жидким аммиаком на складе наземного хранения жидкого аммиака перед проведением слива? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Когда требуется заземлять железнодорожную цистерну при проведении операции слива аммиака из цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Что необходимо сделать на железнодорожных путях склада наземного хранения жидкого аммиака, не имеющих стрелочных переводов, перед началом слива аммиака из железнодорожной аммиачной цистерны? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | В каком случае на складе наземного хранения жидкого аммиака допускается перед началом слива аммиака не убеждаться в том, что сливаемая железнодорожная цистерна правильно присоединена? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Что из указанного ниже обязан проверить начальник (мастер) цеха (склада) на железнодорожной цистерне при подготовке к сливу аммиака из этой цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП |
|  | Л1 п.338 | Кто из должностных лиц склада наземного хранения жидкого аммиака перед началом слива аммиака из железнодорожной цистерны обязан осмотреть железнодорожную цистерну и проверить, имеются ли на ней манометр и предохранительные клапаны и опломбированы ли они? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.339 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать на складе наземного хранения жидкого аммиака при проведению операций по присоединению и отсоединению железнодорожной цистерны для слива из нее аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны присутствовать посторонним лицам около цистерны? | РС СН ИП МН |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны проводить работы с открытым огнем около цистерны? | РС СН ИП МН |
|  | Л1 п.227 | Разрешается ли в перерывах между сливом железнодорожной аммиачной цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака, а также по окончании слива не отсоединять жидкостный (сливной) трубопровод от цистерны? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.340 | Какие требования предъявляются к оснащению уровнемерами резервуара для хранения аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.340 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака устанавливать измерительные стекла на резервуарах хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.340 | Как на складе наземного хранения жидкого аммиака должен подключаться к резервуарам для хранения жидкого аммиака измерительные стекла, устанавливаемые для контроля уровня на период пуска и наладки? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.340 | Сколько манометров для измерения давления аммиака должно быть установлено на складе наземного хранения жидкого аммиака на каждом резервуаре для хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.341 | Для измерения массы и массового расхода жидкого аммиака, поступающего на склад и выдаваемого со склада наземного хранения жидкого аммиака, следует применять счетчики и расходомеры с ... | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.342 | Установленные на складе наземного хранения жидкого аммиака аммиачно-компрессорные установки для конденсации аммиака, испаряющегося в резервуарах во время его налива, хранения, и для охлаждения жидкого аммиака перед поступлением его в резервуары должны иметь сигнализацию максимально допустимого давления в линии нагнетания. Что должно происходить при срабатывании этой сигнализации? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.344 | На складе наземного хранения жидкого аммиака по периметру ограждения резервуаров необходимо предусмотреть замеры на наличие аммиака (предельно допустимой концентрации) в воздухе окружающей среды с сигнализацией и выносом показаний в щитовую склада с дублированием сигнализации в центральном пункте управления. Сколько должно быть точек замера? | ИП ПР |
|  | Л1 п.348 | На складе наземного хранения жидкого аммиака система контроля утечек аммиака при возникновении аварий, связанных с утечкой аммиака, в автоматическом (или автоматизированном) режиме должна включать технические устройства, задействованные в системе локализации аварийных ситуаций, средства оповещения об аварии и отключать ... | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.349 | Сколько и каких контуров должна включать в себя структура системы контроля утечек аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.349 | При каких условиях срабатывает первый уровень системы контроля утечек аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.349 | При каких условиях срабатывает второй уровень системы контроля утечек аммиака "Аварийная утечка аммиака" на складе наземного хранения жидкого аммиака? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.352 | Какой документ разрешает применять на складах хранения жидкого аммиака конкретные модели газоанализаторов (сигнализаторов) концентрации паров аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.354 | Какое устройство должно быть установлено на складе наземного хранения жидкого аммиака для обеспечения расчетов возможных масштабов загазованности при утечке аммиака? | РС СН ИП ПР |
|  | Л1 п.357 | Какое требование на складе наземного хранения жидкого аммиака предъявляется к электроснабжению оборудования, предназначенного для поддержания давления в резервуарах во время хранения жидкого аммиака (компрессорные установки для конденсации испаряющегося аммиака в резервуарах во время хранения, резервное питание водой этих установок, компрессоры воздуха системы КИПиА)? | СН ИП ПР МН |
|  | Л1 п.364 | Каких лиц должен назначить руководитель субъекта промышленной безопасности, которому подчинен склад наземного хранения жидкого аммиака? | РС ИП |
|  | Л1 п.364 | Как на складе наземного хранения жидкого аммиака назначаются лица, ответственные за исправность и безопасную эксплуатацию резервуаров для хранения жидкого аммиака? | РС ИП |
|  | Л1 п.364 | Лица, ответственные за исправность и безопасную эксплуатацию резервуаров для хранения жидкого аммиака, на складе наземного хранения жидкого аммиака назначаются из числа лиц, прошедших ... | РС ИП |
|  | Л1 п.364 | На какие резервуары для жидкого аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака должны заводиться паспорта? | РС СН ИП МН |
|  | Л1 п.364 | Начиная с какого возраста допускается самостоятельная работа на складе наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.364 | Чему из указанного ниже должны быть обучены лица, допускаемые к самостоятельной работе на складе наземного хранения жидкого аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.365 | Какие из указанных ниже требований необходимо соблюдать на складе наземного хранения жидкого аммиака с целью предупреждения аварий и инцидентов и возможных вследствие этого проливов жидкого и выбросов газообразного аммиака? | РС СН ИП |
|  | Л1 п.365 | Разрешается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака пользоваться измерительными приборами с погрешностями больше указанных в проекте? | РС СН ИП МН |
|  | Л1 п.366 | Чем и как перед пуском в работу оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака производится продувка? | СН ИП МН |
|  | Л1 п.366 | Перед ремонтом оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака должен быть удален аммиак и осуществлена продувка азотом и воздухом до ... | СН ИП МН |
|  | Л1 п.368 | Кто имеет право проектировать склады изотермического хранения жидкого аммиака? | РС СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.370 | Как должен быть огражден отдельно стоящий изотермический резервуар или группа резервуаров на территории склада изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР |
|  | Л1 п.372 | Какие требования предъявляются к высоте ограждения изотермического резервуара (группы резервуаров) на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР |
|  | Л1 п.374 | Какие лица из числа специалистов должны быть назначены приказом на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | РС ИП |
|  | Л1 п.374 | Как на складе изотермического хранения жидкого аммиака назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию изотермических хранилищ? | РС ИП |
|  | Л1 п.374 | Каким требованиям должен удовлетворять работник, назначаемый в качестве лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию изотермических хранилищ на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | РС ИП |
|  | Л1 п.374 | С какой периодичностью у персонала склада изотермического хранения жидкого аммиака проводится проверка знаний инструкций по режиму работы, безопасному обслуживанию складов? | РС СИ ИП |
|  | Л1 п.377 | Какая из указанной ниже документации должна иметься в подразделениях, имеющих склады изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП |
|  | Л1 п.378 | На складах изотермического хранения жидкого аммиака внесение изменений в технологию, аппаратурное оформление, системы управления, контроля и противоаварийной защиты, системы оповещения и связи производится только при наличии ... | РС СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.381 | Что из указанного ниже должно указываться в проектной документации на вновь строящийся изотермический резервуар для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.388 | Наружная оболочка изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака с засыпной изоляцией оборудуется штуцерами для ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.389 | Для охлаждения изотермического резервуара испаряющимся аммиаком внутри резервуара выше допустимого уровня жидкого аммиака устанавливается ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.393 | Какой документ выдает владельцу изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака специализированная организация по результатам технического освидетельствования резервуара? | РС СИ ИП |
|  | Л1 п.394 | Кем при удовлетворительных результатах технического освидетельствования изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака устанавливается продолжительность дальнейшей эксплуатации изотермического резервуара и срок его следующего технического освидетельствования? | РС СИ ИП |
|  | Л1 п.394 | При удовлетворительных результатах технического освидетельствования изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака устанавливается продолжительность дальнейшей эксплуатации изотермического резервуара и срок его следующего технического освидетельствования. Какое ограничение существует на эти сроки? | СИ ИП |
|  | Л1 п.395 | Укажите случаи, когда требуется контролировать величину и равномерность осадки фундаментов изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака: | СИ ИП |
|  | Л1 п.395 | Как часто производится периодическое измерение осадки изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака нивелированием в абсолютных отметках по глубинному реперу и реперу на фундаменте или опорах резервуара? | СИ ИП |
|  | Л1 п.395 | В какой период времени контролируется осадка изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП |
|  | Л1 п.398 | Допускается ли применение чугунной запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах аммиака жидкого и аммиака газообразного на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.398 | Допускается ли применение арматуры и фитингов с деталями из меди, цинка и их сплавов на трубопроводах аммиака жидкого и аммиака газообразного на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.400 | На изотермических резервуарах для хранения жидкого аммиака параллельно с рабочими предохранительными клапанами устанавливаются резервные предохранительные клапаны. Какое требование предъявляется к характеристике резервных предохранительных клапанов? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.401 | На изотермических резервуарах для хранения жидкого аммиака параллельно с рабочими предохранительными клапанами устанавливаются резервные предохранительные клапаны. У предохранительных клапанов, если иное не оговорено проектом, должны быть установлены переключающие устройства. Что должны предотвращать эти переключающие устройства? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.403 | Изотермические резервуары для хранения жидкого аммиака оборудуются вакуумными клапанами для гашения вакуума при достижении величины, равной ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.404 | Как часто у изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака необходимо производиться ревизия и ремонт предохранительных клапанов со снятием их с мест установки, проверкой и настройкой на стенде? | СИ ИП |
|  | Л1 п.406 | Какие защитные устройства должны быть установлены на трубопроводах подачи аммиака жидкого в изотермические резервуары и выдачи из них для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения, трубопровода, если иное не предусмотрено проектом? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.409 | На линии откачки холодного аммиака из изотермического резервуара перед подогревателями должны быть установлены ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.411 | Разрешается ли работа изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака без постоянной подачи азота в межстенное пространство? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.412 | Удаление аварийных проливов аммиака жидкого из железобетонного ограждения изотермических резервуаров или земляной обваловки должно производиться эвакуационным насосом через ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.416 | Перед заполнением перлитом межстенное пространство изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака должно быть ... | СИ ИП МН |
|  | Л1 п.416 | Когда не допускается выполнение работ по засыпке перлита в межстенное пространство изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП МН |
|  | Л1 п.418 | Допускается ли применение сыпучих материалов и материалов с текучими свойствами (асфальта, битума) для достижения плотной укладки изоляции на основание в зоне окраек днища, а также окраек днища внутреннего резервуара на изоляцию при монтаже изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.420 | На складе изотермического хранения жидкого аммиака во избежание попадания водяных паров из окружающего воздуха в теплоизоляционный слой изотермических резервуаров с засыпной изоляцией межстенное пространство должно быть постоянно заполнено азотом. Какие значения точки росы и избыточного давления азота необходимо обеспечивать? | СИ ИП ПР |
|  | Л1 п.421 | Когда (при каких условиях) проводится монтаж изоляции изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП МН |
|  | Л1 п.422 | Как часто проводится визуальный осмотр тепловой изоляции изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака с записью результатов в журнале ремонтных работ? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.423 | Как часто проводится термографирование наружной поверхности изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака в целях выявления участков с нарушенной теплоизоляцией? | СИ ИП |
|  | Л1 п.424 | В каких случаях проводится обследование теплоизоляции изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака? | СИ ИП |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли работа склада изотермического хранения аммиака с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты? | РС СИ ИП |
|  | Л1 п.436 | На трубопроводах подачи аммиака жидкого в изотермический резервуар предусматривается автоматическое отключение подачи аммиака в нижнюю часть резервуара переключением этого потока в верхнюю часть при повышении его температуры до ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.442 | На территории складов изотермического хранения жидкого аммиака должно быть установлено устройство, определяющее направление и скорость ветра, данные которого могут использоваться ... | СИ ИП ПР |
|  | Л1 п.446 | Какое требование на складе изотермического хранения жидкого аммиака предъявляется к электропитанию оборудования АСУТП, ПАЗ, включая и полевое оборудование КИПиА? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.451 | Чем и как перед включением в работу изотермических резервуаров и другого оборудования склада изотермического хранения жидкого аммиака производится продувка? | СИ ИП МН |
|  | Л1 п.452 | Перед ремонтом оборудования склада изотермического хранения жидкого аммиака должен быть удален аммиак и осуществлена продувка азотом и воздухом до ... | СИ ИП МН |
|  | Л1 п.454 | Перед подачей аммиака жидкого в изотермический резервуар межстенное пространство резервуара должно быть продуто и заполнено осушенным азотом для удаления воздуха и влаги до точки росы азота не выше ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.455 | Изотермический резервуар перед наливом в него аммиака жидкого должен быть ... | СИ ИП |
|  | Л1 п.456 | Продувка газообразным аммиаком внутреннего резервуара изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака перед заполнением осуществляется до объемной доли аммиака в выдуваемом газе не менее ... | СИ ИП |
|  | Л1 п.458 | Охлаждение изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака производится впрыскиванием аммиака жидкого через разбрызгивающее устройство, не допуская ... | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 п.459 | Скорость охлаждения изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака должна быть не более ... | СИ ИП |
|  | Л1 п.459 | Объемная доля аммиака в межстенном пространстве изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака во время эксплуатации не должна превышать ... | СИ ИП |
|  | Л1 п.462 | Как должны включаться аварийные души на складе изотермического хранения жидкого аммиака? | СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Что представляет из себя аммиак при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | К какому классу опасности веществ по ГОСТ 12.1.005-88 относится аммиак? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Какова предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Что особенно способствует усилению взаимодействия аммиака с медью, цинком и их сплавами? | СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Как аммиак взаимодействует с обычной резиной? | СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Стали в жидком аммиаке с содержанием воды меньше 0,2% (мас.) в присутствии кислорода при температуре эксплуатации до минус 20 °C могут ... | СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является газообразный аммиак? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является жидкий аммиак? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Контакт аммиака с ртутью, хлором, йодом, бромом, кальцием и окисью серебра может привести к образованию ... | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при поджигании в неограниченном объеме? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при его сгорании (с воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования или помещения)? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |
|  | Л1 приложение 4 п.5 | Какое отрицательное влияние оказывает аммиак на человека? | РА РС СА СН СИ ИП ПР МН |