| ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ | ткп 134-2018 (33130) |
| --- | --- |

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И ПРОВЕРКИ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ  АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие правила построения, оформления и содержания документов

СIСТЭМА КАНТРОЛЮ, ТЭХНIЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ I ПРАВЕРКI  СIСТЭМ СIГНАЛIЗАЦЫI I ПРОЦIАВАРЫЙНАЙ АЎТАМАТЫЧНАЙ АХОВЫ

Агульныя правiлы пабудовы, афармлення i зместу дакументаў

Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не

подлежит применению до его утверждения

УДК                                                                            МКС 13.230

Ключевые слова: система сигнализации, противоаварийная автоматическая защита, техническое обслуживание

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению 
в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН открытым акционерным обществом «Гродненский научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза»

ВНЕСЕН концерном «Белнефтехим»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 декабря 2018 г. № 65

3 ВЗАМЕН ТКП 134-2008 (09100)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусьj

Издан на русском языке

Содержание

1 Область применения ………………………………………………………………………………………….1

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………………………………….1

3 Термины и определения ………………………………………………………………………….…………..2

4 Общие положения ……………………………………………………………………………………………..3

5 Наличие, содержание (структура и объем), ведение проектной и эксплуатационной 
документации …………………………………………………………………………………………………..4

6 Порядок организации контроля за техническим состоянием и правильностью эксплуатации

систем ПАЗ ………………………………………………………………………………………………………..5

7 Порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта ………………………7

8 Порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ ……………………………………………8

9 Требования к оформлению временного отключения параметра защиты ..…………………………9

10 Порядок внесения изменений в систему противоаварийной защиты ……………………………..10

Приложение А (обязательное) Требования к организации уровня надежности систем ПАЗ.

Контроль и математико-статистическая обработка эксплуатационных данных по надежности …11

Библиография……………………………………………………………………………………………………13

ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОДЕКС  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОВЕРКИ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Общие правила построения, оформления и содержания документов

СİСТЭМА КАНТРОЛЮ, ТЭХНİЧНАГА АБСЛУГОЎВАННЯ İ ПРАВЕРКİ СİСТЭМ СİГНАЛİЗАЦЫİ İ ПРОТİАВАРЫЙНАЙ АЎТАМАТЫЧНАЙ АХОВЫ

Агульныя правiлы пабудовы, афармлення i зместу дакументаў

System for control, technical maintenance and check-out of alarm and fire-prevention            automatic protection sistems

General rules for making, drawing up and content of documents

###### Дата введения 2019-03-01

# 1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) устанавливает общие правила построения, оформления, а также содержание разрабатываемых организациями химических и нефтехимических отраслей в производстве нефтепродуктов, производстве сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов, индивидуальных углеводородов (пропан, бутан, пентан), этановой фракции и других углеводородов из природного и попутного нефтяного газа (далее – в нефтехимической отрасли) документов, определяющих порядок контроля, технического обслуживания и проверки систем сигнализации и противоаварийной автоматической защиты.

Настоящий технический кодекс распространяется на опасные производственные объекты и (или) потенциально опасные объекты организаций нефтехимической отрасли, имеющие в своем составе технологические блоки I, II, III категорий взрывоопасности согласно [1].

Организации, не имеющие в своем составе технологических блоков I, II, III категорий взрывоопасности, самостоятельно принимают решение об объеме распространения требований данного документа на эксплуатируемые объекты с учетом их специфики.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ

ТКП 8.014-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ

СТБ 8031-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Требования к организациям, осуществляющих ремонт средств измерений

ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

Окончательная редакция

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [2], а также следующие термины, c соответствующими определениями:

3.1 ввод в эксплуатацию: Документально оформленное событие, фиксирующее готовность оборудования к применению по назначению [3].

3.2 взрывобезопасность: Отсутствие недопустимого риска воспламенения окружающей взрывоопасной среды, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба [3].

3.3 взрывозащита: Меры, предотвращающие воздействие на людей опасных и вредных факторов взрыва и обеспечивающие сохранение материальных ценностей (ГОСТ 12.1.010).

3.4 взрывоопасная среда: Смесь с воздухом при атмосферных условиях горючих веществ в виде газа, пара, тумана, пыли, волокон или летучих частиц, в которой после воспламенения происходит самоподдерживающееся распространение пламени [3].

3.5 испытания: Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействии (ГОСТ 16504).

3.6 калибровка: Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых устанавливаются метрологические характеристики средств измерений путем определения в заданных условиях соотношения между значениями величины, полученными с помощью средств измерений, и соответствующим значением величины, воспроизводимым эталоном единицы величины [4].

3.7 контроль технического состояния; контроль: Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный момент времени (ГОСТ 20911).

Примечание – Видами технического состояния являются, например, исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и другие в зависимости от значений параметров в данный момент времени.

3.8 метрологическая служба: Совокупность организационно и (или) функционально связанных между собой юридических лиц, их структурных подразделений либо структурное подразделение юридического лица, деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений [4].

3.9 нормальный режим эксплуатации: Режим работы оборудования, при котором его электрические и механические характеристики не выходят за пределы ограничений, указанных изготовителем 
в технической документации [3].

3.10 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта 
(ГОСТ 27.002).

3.11 параметр сигнализации: Измеряемое значение физической единицы (температура, давление, расход, объем, масса, рН и прочее) системы сигнализации за состоянием технологического процесса, определенное разработчиком технологического процесса.

3.12 параметр системы защиты ПАЗ: Параметр, определяющий взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной (при необходимости предупредительной) сигнализацией их значений.

3.13 поверка: Составная часть метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых подтверждаются метрологические характеристики средств измерений и определяется соответствие средств измерений требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений [4].

3.14 предаварийная защита: Комплекс устройств, обеспечивающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение опасных последствий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженерно-технического обеспечения и увеличения ресурса работы (срока службы) указанных систем.

3.15 противоаварийная автоматическая защита: Системы и средства, обеспечивающие для взрывоопасных технологических процессов контроль параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной (при необходимости предупредительной) сигнализацией их значений, а также оснащенные средствами автоматического регулирования и предаварийной защиты, включая безопасный останов или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе [1].

3.16 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей (ГОСТ 18322).

3.17 ремонт средств измерений: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности средств измерений, связанный с восстановлением или заменой конструктивных элементов, 
а также обновлением или заменой программного обеспечения (СТБ 8031).

3.18 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002).

3.19 система сигнализации: Комплекс технических средств технологического объекта, предназначенный для передачи информации о возникновении опасной ситуации на технологическом объекте.

3.20 срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние (ГОСТ 27.002).

3.21 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности технических устройств (элементов) при эксплуатации.

Примечания – 1. Техническое обслуживание содержит операции, регламентированные в документации изготовителя технических устройств (элементов) систем противоаварийной автоматической защиты или локальных документах организации.

2. В техническое обслуживание могут входить очистка, смазка, замена сменных элементов, проверка болтовых соединений, контроль технического состояния, регулировка, тому подобное.

3.22 техническое состояние объекта: Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект (ГОСТ 20911).

3.23 условия эксплуатации: Совокупность внешних воздействующих факторов, влияющих на изделие при его эксплуатации (ГОСТ 25866).

Примечание – К внешним факторам, действующим на изделие в процессе эксплуатации, относятся природные условия, тепловые, а также химические и механические воздействия, запыленность, влажность и другие.

3.24 уставка: Значение, выбранное при настройке, заданное значение регулируемой величины.

3.25 эксплуатационные документы: Документы, предназначенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте изделия в процессе эксплуатации (ГОСТ 2.102).

4 Общие положения

4.1 На основании данного технического кодекса организации нефтехимической отрасли, имеющие в своем составе технологические блоки I, II, III категорий взрывоопасности, разрабатывают ТНПА (стандарты организаций) или локальные документы организации, регламентирующие выполнение работ по контролю, техническому обслуживанию и проверке систем противоаварийной автоматической защиты (далее – системы ПАЗ) и систем сигнализации.

4.2 Разрабатываемые ТНПА и локальные документы организации устанавливают требования к содержанию разделов:

– наличие, содержание (структура и объем), ведение проектной и эксплуатационной документации;

– порядок организации контроля за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ;

– порядок организации и проведения технического обслуживания и ремонта;

– порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ;

– оформление временного отключения параметра защиты;

– порядок внесения изменений в систему противоаварийной защиты;

– организация контроля уровня надежности. Контроль и математико-статистическая обработка эксплуатационных данных по надежности. (Приложение А).

Соответствующие разделы включаются в их состав.

По усмотрению организации в них могут быть отражены и другие вопросы (разграничение обязанностей между службами, ответственность должностных лиц, требования по допуску персонала к работе, требования к безопасной организации работ и так далее).

4.3 В разрабатываемых ТНПА или локальных документах организации устанавливается порядок контроля, технического обслуживания и проверки систем сигнализации и противоаварийной автоматической защиты согласно настоящего технического кодекса.

4.4 Разрабатываемые ТНПА и локальные документы организации учитывают особенности структуры организаций, сложность эксплуатируемых систем ПАЗ, характеристики применяемых технических устройств.

5 Наличие, содержание (структура и объем), ведение проектной и эксплуатационной документации

5.1 В разделе устанавливаются требования к наличию, содержанию (структуре и объему), ведению проектной и эксплуатационной документации.

5.2 Все эксплуатируемые системы ПАЗ соответствуют проектной документации и технологическому регламенту.

5.3 Для организации учета систем ПАЗ, планирования работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка), отчетности о выполненных работах, анализа показателей надежности и других целей предусматривается ведение эксплуатационной документации.

5.4 Проектная документация

В подразделе определяется:

–состав проектной документации;

– места хранения проектной документации;

– порядок учета проектной документации и внесения изменений в проектную документацию;

– должностные лица, ответственные за ведение и хранение.

5.5 Эксплуатационная документация

5.5.1 В зависимости от сложности эксплуатируемых систем ПАЗ и других условий рекомендуются следующие виды эксплуатационных документов, учитывающие требования разделов 6 – 10 настоящего технического кодекса:

– паспорта (эксплуатационные паспорта, формуляры) на системы ПАЗ, технические устройства систем ПАЗ;

– документы, устанавливающие перечень и величины уставок (заданий) срабатывания параметров систем ПАЗ;

– инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту технических устройств систем ПАЗ, инструкции по эксплуатации систем ПАЗ;

– графики технического обслуживания, ремонта, поверок (проверок) технических устройств систем ПАЗ;

– графики проверок систем ПАЗ;

– протоколы (акты) проверок систем ПАЗ;

– методики, инструкции проверки систем ПАЗ (при необходимости);

– журнал учета замечаний и работ, выполненных на системах ПАЗ;

– журнал распоряжений на отключение параметра защиты;

– акты проверки быстродействия межблочных отсекающих устройств;

– документы учета отказов технических устройств систем ПАЗ.

Перечень эксплуатационных документов и объем информации, отражаемой в них, устанавливает организация в локальных документах организации.

5.5.2 По всем видам эксплуатационной документации должен быть определен порядок их формирования, ведения, хранения, а также ответственные за это должностные лица.

5.5.3 Эксплуатационный паспорт на систему ПАЗ должен содержать следующие данные:

– наименование системы ПАЗ;

– разработчик системы;

– номера чертежей проекта;

– дату ввода в эксплуатацию;

– состав системы ПАЗ с указанием позиций, наименований, типов всех технических устройств.

Примечания – 1. Рекомендуется составлять блок-схему системы ПАЗ с указанием каналов (позиций) технических устройств, значений уставок срабатывания параметров и действия системы ПАЗ. В паспорте системы ПАЗ отражаются все виды работ, выполняемых на системах ПАЗ (техническое обслуживание, ремонт, проверки).

2. Заводские номера, метрологические (технические) характеристики, дата изготовления, периодические поверки (проверки), техническое обслуживание, ремонт отражаются в эксплуатационных паспортах средств измерений (технических устройств) систем ПАЗ.

3. Допускается делать отметки в других документах, согласно локальным документам организации.

5.5.4 Документ, устанавливающий перечень и величины уставок (заданий) срабатывания параметров сигнализации и защиты системы ПАЗ, формируется на основании технологического регламента или при его отсутствии на основании других технологических документов].

5.5.5 Инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем ПАЗ.

Как правило, используются инструкции изготовителей технических устройств систем ПАЗ. Допускается применение разработанных на основе документации изготовителей и утвержденных в установленном порядке инструкций организаций для отдельных типов технических устройств и для систем ПАЗ в целом. Порядок утверждения инструкций устанавливается локальными документами организации.

5.5.6 Графики технического обслуживания, ремонта, проверок (поверок, калибровок) технических устройств систем ПАЗ, графики проверок систем ПАЗ.

В графиках технического обслуживания в соответствии с установленной изготовителем и (или) ТНПА и (или) локальным документам организации периодичностью определяются сроки проведения технического обслуживания и ремонта технических устройств систем ПАЗ.

Графики проведения поверки (калибровки) средств измерений разрабатываются метрологической службой организации [4], в соответствии с ТКП 8.003 и ТКП 8.014.

В графиках проверок, в соответствии с установленной ТНПА или локальным документом организации периодичностью определяются сроки и периодичность проведения плановых проверок систем ПАЗ.

Допускается составлять единый график, включающий в себя все виды работ на системах ПАЗ и их составных частях.

5.5.7 Протоколы (акты) проверки полной проверки систем ПАЗ.

Содержат следующие данные: наименование системы ПАЗ и защищаемого объекта, вид проверки, дату проверки, состав участников проверки, перечень операций проверки, перечень проверяемых каналов (позиций) или ссылку на перечень в эксплуатационном паспорте системы ПАЗ, заключение о поверке средств измерений, входящих в систему ПАЗ, заключение о готовности системы к эксплуатации, подписи участников проверки.

5.5.8 Журнал учета замечаний и работ, выполненных на системах ПАЗ по этим замечаниям.

В журнале фиксируются замечания по работе систем ПАЗ и все работы, выполняемые на системах ПАЗ.

5.5.9 Методики проверки систем ПАЗ.

При необходимости (многофункциональные системы со сложным алгоритмом) создаются методики проверки систем ПАЗ, определяющие последовательность операций.

5.5.10 Акты проверки быстродействия межблочных отсекающих устройств.

Содержат следующие данные: наименование технологического объекта, дату проверки, состав участников проверки, технологическую позицию, наименование, тип и заводской номер устройства, регламентированное и фактическое время срабатывания, заключение, подписи.

5.5.11 Документы учета отказов технических устройств систем ПАЗ.

Содержат следующие данные: наименование технологического объекта; технологическую позицию, наименование, тип и заводской номер устройства; описание учитываемого отказа, дату отказа, время эксплуатации до отказа.

6 Порядок организации контроля за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ

6.1 При разработке, оформлении, а также содержание разрабатываемых локальных документов организации, устанавливающих порядка организации контроля за техническим состоянием и правильностью эксплуатации систем ПАЗ, необходимо учитывать требования настоящего раздела.

Запрещается ведение технологического процесса и эксплуатация оборудования при отсутствии, с неисправными или отключенными средствами контроля, автоматизации и противоаварийной защиты, предусмотренными проектом, технологическим регламентом и конструкцией оборудования, указанными в паспорте изготовителя.

6.2 На производстве контроль состояния и правильности эксплуатации систем ПАЗ разрабатывается в соответствии с требованиями [1].

6.3 В разрабатываемом документе определяются:

– виды контроля (в зависимости от периодичности его выполнения);

– операции, выполняемые при каждом виде контроля;

– методы проведения операций контроля;

– должностные лица, осуществляющие определенные виды контроля;

– оформление результатов контроля;

– порядок действия персонала в случаях выявления отклонений в работе систем ПАЗ.

6.4 Виды контроля.

В зависимости от периодичности проведения контроля рекомендуются следующие виды:

– ежесменный (при приеме-сдаче смены);

– ежедневный;

– еженедельный;

– ежемесячный;

– ежеквартальный,

и (или) другие, выбираемые по усмотрению организации.

6.5 Операции контроля.

6.5.1 К операциям при ежесменном контроле относятся:

– проверка включенного состояния системы;

– проверка положения деблокирующих ключей;

– опробование световой и звуковой сигнализаций.

6.5.2 К операциям ежедневного контроля относятся:

– операции ежесменного контроля;

– проверка электрического и пневматического питания;

– внешний осмотр систем ПАЗ в целях выявления возможных отклонений в их работе;

– проверка (в случае отключения параметра) наличия оформленного разрешения;

– проверка (в случаях производства работ на системах ПАЗ либо их элементах) правильности их оформления и производства;

– проверка обеспечения условий, необходимых для нормальной работы технических устройств (температурный режим, обогрев и другие).

6.5.3 Объем операций контроля может быть расширен по усмотрению организации.

6.5.4 Методы проведения операций контроля

Операции контроля могут проводиться путем:

– внешнего осмотра технических устройств систем;

– включения (переключения) ключей, кнопок и т.п.;

– измерения отдельных параметров;

– выполнения тестовых программ (операций);

– анализа содержания эксплуатационной документации, других видов документов;

– другими способами по усмотрению организации.

6.6 Персонал, осуществляющий определенные виды контроля. Оформление результатов

В подразделе разрабатываемого документа определяется:

– персонал, осуществляющий организацию работ, и персонал, выполняющие определенные виды (операции) контроля;

– порядок оформления результатов контроля;

– организационно-распорядительные документы, в которые определенные виды контроля (операций) возложены на конкретных должностных лиц.

6.7 Порядок действия персонала в случае выявления отклонений в работе систем ПАЗ.

В подразделе определяется:

– полномочия и порядок действия персонала в случае выявления отклонений в работе систем ПАЗ (информирование вышестоящего руководства, принятие решений о продолжении работы с выявленными отклонениями, организация ремонтных работ и их выполнение и т.п.);

– порядок оформления принятых решений.

7 Порядок организации и технического обслуживания и ремонта

7.1 При разработке, оформлении, а также содержание разрабатываемых организациями нефтехимической отрасли документов, устанавливающих порядок технического обслуживания систем ПАЗ необходимо учитывать требования настоящего раздела.

7.2 В разрабатываемых локальных документах организации при использовании систем ПАЗ могут быть следующие виды технического обслуживания:

– периодическое – выполняется через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени;

– регламентированное – предусматривается в эксплуатационной документации и выполняется 
с периодичностью и в объеме, установленном в ней, независимо от технического состояния системы ПАЗ;

– с периодическим контролем – при котором контроль технического состояния выполняется 
с установленными в технической или эксплуатационной документации периодичностью и объемом, который в остальных операциях определяется техническим состоянием системы ПАЗ в момент начала технического обслуживания;

– номерное – при котором определенному объему работ присваивается определенный порядковый номер;

– с непрерывным контролем – предусматривается в технической или эксплуатационной документации и выполняется по результатам непрерывного контроля технического состояния системы ПАЗ;

– другие – предусматривается технической и эксплуатационной документацией и локальными документами организации.

Периодическое техническое обслуживание в зависимости от интервала времени выполнения 
может быть:

– ежесменным – выполняется ежесменно;

– ежесуточным – выполняется ежесуточно;

– ежемесячным – выполняется ежемесячно;

– ежеквартальным – выполняется через 3 месяца;

– полугодовое – выполняется через 6 месяцев;

– другие – в соответствии с технической или эксплуатационной документацией и рекомендациями изготовителя, а также по результатам анализа проверки (раздел 8) и контроля за уровнем надежности (раздел 10).

7.3 В разрабатываемых локальных документах организации техническое обслуживание по методам выполнения по ГОСТ 18322 может быть:

– поточным;

– централизованным;

– децентрализованным;

– эксплуатационным персоналом;

– ремонтно-техническим персоналом;

– ремонтной организацией;

– фирменным.

7.4 В разрабатываемых локальных документах организации техническое обслуживание технических устройств, входящих в системы ПАЗ, осуществляется в соответствии с:

– графиком технического обслуживания и ремонта технических устройств систем ПАЗ;

– графиком поверки (калибровки) средств измерений систем ПАЗ.

Допускается совмещенный график;

7.5 Порядок формирования графиков определяется в 5.5.6 настоящего технического кодекса.

7.6 В разрабатываемых локальных документах организации в подразделе определяются должностные лица, ответственные за организацию и выполнение работ по техническому обслуживанию систем ПАЗ и порядок организации и оформления работ.

7.7 Проведение работ по техническому обслуживанию, требующее отключения параметра защиты, разрешается проводить только при наличии письменного распоряжения на проведение работ с временным отключением параметра защиты, оформленным в соответствии разделом 9.

8 Порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ

8.1 В разрабатываемых локальных документах организации, устанавливающих порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ, в разделе порядок организации и проведения проверок систем ПАЗ определяется:

– виды и периодичность проверок;

– объемы видов проверок;

– порядок планирования проверок;

– должностные лица, ответственные за планирование, проведение и оформление результатов проверок;

– порядок оформления результатов проверок.

В процессе эксплуатации системы ПАЗ подвергаются плановым проверкам в целях определения их работоспособности и соответствия проектной документации и регламенту. При условиях, определяемых подпунктом 8.1.4, производится неплановая проверка систем ПАЗ.

8.2 Виды и периодичность проверок

В подразделе определяются:

– виды проверок;

– периодичность проведения проверок.

8.2.1 В процессе эксплуатации системы ПАЗ подвергаются:

– полным проверкам;

– контрольным проверкам;

– неплановым проверкам.

8.2.2 Полная проверка систем ПАЗ проводится:

– при вводе в эксплуатацию новой системы;

– при включении в работу системы после ее реконструкции (модернизации);

– после проведения планового ремонта технологического объекта согласно графику.

8.2.3 Контрольная проверка проводится в процессе эксплуатации в соответствии с утвержденным графиком. Контрольная проверка проводится при работающем технологическом оборудовании. Интервал между двумя проверками, следующими одна за другой, не должен превышать шести месяцев.

8.2.4 Неплановая проверка проводится:

- после простоя технологического объекта в межремонтный период с отключением системы ПАЗ (длительность простоя устанавливается в локальных документах организации);

– после внепланового ремонта технических устройств (элементов) системы ПАЗ или в случаях выявления отклонений в работе системы ПАЗ;

– по требованию инспектирующих (контролирующих) органов;

– в других необходимых случаях.

8.2.5 Состав комиссии, перечень операций проверки и порядок проведения, оформление результатов неплановой проверки исправности (работоспособности) системы ПАЗ устанавливаются организацией в локальных документах организации.

8.3 Объем проверок.

В подразделе определяются объемы проверок и, для обеспечения требуемого результата проверки по каждой операции, детально прописываются виды выполняемых работ (объем, последовательность, методы выполнения, применяемые руководящие, методические и нормативные документы и тому подобное).

8.3.1 В объем полной проверки включаются отдельные операции:

8.3.1.1 Проверка наличия, состояния, правильности хранения и ведения проектной и эксплуатационной документации.

8.3.1.2 Проверки выполнения предусмотренных локальными документами организации и документацией изготовителя операций технического обслуживания, ремонта, поверки, испытания, проверки, контроля для всех систем ПАЗ, их элементов и оценка технической готовности системы.

8.3.1.3 Выявление для блоков I категории взрывоопасности систем ПАЗ (элементов ПАЗ) с истекающим сроком службы.

8.3.1.4 Проверка быстродействия межблочных отсекающих устройств.

8.3.1.5 Проверка:

– наличия в системах ПАЗ и их элементах надписей, отражающих их функциональное назначение и величины уставок (заданий) в соответствии регламентом и при необходимости с проектом;

– состояния монтажа трубных и электрических проводок в системах;

– состояния систем электрического и пневматического питания;

– состояния сигнальных устройств, деблокирующих ключей, переключателей и наличия предусмотренных пломб или клейм;

– наличия и состояния маркировки взрывозащищенного электрооборудования;

– соответствия выставленных уставок (заданий) регламенту;

– условия эксплуатации системы ПАЗ (температурный режим, вентиляция и другие).

8.3.1.6 Проверка функционирования системы в соответствии с проектом и технологическим регламентом.

Перечень операций может быть расширен и детализирован по усмотрению организации в зависимости от структуры и состава системы ПАЗ.

8.3.2 В объем контрольной проверки обычно входят проверка исправности отдельных технических устройств и функционирование системы в целом или по отдельным параметрам.

8.4 Порядок планирования, организации и проведения проверок. Оформление результатов.

В подразделе быть определяются:

– форма графика плановых проверок;

– сроки формирования графиков проверок;

– состав комиссий, осуществляющих проверки;

– должностные лица, ответственные за формирование графиков, организацию и проведение проверок, оформление и хранение результатов.

Ремонт технических устройств (элементов) систем ПАЗ и плановые полные проверки систем ПАЗ, как правило, совмещаются с выведением в ремонт основного технологического оборудования.

9 Требования к оформлению временного отключения параметра защиты

9.1 При проведении непланового технического обслуживания, ремонта, поверки (проверки) технических устройств систем ПАЗ допускается кратковременное отключение отдельного параметра защиты по письменному распоряжению должностного лица.

При этом, отключение предаварийной сигнализации на технологических блоках I категории взрывоопасности не допускается, на технологических блоках II и III категорий возможность отключения регламентируется.

9.2 В разрабатываемых документах, устанавливающих порядок временного отключения параметров защиты, в разделе определяются:

– требования к отключению отдельного параметра защиты [1];

– виды и формы документов, разрешающих временное отключение отдельного параметра защиты, порядок их оформления, регистрация и хранения;

– перечень и полномочия должностных лиц, имеющих право на выдачу распоряжения на отключение параметра защиты;

9.3 Документы, разрешающие временное отключение отдельного параметра защиты.

В документах на отключение отдельного параметра указывается:

– дата, время отключения и его продолжительность;

– наименование параметра, технологическую позицию;

-  категорию технологического блока (при необходимости);

– цель проведения работ;

– должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись лица, разрешившего отключение параметра защиты;

– время отключения, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись лица, выполнившего отключение параметра;

– время включения, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и подпись лица, выполнившего включение параметра в работу.

– меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию технологического объекта в период отключения параметра и включения его в работу;

– меры, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса на период отключения параметра защиты;

– меры, обеспечивающие безопасное отключение параметра, подготовку к проведению работ, безопасное выполнение запланированной работы и безопасное включение параметра в работу.

9.4 Порядок оформления распоряжений, их регистрация и хранение

Организации в локальных документах организации устанавливают виды и формы документов, разрешающих временное отключение отдельного параметра защиты, порядок их оформления, регистрации и хранения.

9.5 Перечень и полномочия должностных лиц, имеющих право разрешить отключение отдельного параметра защиты.

Перечень должностных лиц определяется исходя из организационной структуры, режима работы и других факторов (начальник смены, мастер, начальник объекта, начальник цеха, главный инженер и так далее).

При определении полномочий необходимо указать:

– на системы ПАЗ каких технологических блоков они распространяются (I–III категории);

– на какое время отключения параметра предоставлены полномочия (с учетом категории технологического блока).

10 Порядок внесения изменений в систему противоаварийной защиты

Порядок внесения изменений в системы ПАЗ должен быть определен организацией в локальных документах организации, разработанных с учетом требований законодательных актов и обязательных для исполнения ТНПА.

Приложение А

(рекомендуемое)

Требования к организации уровня надежности систем ПАЗ. Контроль и математико-статистическая обработка эксплуатационных данных по надежности

А.1 Для обеспечения требуемого уровня надежности систем ПАЗ и их элементов следует выполнить ряд организационно-технических мероприятий.

А.2 Для объективной оценки уровня надежности систем ПАЗ организуется учет их отказов в документах, предусмотренных 5.5.11.

А.3 Оценка надежности систем ПАЗ технологических объектов и их элементов по результатам эксплуатации проводится путем математико-статистической обработки эксплуатационных данных по надежности за межремонтный период (но не реже одного раза в год) и после каждого отказа систем.

А.4 Оценка надежности систем ПАЗ и их элементов по результатам эксплуатации для экспоненциального распределения отказов проводится по следующим показателям:

– интенсивность отказов;

– средняя наработка на отказ;

– вероятность безотказной работы за время ;

Принятые обозначения:

– количество однотипных приборов, блоков, элементов, систем, по которым проводится оценка надежности;

– количество отказов, имеющих место за время эксплуатации (если  = 0, то при оценке средней наработки до отказа принимать  = 1);

– время эксплуатации систем;

– суммарная наработка за время эксплуатации.

А.5 Все отказы систем ПАЗ и их элементов, зафиксированные при эксплуатации, подразделяются на учитываемые и неучитываемые. При этом не учитываются отказы:

– зависимые, возникшие одновременно с независимыми;

– вызванные воздействием внешних факторов, не предусмотренных в технической документации;

– вызванные нарушениями обслуживающим персоналом инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.

А.6 Оценка показателей надежности систем ПАЗ проводится при следующих условиях:

– в эксплуатации находится N систем;

– при отказе системы оперативно восстанавливается работоспособность системы;

– наблюдения за отказами проводятся непрерывно, в результате чего отказы обнаруживаются сразу.

Оценка интенсивности отказов систем ПАЗ производится по формуле:

.

Оценка средней наработки до отказа систем ПАЗ производится по формуле:

.

Вероятность безотказной работы систем ПАЗ за время  рассчитывается по формуле:

.

Пример 1:

Пусть за время эксплуатации 1000 часов ( = 1000 ч.) десяти систем ( = 10) зафиксировано два отказа  ( = 2). Требуется оценить интенсивность отказов л, среднюю наработку до отказа tср., вероятность безотказной работы за 1000 часов .

Решение:

1/ч.

ч.

.

А.7 Оценка показателей надежности элементов системы производится при следующих          условиях:

– в эксплуатации находится  однотипных элементов;

– при отказе элемента он заменяется (без восстановления);

– наблюдения за отказами проводятся непрерывно, в результате чего отказы обнаруживаются сразу.

Оценка интенсивности отказов однотипных элементов производится по формуле:

.

Оценка средней наработки до отказа производится по формуле:

.

Вероятность безотказной работы однотипных элементов за время  рассчитывается по формуле:

.

Пример 2:

При  = 500 и  = 100 ч. Зафиксировано 5 отказов на 15, 31, 47, 62, 96  часах эксплуатации. Оценить , ,, .

Решение:

1/ч.

ч.

А.8 Расчет надежности производится за период между полными проверками при условии непрерывной эксплуатации систем ПАЗ.

Если показатели надежности не соответствуют требованиям [1], то разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению надежности данной системы.

Библиография

| [1] | Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 декабря 2017 г. № 54 |
| --- | --- |
| [2] | Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности» от 5 января 2016 г. № 354-З |
| [3] | ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах Принят решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825 |
| [4] | Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г. № 3848-ХII |

Руководитель организации – разработчика

Директор ОАО «ГИАП»	Н.П.Аняйкина

Заместитель главного инженера –

начальник МнКО ОАО «ГИАП» 	Н.Н.Городецкий

Исполнитель:

Ведущий специалист

МнКО ОАО «ГИАП»	В.В.Бильдюг