Проект

| МIНIСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ С(ТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПАСТАНОВА |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| г. Мiнск |  | г. Минск |

Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Министр

Лист согласования

прилагается

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

№

# ПРАВИЛА по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

## РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### ГЛАВА 1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2016, 2/2352), техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – ТР ТС 032/2013), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41, техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (далее – ТР ТС 016/2011), принятым решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 875, техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (далее – ТР ТС 010/2011), принятым решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.

2. Настоящие Правила направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов на опасных производственных объектах (далее − ОПО), на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением (далее – оборудование под давлением), потенциально опасных объектов (далее – ПОО) и технических устройств, в том числе принадлежащих: Вооруженным Силам и транспортным войскам объектов (за исключением опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, включенных в перечень потенциально опасных объектов, производств и связанных с ними видов деятельности, имеющих специфику военного применения, утвержденный Советом Министров Республики Беларусь); органам внутренних дел и внутренним войскам Министерства внутренних дел; органам государственной безопасности; органам пограничной службы; Государственному комитету судебных экспертиз, и устанавливают требования промышленной безопасности к проектированию, эксплуатации, обслуживанию, монтажу, реконструкции, ремонту, наладке, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию оборудования под давлением, проектированию ОПО на которых, используется оборудование под давлением, ПОО и технические устройства (в том числе, паровые котлы с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар), водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ºС, паровые и водогрейные котлы-утилизаторы, экономайзеры, передвижные и транспортабельные котельные установки с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар), температурой нагрева воды не выше 115 ºС, а также ПОО и технические устройства изготавливаемые для внутреннего использования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза, ввозимые (ввезенные) в единичных экземплярах, предусмотренные одним внешнеторговым договором исключительно для собственного пользования организацией.

Требования настоящих Правил обязательны для исполнения всеми субъектами промышленной безопасности, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющими на территории Республики Беларусь деятельность в области промышленной безопасности, указанную в пункте 2 настоящих Правил.

Проектирование, монтаж, наладка, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт оборудования под давлением, проектирование (разработка технологического раздела) котельных осуществляются специализированными организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, выдаваемое в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г. № 212, 1/11914).

3. Действие настоящих Правил распространяется на оборудование, работающее под избыточным давлением пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды, иных жидкостей применяемое на ОПО, ПОО:

паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры;

водогрейные и пароводогрейные котлы;

энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе содорегенерационные котлы;

котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);

котлы передвижных и транспортабельных установок;

котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (далее − термомасляные котлы);

электродные котлы, котлы с электрическим обогревом (далее − электрокотлы);

трубопроводы пара и горячей воды (далее − трубопроводы);

трубопроводы в пределах котла;

паровые котлы, переведенные в водогрейный режим;

трубопроводы для транспортирования теплоносителя термомасляных котлов (далее − термомасляные трубопроводы) в пределах ОПО, ПОО;

сосуды, работающие под избыточным давлением (далее − сосуды) пара, газов, жидкостей;

баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов;

цистерны и бочки для сжатых и сжиженных газов;

цистерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения;

барокамеры;

пункты испытания и зарядки баллонов высокого давления.

паровые котлы с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа 
(0,7 бар);

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 ºC;

паровые и водогрейные котлы-утилизаторы, экономайзеры,  передвижные и транспортабельные котельные установки с давлением пара не выше 0,07 МПа (0,7 бар), температурой нагрева воды не выше 115 ºС;

на паровые котлы с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар), водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 
115 ºC в части монтажа, ремонта, эксплуатации (обслуживания), единичная мощность которых 100 кВт и менее (за исключением котлов, установленных в частных домовладениях);

котельные, в том числе передвижные транспортабельные, с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 
0,07 МПа и (или) водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С, суммарной мощностью более 200 кВт или единичной мощностью 100 кВт и более, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива.

4. Действие настоящих Правил не распространяется на:

аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые;

аппараты отопительные бытовые с водяным контуром;

бачки затворной жидкости торцового уплотнения насосных агрегатов;

водоподогреватели (бойлеры) для нагрева воды;

котлы вместимостью не более 0,025 м3 (25 литров);

котлы с объемом парового и водяного (жидкостного) пространства 0,002 м3 и менее, у которых произведение значения рабочего давления в МПа на объем в м3 не превышает 0,005;

котлы, включая котлы с электрическим обогревом, а также автономные пароперегреватели и экономайзеры, трубопроводы пара и горячей воды, устанавливаемые на морских и речных судах и других плавучих средствах (кроме драг) и объектах подводного применения;

магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов;

медицинские барокамеры;

оборудование под давлением, используемое в тормозных системах и механизмах, обеспечивающих функционирование всего оборудования, установленного на железнодорожном подвижном составе, дорожных транспортных средствах и других самоходных и прицепных машинах;

оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки.

отопительные котлы железнодорожного подвижного состава и специального подвижного состава;

приборы парового и водяного отопления;

сливные, продувочные и выхлопные трубопроводы котлов, трубопроводов, сосудов, редукционно-охладительных и других устройств, соединенные с атмосферой, трубопроводы, расположенные в пределах турбины, насоса, паровых, воздушных и гидравлических машин;

сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 литров) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей.

сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 литров), 
у которых произведение значений давления в МПа на вместимость в м3 не превышает 0,02;

сосуды и трубопроводы атомных энергетических установок, сосуды, а также теплоэнергетическое оборудование работающие с радиоактивной средой, включая трубопроводы атомных электростанций;

сосуды, работающие под вакуумом;

сосуды, работающие под давлением, создающимся периодически при взрыве, химической реакции внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;

сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм;

сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах;

сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах;

технологические трубопроводы;

трубопроводы I категории с номинальным диаметром менее 50 мм, II, III, IV категорий с номинальным диаметром менее 70 мм согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

трубопроводы сетей газораспределения и сетей газопотребления;

трубопроводы, устанавливаемые на железнодорожном подвижном составе, дорожных транспортных средствах и других самоходных и прицепных машинах;

трубчатые печи и пароперегреватели трубчатых печей организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности;

части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров), в том числе неотключаемые, конструктивно встроенные (установленные на одном фундаменте с компрессором) промежуточные холодильники, и масловлагоотделители компрессорных установок, воздушные колпаки насосов;

При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами.

Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 
100 мм, рассматриваются как один сосуд.

5. В настоящих Правилах используются термины и их определения в значениях, определенных Законом Республики Беларусь «О промышленной безопасности», ТР ТС 032/2013, а также следующие термины и определения:

владелец опасного производственного объекта, на котором используется оборудование под давлением, потенциально опасного объекта − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию (обслуживание, ремонт) ОПО, ПОО на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании.

габаритные размеры котла - наибольшие размеры котла по высоте, ширине и глубине с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляющими или опорными элементами (например, поясами жесткости или опорными рамами), но без учета выступающих приборов, труб отбора проб, импульсных трубок;

гиб – колено, изготовленное с применением деформации изгиба трубы;

горелка − устройство, обеспечивающее устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения;

горелочное устройство − горелка, скомпонованная с запальным устройством, запорными топливными клапанами, гляделкой, средствами автоматического управления, регулирования и сигнализации (если они предусмотрены конструкцией);

границы (пределы) котла по пароводяному тракту − запорные устройства питательных, дренажных и других трубопроводов, а также предохранительные клапаны и задвижки, ограничивающие внутренние полости элементов котла и присоединенных к ним трубопроводов. При отсутствии запорной арматуры пределами следует считать границы котла заводской поставки;

давление избыточное − разность абсолютного давления и давления окружающей среды, показываемого барометром;

деталь − изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций;

доизготовление − окончательная сборка оборудования под давлением с использованием неразъемных и разъемных соединений, осуществляемая изготовителем по месту установки;

докотловая обработка воды − обработка воды механическими, химическими и другими способами до необходимого качества, предусмотренного обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

инструкция по эксплуатации (производственная) для персонала, обслуживающего оборудование под давлением (далее − инструкция по эксплуатации)− локальный нормативный правовой акт, разработанный с учетом требований руководства  (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением, устанавливающий конкретные действия персонала (рабочих) при обслуживании (эксплуатации) оборудования под давлением;

компетентные организации в области проведения испытаний технологического процесса сварки и согласования результатов и области распространения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки – организации, учреждения образования, имеющие аккредитованную в установленном порядке лабораторию по оценке качества и физико – механических свойств сварных соединений, а также имеющие в штате аттестованных специалистов сварочного производства и/или научных сотрудников в области сварки с опытом работы в проведении испытаний технологического процесса сварки и подтверждения (согласования) результатов производственной аттестации (квалификации) технологии сварки;

конструктивный зазор в угловом сварном соединении − зазор, образующийся между штуцером (трубой) и основной деталью, который полностью или частично сохраняется после выполнения сварки;

котел-бойлер − паровой котел, в барабане которого размещено устройство для нагревания воды, используемой вне самого котла, а также паровой котел, в естественную циркуляцию которого включен отдельно стоящий бойлер (на бойлер распространяются требования настоящих Правил независимо от того, отключается он от котла арматурой или нет);

котельная − комплекс зданий (помещений) и сооружений с котлами и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения;

котельная блочная − котельная, которая собирается на месте установки из изготовленных в организации-изготовителе отдельных транспортабельных блоков;

котельная блочно-модульная − котельная, имеющая все признаки как блочной, так и модульной котельной;

котельная модульная − котельная, изготовленная в организации-изготовителе в виде одного или нескольких транспортабельных модулей, которые собираются на месте установки, как правило, без применения сварки;

котельная установка передвижная − транспортабельная котельная установка, имеющая ходовую часть;

котельная установка транспортабельная − комплекс, состоящий из котла, вспомогательного оборудования, системы управления и защиты, помещения (контейнера), в котором смонтировано все оборудование, и приспособлений для транспортирования с целью быстрого изменения места использования;

котловая вода − вода, циркулирующая внутри котла;

монтаж − сборка и установка оборудования под давлением путем применения неразъемных и разъемных соединений его узлов и готовых составных частей, а также установка законченного изготовлением оборудования в проектное положение с присоединением к нему инженерных коммуникаций;

наладочные работы − работы, проводимые в рамках режимных наладочных испытаний, пусконаладочных работ по устранению выявленных дефектов (недостатков);

обслуживание техническое ОПО, ПОО − комплекс операций или операция по поддержанию оборудования в технически исправном состоянии при использовании по назначению;

обратная сетевая вода − вода заданных проектом параметров (температуры и химического состава) в тепловой сети от потребителя до котла;

организация-наполнитель баллонов − организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая наполнение баллонов, имеющая разрешение Госпромнадзора на право проведения технического освидетельствования сосудов (баллонов) с присвоением шифра клейма;

питательная вода − вода, прошедшая заданную проектом химическую и термическую обработку и предназначенная для восполнения потерь, связанных с производством пара, продувкой парового котла, утечкой воды и пара в пароконденсатном тракте;

подпиточная вода − вода, прошедшая заданную проектом химическую и термическую обработку и предназначенная для восполнения потерь, связанных с продувкой котла, утечкой воды в теплопотребляющих установках и тепловых сетях;

предельное состояние − состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

прямая сетевая вода − вода заданных проектом параметров 
(температуры, давления и химического состава) в напорном трубопроводе тепловой сети от источника до потребителя тепла;

пусконаладочные работы − работы, выполняемые после монтажа (реконструкции) оборудования, в объем которых входит комплексное опробование всех элементов котельной установки (включая горелочные устройства) для достижения проектных параметров;

режимно-наладочные испытания − комплекс работ, включающих определение оптимальных режимов работы, значений коэффициента полезного действия, удельного расхода топлива при различной производительности оборудования под давлением;

реконструкция  − изменение конструкции оборудования под давлением и его элементов путем применения сварных соединений, вызывающее необходимость корректировки его паспорта. При реконструкции меняются технические показатели оборудования;

ремонт − восстановление поврежденных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине элементов оборудования под давлением с применением, в том числе, неразъемных (сварных) соединений с целью доведения его до работоспособного состояния;

ресурс котла остаточный − суммарная наработка котла от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние;

ресурс котла проектный − назначенная в проекте продолжительность эксплуатации котла (элемента), в течение которого организация-изготовитель гарантирует надежность его работы при условии соблюдения режима эксплуатации, указанного в инструкции организации-изготовителя, и расчетного числа пусков их холодного и горячего состояния;

сборочная единица − изделие, составные части которого подлежат соединению между собой в организации-изготовителе с применением сборочных операций (сварки, свинчивания, развальцовки);

сварочная установка − установка, состоящая из источника питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия;

система докотловой обработки воды − система мероприятий, которые позволяют обрабатывать воду перед поступлением в котел до необходимого качества, предусмотренного обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

собственник оборудования под давлением − субъект промышленной безопасности, у которого оборудование под давлением находится на праве владения, пользования и распоряжения;

специализированная организация − организация или учреждение, вид деятельности в области промышленной безопасности которой определен положением (уставом) и является основным среди работ (услуг), с ориентированной на эту производственную деятельность материально-технической базой и кадрами, имеющая специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, полученную в соответствии с законодательством;

средства технического обслуживания (ремонта)  − средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания (ремонта);

техническое диагностирование − комплекс операций с применением методов неразрушающего, разрушающего контроля, выполняемых по истечении расчетного срока службы оборудования под давлением или после исчерпания расчетного ресурса безопасной работы в целях прогнозирования интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние этого оборудования;

техническое обслуживание − комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности оборудования под давлением при использовании его по назначению;

техническое освидетельствование  − комплекс процедур, включающих визуальные методы контроля оборудования под давлением, испытания (гидравлические или пневматические), анализ технической документации по эксплуатации, наладочным, диагностическим и ремонтным работам, направленных на подтверждение промышленной безопасности и дальнейшей работоспособности оборудования под давлением в условиях эксплуатации;

технологическая документация − совокупность технологических документов достаточных для выполнения технологических процессов, составленных с учетом действующих технических нормативных правовых актов. К технологической документации также относятся: технологические инструкции и карты технологического процесса;

толщина стенки допустимая − толщина стенки, при которой возможна работа детали на расчетных параметрах в течение назначенного срока службы. Является критерием определения достаточных значений фактической толщины стенки;

толщина стенки номинальная − толщина стенки, предназначенная для выбора полуфабриката или заготовки и характеризующая размеры детали в целом, то есть вне связи с каким-либо конкретным участком детали;

толщина стенки расчетная − толщина стенки, теоретически необходимая для обеспечения прочности детали при воздействии внутреннего или наружного давления;

топка котла аккумулированная – топка, имеющая тяжелую обмуровку, состоящую из огнеупорного и керамического слоя кирпича, являющегося хорошим теплоизолирующим материалом;

топка выносная (предтопок) − устройство, предназначенное для сжигания органического топлива, часто с недостатком кислорода, установленное вне границ котла;

топка котла − устройство котла, предназначенное для сжигания органического топлива, частичного охлаждения продуктов сгорания и выделения золы;

установка докотловой обработки воды − соединение конкретных технических устройств (баков, фильтров, дозаторов, арматуры и другие), позволяющее обрабатывать воду перед ее поступлением в котел до необходимого качества, предусмотренного обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

фактическая толщина стенки − толщина стенки, измеренная на определяющем параметры эксплуатации участке котла (детали) при его изготовлении или в процессе эксплуатации;

форсунка − устройство для подачи, распыления и распределения в воздушном (паровом) потоке жидкого топлива, поступающего в топку котла;

хлопок − учитываемое расчетом на прочность кратковременное повышение давления в топке или газоходе котла, при котором не возникают остаточные деформации и разрушения элементов котлов;

экономайзер − устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного испарения воды, поступающей в паровой или водогрейный котел;

экономайзер автономный − экономайзер, встроенный в котел 
(газоход котла), подогретая вода которого полностью или частично используется вне данного котла, или отдельно стоящий экономайзер, подогретая вода которого полностью используется в паровом котле;

эксплуатация  − стадия жизненного цикла оборудования под давлением, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация оборудования под давлением включает в себя использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

6. Отступления от настоящих Правил допускаются в исключительных и обоснованных случаях по согласованию с Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), главной военной инспекцией  Вооруженных Сил (далее – главная военная инспекция) – в отношении объектов, принадлежащих Вооруженным силам и транспортным войскам (далее – объектов главной военной инспекции), в соответствии с пунктом 20.24.2 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330).

7. Осуществление на территории Республики Беларусь деятельности, указанной в части третьей пункта 2 настоящих Правил, предусматривающей использование оборудования под давлением, в том числе иностранного производства, должно соответствовать требованиям настоящих Правил.

За правильность конструкции оборудования под давлением, указанного в пункте 3 настоящих Правил, расчета его на прочность, выбора материала, монтажа, наладки, ремонта, технического освидетельствования, технического диагностирования, а также за соответствие оборудования под давлением требованиям настоящих Правил несет ответственность организация, выполнившая соответствующие работы.

Владелец опасного производственного объекта, на котором используется оборудование под давлением, юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию (обслуживание, ремонт) ОПО, на котором используется оборудование под давлением, которое как собственник или по договору с собственником несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

РАЗДЕЛ II

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

### ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8. Изменения в проекте (конструкции) оборудования под давлением, необходимость в которых может возникнуть при проектировании ОПО, должны быть согласованы с разработчиком проектной (конструкторской) документации на оборудование под давлением.

Изменения в проектной документации ОПО, на котором применяется оборудование под давлением, необходимость которых может возникнуть при монтаже, реконструкции, ремонте, наладке и эксплуатации ОПО, должны быть согласованы с разработчиком проектной документации на ОПО.

В случае отсутствия сведений о разработчике проектной (конструкторской) документации на оборудование под давлением изменения в проектной документации ОПО должны быть согласованы со специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по проектированию оборудования под давлением.

9. Установка, размещение, обвязка котлов и сосудов, прокладка трубопроводов пара и горячей воды должны обеспечивать возможность и безопасность их обслуживания, осмотра, ремонта, промывки, очистки.

10. Для удобного и безопасного обслуживания, осмотра, ремонта оборудования под давлением проектом должны быть предусмотрены постоянные или передвижные металлические площадки с ограждениями и лестницы с перилами.

11. Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 м, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями. Высота ограждений (перил) должна быть не менее 1 м, при этом на высоте 0,5 м от настила площадки (лестницы) должно быть дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) должны иметь шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны иметь сплошную бортовую полосу высотой 0,15 м.

Конструкция и размеры площадок должны исключать возможность падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное обслуживание оборудования. Поверхности настилов площадок и ступеней лестниц должны исключать скольжение.

Переходные площадки и лестницы должны иметь перила с обеих сторон. Площадки длиной более 18 м должны иметь не менее двух лестниц (двух выходов), расположенных в противоположных концах.

Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполнение их из прутковой (круглой) стали запрещается.

12. Допускается применение ограждений площадок и лестниц с поручнями, а также сотовой стали для площадок и ступеней лестниц с размерами, соответствующими требованиям Европейских стандартов или ASME (Американского Общества инженеров механиков), для оборудования под давлением, изготовленного в соответствии с требованиями указанных стандартов.

Площадки и ступени лестниц в котельной полуоткрытого и открытого типов должны быть выполнены из просечно-вытяжного листа, сотовой или полосовой стали (на ребро) с площадью просвета ячеек не более 12 см2.

13. Лестницы должны иметь ширину не менее 600 мм, высоту между ступенями не более 200 мм, ширину ступеней не менее 80 мм. Лестницы большой высоты должны иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не более 4 м.

Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь угол наклона к горизонтали не более 75 º.

14. Ширина свободного прохода площадок должна быть не менее 600 мм, а для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования − не менее 800 мм.

Свободная высота над полом площадок и ступенями лестниц должна быть не менее 2 м.

### ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБВЯЗКЕ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

15. Стационарные котлы должны устанавливаться в зданиях и котельных помещениях, конструкция которых должна соответствовать проекту, требованиям нормативных правовых актов (далее − НПА) и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области промышленной  безопасности.

Установка котлов вне помещения допускается в том случае, если котел спроектирован для работы на открытом воздухе в заданных климатических условиях.

16. Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, для которых допускается их установка внутри производственных помещений.

17. Внутри производственных помещений допускается установка:

прямоточных котлов паропроизводительностью не более 4 тонн в час (т/ч) каждый;

котлов, удовлетворяющих условию (для каждого котла), где t − температура насыщенного пара при рабочем давлении, ºC; V − водяной объем котла, м3;

водогрейных котлов теплопроизводительностью каждый не более 10,5 ГДж/ч (2,5 Гкал/ч), не имеющих барабанов;

электродных котлов при электрической мощности каждого не более 2,5 МВт;

котлов-утилизаторов − без ограничений.

18. Выходные двери из котельного помещения должны открываться наружу. Двери из служебных, бытовых, а также вспомогательных помещений в котельную должны открываться в сторону котельной.

19. Место установки котлов внутри производственных помещений должно быть отделено от остальной части помещения несгораемыми перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м с устройством дверей. Места расположения выходов и направление открытия дверей определяются проектной организацией.

В отдельных случаях, обоснованных технологической необходимостью, по решению проектной организации допускается установка котлов, входящих в состав технологической линии, внутри производственного помещения без отделения от остальной части производственного помещения вместе с другим оборудованием, с которым они связаны технологическим процессом.

20. Этажность котельной с электродными котлами, ее планировка и компоновка оборудования должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от соприкосновения с элементами электродного котла, находящимися под напряжением.

В качестве защитных устройств для электродных котлов с изолированным корпусом предусматриваются несгораемые перегородки (ограждения) − сетчатые с размером ячейки не более 25 x 25 мм или сплошные с остекленными проемами, позволяющими наблюдать за работой котлов. Применяемые перегородки (ограждения) должны иметь высоту не менее 2 м и оборудоваться дверями для прохода персонала. Вход за перегородку (ограждение) должен иметь блокировку, запрещающую открывание двери при включенном котле и включение котла при открытой двери ограждения. При неисправной блокировке или открывании двери котел должен автоматически отключаться.

21. В зданиях и помещениях, где установлены котлы, не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала, обслуживающего котлы, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования.

Данное требование не распространяется на здания и помещения, где установлены электродные котлы.

22. Площадка установки котла не должна быть ниже планировочной отметки земли, прилегающей к зданию котельной.

Устройство приямков в котельных не допускается. В отдельных случаях, обоснованных технологической необходимостью, по решению проектной организации для размещения оборудования дробеочистки, узлов ввода и вывода теплотрасс и иных случаях могут устраиваться приямки.

23. Помещения, в которых размещаются котлы, должны быть обеспечены достаточным естественным светом, а в ночное время – электрическим освещением.

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечивать естественным светом, должны иметь электрическое освещение. Освещенность должна соответствовать обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.

24. Помимо рабочего освещения в котельных должно быть предусмотрено аварийное электрическое освещение котельной.

Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие места:

фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;

щиты и пульты управления;

водоуказательные и измерительные приборы;

зольные помещения;

вентиляторные площадки;

дымососные площадки;

помещения для баков и деаэраторов;

оборудование водоподготовки;

площадки и лестницы котлов;

насосные помещения;

площадки размещения бойлеров и теплообменников.

25. Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок до противоположной стены котельного помещения должно составлять не менее 3 м, при этом для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, расстояние от выступающих частей горелочных устройств до стены котельного помещения должно быть не менее 1 м, а для котлов, оборудованных механизированными топками, расстояние от выступающих частей топок должно быть не менее 2 м.

Для паровых котлов паропроизводительностью не более 2,5 т/ч и водогрейных котлов теплопроизводительностью не более 1,6 МВт минимальное расстояние от фронта котлов или выступающих частей топок до стены котельного помещения может быть сокращено до 2 м в следующих случаях:

если топка с ручной загрузкой твердого топлива обслуживается с фронта и имеет длину не более 1 м;

при отсутствии необходимости обслуживания топки с фронта;

если котлы работают на газообразном или жидком топливе (при сохранении расстояния от горелочных устройств до стены котельного помещения не менее 1 м).

Расстояние от фронта электродных котлов электрической мощностью 1 МВт и более до противоположной стены котельной должно составлять не менее 2 м. Для электродных котлов электрической мощностью не более 1 МВт это расстояние может быть уменьшено до 1 м.

26. Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок, расположенных друг против друга, должно составлять:

для котлов, оборудованных механизированными топками, не менее 4 м;

для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, не менее 4 м, при этом расстояние между горелочными устройствами должно быть не менее 2 м;

для котлов с ручной загрузкой твердого топлива не менее 4 м.

При установке котельного вспомогательного оборудования и щитов управления перед фронтом котлов должна быть обеспечена ширина свободных проходов вдоль фронта не менее 1,5 м и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котлов.

27. Минимальное расстояние в свету между арматурой, вспомогательным оборудованием и строительными конструкциями необходимо принимать в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

28. При установке котлов, для которых требуется боковое обслуживание топки или котла (шуровка, обдувка, очистка газоходов, барабанов и коллекторов, выемка пакетов экономайзера и пароперегревателя, выемка труб, обслуживание горелочных устройств, реперов, элементов топки, обслуживание периодической продувки), ширина бокового прохода должна быть достаточной для обслуживания и ремонта, но не менее 1,5 м для котлов паропроизводительностью
до 4 т/ч и не менее 2 м для котлов паропроизводительностью 4 т/ч и более.

Ширина бокового прохода, а также прохода между электродными котлами и задней стенкой котельного помещения должна составлять не менее 1 метра.

В случаях, предусмотренных проектом и руководством (инструкцией) по эксплуатации, допускается установка электродных котлов непосредственно у стены котельного помещения, если это не препятствует их обслуживанию при эксплуатации и ремонте.

29. В тех случаях, когда не требуется бокового обслуживания топок и котлов, обязательно устройство проходов между крайними котлами и стенами котельного помещения. Ширина этих проходов, а также ширина прохода между котлами и задней стеной котельного помещения должна составлять не менее 1 м.

Допускается установка котлов непосредственно у стены котельного помещения, если это не препятствует их обслуживанию при эксплуатации и ремонте.

Ширина прохода между отдельными выступающими из обмуровки частями котлов (каркасами, трубами, сепараторами), а также между этими частями и выступающими частями здания (кронштейнами, колоннами, лестницами, рабочими площадками) должна составлять не менее 0,7 м.

30. Проходы в котельном помещении должны иметь свободную высоту не менее 2 м. Расстояние от площадок, с которых производится обслуживание котлов, его арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования до потолочного перекрытия или выступающих конструктивных элементов здания (помещения) должно быть не менее 2 м.

При отсутствии необходимости перехода через котел, а также через барабан, сухопарник или экономайзер расстояние от них до нижних конструктивных частей покрытия котельного помещения должно быть не менее 0,3 м.

При установке котлов вне помещения, компоновка вспомогательного котельного оборудования, находящегося в помещении, должна определяться согласно обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.

Для котлов с электродной группой, смонтированной на съемной крышке, расстояние по вертикали от верхней части котла до нижних конструктивных элементов перекрытия должно быть достаточным для извлечения электродной группы из корпуса котла.

Расстояние между котлами или между стенками электрокотельной должно быть достаточным для извлечения съемного блока электронагревательных элементов.

31. Запрещается установка в одном помещении с котлами и экономайзерами оборудования, не имеющего прямого отношения к обслуживанию и ремонту котлов или к технологии получения пара и (или) горячей воды.

Котлы электростанций могут устанавливаться в общем помещении с турбоагрегатами или в смежных помещениях без сооружения разделительных стен между котельной и машинным залом.

32. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в блок-контейнерах, транспортабельных установках и в энергопоездах должно осуществляться в соответствии с проектно-конструкторской документацией.

33. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла (шкалы) должно быть не менее 1 м и не более 1,5 м. В исключительных случаях, когда конструкция котла не позволяет выдержать приведенные размеры, указанное расстояние может быть принято в пределах от 0,6 до 1,8 м.

34. В тех случаях, когда расстояние от нулевой отметки котельного помещения до верхней площадки котлов превышает 20 м, должны устанавливаться подъемные устройства для подъема лиц (работников) и грузов. Количество, тип и места установки подъемных устройств, устанавливаемых в котельном помещении, должно определяться проектом.

35. Для безопасной эксплуатации котлов проектом должны быть предусмотрены трубопроводы:

подвода питательной или сетевой воды;

продувки котла и спуска воды при остановке котла;

удаления воздуха из котла при заполнении его водой и растопке;

продувки пароперегревателя и паропровода;

отбора проб воды и пара;

ввода в котловую воду корректирующих реагентов в период эксплуатации и моющих реагентов при химической очистке котла;

отвода воды или пара при растопке и остановке;

разогрева барабанов при растопке.

36. Количество и точки присоединения к элементам котла продувочных, спускных, дренажных и воздушных трубопроводов должны выбираться таким образом, чтобы обеспечить удаление воды, конденсата и осадков из самых нижних и воздуха из верхних частей котла. В тех случаях, когда удаление рабочей среды не может быть обеспечено за счет самотека, следует предусмотреть принудительное ее удаление продувкой паром, сжатым воздухом, азотом или другими способами.

37. Продувочный трубопровод должен отводить воду в емкость, работающую без давления. Допускается применение емкости, работающей под давлением, при условии подтверждения надежности и эффективности продувки соответствующими расчетами.

38. На всех участках паропровода, которые могут быть отключены запорными органами, в нижних точках должны быть устроены дренажи, обеспечивающие отвод конденсата.

39. Конструктивные и компоновочные решения систем продувок, опорожнения, дренажа, ввода реагента принимаемые конструктором по конкретному оборудованию, должны обеспечить надежность эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные, а также надежную его консервацию при простоях.

40. Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы для обеспечения безопасности обслуживающего персонала. Эти трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для слива скапливающегося в них конденсата. Установка запорных устройств на дренажах не допускается.

41. Водоотводящая труба от предохранительных клапанов водогрейного котла, экономайзера должна быть присоединена к линии свободного слива воды, причем как на ней, так и на сливной линии не должно быть никаких запорных органов. Устройство системы водоотводящих труб и линий свободного слива должно исключить возможность ожога работников.

Для спуска воды при продувке водоуказательных приборов должны быть предусмотрены воронки с защитным приспособлением и отводной трубой для свободного слива.

42. На питательном трубопроводе котла должны быть установлены обратный клапан, предотвращающий выход воды из котла, и запорный орган. Обратный клапан и запорный орган должны устанавливаться до неотключаемого по воде экономайзера. У экономайзера, отключаемого по воде, обратный клапан и запорный орган следует устанавливать также и после экономайзера.

43. На входе воды в водогрейный котел и на выходе воды из котла следует устанавливать по запорному органу.

44. На каждом продувочном, дренажном трубопроводе, а также трубопроводе отбора проб воды (пара) котлов с давлением более 
0,8 МПа должно быть установлено не менее двух запорных органов либо один запорный и один регулирующий.

На этих же трубопроводах котлов с давлением более 10 МПа кроме указанной арматуры допускается установка дроссельных шайб. Для продувки камер пароперегревателей допускается установка одного запорного органа. Условный проход продувочных трубопроводов и установленной на них арматуры должен быть не менее 20 мм для котлов с давлением до 14 МПа и не менее 10 мм для котлов с давлением 14 МПа и более.

45. При отводе среды от котла в сборный бак (сепаратор, расширитель) с меньшим давлением, чем в котле, сборный бак должен быть защищен от превышения давления выше расчетного. Способ защиты, а также количество и место установки арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств определяются проектом.

46. Расположение арматуры определяется проектом с учетом наиболее удобного управления ею.

Главные парозапорные органы паровых котлов паропроизводительностью более 4 т/ч должны быть оборудованы дистанционным приводом с выводом управления на рабочее место обслуживающего котел персонала.

47. На питательных линиях каждого котла должна быть установлена регулирующая арматура.

При автоматическом регулировании питания котла должен быть предусмотрен дистанционный привод для управления регулирующей питательной арматурой с рабочего места, обслуживающего котел персонала.

48. На питательных линиях котлов паропроизводительностью 2,5 т/ч и менее допускается не устанавливать регулирующую арматуру при автоматическом позиционном регулировании уровня воды включением и выключением насоса.

49. При установке нескольких питательных насосов, имеющих общие всасывающие и нагнетательные трубопроводы, у каждого насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания должны быть установлены запорные органы. На стороне нагнетания каждого центробежного насоса до запорного органа должен быть установлен обратный клапан.

50. Питание котлов может быть групповым с общим для подключенных котлов питательным трубопроводом или индивидуальным − только для одного котла.

Включение котлов в одну группу по питанию допускается при условии, что разница рабочих давлений в разных котлах не превышает 
15 %.

Питательные насосы, присоединяемые к общей магистрали, должны иметь характеристики, допускающие параллельную работу насосов.

51. Для питания котлов водой допускается применение:

центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом;

центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;

паровых инжекторов;

насосов с ручным приводом;

водопроводной сети.

Использование водопроводной сети допускается только в качестве резервного источника питания котлов при условии, что минимальное давление воды в водопроводной сети перед регулирующим органом питания котла превышает расчетное или разрешенное давление в котле не менее чем на 0,15 МПа.

Пароструйный инжектор приравнивается к насосу с паровым приводом.

52. В котельных с водогрейными котлами должно быть установлено не менее двух взаимозаменяемых циркуляционных сетевых насосов. Напор и производительность насосов выбираются с таким расчетом, чтобы при выходе из строя одного из насосов обеспечивалась бесперебойная работа системы теплоснабжения.

Допускается работа котлов паропроизводительностью не более 1 т/ч с одним питательным насосом с электроприводом, если котлы снабжены автоматикой безопасности, исключающей возможность понижения уровня воды и повышения давления сверх допустимого.

53. Напор, создаваемый насосом, должен обеспечивать питание котла водой при рабочем давлении за котлом с учетом гидростатической высоты и потерь давления в тракте котла, регулирующем устройстве и в тракте питательной воды.

Характеристика насоса должна также обеспечивать отсутствие перерывов в питании котла при срабатывании предохранительных клапанов с учетом наибольшего повышения давления при их полном открытии.

При групповом питании котлов напор насоса должен выбираться с учетом указанных выше требований, а также исходя из условия обеспечения питания котла с наибольшим рабочим давлением или с наибольшей потерей напора в питательном трубопроводе.

54. Подача питательных устройств должна определяться по номинальной паропроизводительности котлов с учетом расхода воды на непрерывную или периодическую продувку, на пароохлаждение, на редукционно-охладительные и охладительные устройства
и на возможность потери воды или пара.

55. Напор и расход воды, создаваемый циркуляционными и подпиточными насосами, должны исключать возможность вскипания воды в водогрейном котле и системе теплоснабжения. Минимальный напор и расход воды устанавливаются в соответствии с характеристиками котла, указанными в конструкторской документации.

56. Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств определяется проектом в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.

57. В случае отсутствия в конструкции поршневого питательного насоса предохранительного клапана, на отводящей линии питательного трубопровода между поршневым питательным насосом и запорным органом должен быть установлен предохранительный клапан.

58. Установка и подключение экономайзеров к котлам, а также оснащение их контрольно-измерительными приборами, запорной и регулирующей арматурой, предохранительными устройствами должны осуществляться в соответствии с требованиями проектной документации и руководства (инструкции) по эксплуатации с учетом рекомендованных в них схем включения экономайзеров. При этом принятые проектом решения по выбору экономайзера и схеме его включения должны обеспечивать возможность эксплуатации с параметрами рабочей среды (давление, температура) не более установленных расчетом на прочность и указанных изготовителем в конструкторской документации.

59. При новом строительстве котельной с паровыми котлами паропроизводительностью более 1 т/ч и водогрейными котлами теплопроизводительностью более 0,5 МВт, а при реконструкции (модернизации) соответственно 2 т/ч и 1,16 МВт, работающих на твердом топливе, подача топлива в котельную и топку котла должна быть механизирована. Для котельных с общим выходом шлака и золы котлов в количестве 150 кг/ч и более (независимо от производительности котлов) должно быть механизировано удаление шлака и золы.

При ручном золоудалении шлаковые и золовые бункеры должны быть снабжены устройствами для заливки водой золы и шлака в бункерах или вагонетках. В последнем случае под бункером устраиваются изолированные камеры для установки вагонеток перед спуском в них золы и шлака. Камеры должны иметь плотно закрывающиеся двери с застекленными гляделками и оборудоваться вентиляцией и освещением. Управление затвором бункера и заливкой шлака должно быть вынесено за пределы камеры в безопасное для обслуживания место. На всем пути передвижения вагонетки высота свободного прохода должна быть не менее 2 м, а боковые зазоры − не менее 0,7 м.

Если зола и шлак удаляются из топки непосредственно на рабочую площадку, то в котельной над местом удаления и заливки очаговых остатков должна быть устроена вытяжная вентиляция.

При шахтных топках с ручной загрузкой для древесного топлива или торфа должны быть устроены загрузочные бункера с крышкой и откидным дном.

Золо и шлакоудаление из бункеров скруберов, циклонов и других газоочистных установок, расположенных на газовом тракте котлов, в том числе, вне здания котельной производится по инструкциям, разработанным владельцем котлов.

60. Для обеспечения взрывопожаробезопасности при работе котлов, подвода топлива к горелкам, требования к запорной, регулирующей и отсечной (предохранительной) арматуре, перечня необходимых защит и блокировок, а также требования к приготовлению и подаче топлива в котельную определяются для каждого вида топлива требованиями проектной документации, руководства (инструкции) по эксплуатации котла и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов..

На предохранительных взрывных клапанах, установленных (в случаях предусмотренных проектом) на топках котлов, экономайзерах и газоходах, отводящих продукты сгорания топлива от котлов к дымовой трубе, должны быть предусмотрены защитные сбросные устройства (кожухи, патрубки), обеспечивающие сброс избыточного давления (отвод среды) при взрывах, хлопках в топке котла и газоходах в безопасное для персонала направление. Конструкция сбросного устройства должна обеспечивать возможность контроля состояния и герметичности (плотности) взрывного клапана в процессе его эксплуатации.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБВЯЗКЕ СОСУДОВ

61. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление лиц, или в отдельно стоящих зданиях.

Воздухосборники или газосборники должны устанавливаться на фундамент вне здания компрессорной. Место их установки должно иметь ограждение.

Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 м, а между воздухосборником и стеной здания − не менее 1,0 м.

Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 м от воздухосборника в сторону проезда или прохода.

Допускается не ограждать воздухосборники с давлением не более 0,8 МПа и объема до 6,3 м3, расположенные в непосредственной близости с железнодорожными путями общего и не общего пользования и предназначенные для обеспечения перевозочного процесса на железнодорожном транспорте.

Допускается установка оборудования под давлением в блок-боксах, в укрытиях, под навесом, ином исполнении в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя оборудования.

62. При установке сосудов со взрывопожароопасными средами на производственных площадках организаций, а также на объектах, расположенных (в обоснованных случаях) на территории населенных пунктов (автомобильные газозаправочные станции), должно быть обеспечено соблюдение безопасных расстояний размещения сосудов от зданий и сооружений, установленных проектом с учетом радиуса опасной зоны в случае аварийной разгерметизации сосуда и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

63. Допускается установка сосудов:

в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов;

в производственных помещениях, включая помещения котельных и тепловых электростанций, в случаях, предусмотренных проектом с учетом норм проектирования данных объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса невозможна их установка вне производственных помещений;

с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты наружной поверхности стенок сосуда от коррозии.

64. Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях сосудов, подлежащих регистрации в соответствии с подпунктом 20.18.1 пункта 20.18  единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

65. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания.

66. Запорная и запорно-регулирующая арматура должна устанавливаться на штуцерах, непосредственно присоединенных к сосуду, или на трубопроводах, подводящих к сосуду и отводящих из него рабочую среду. В случае последовательного соединения нескольких сосудов необходимость установки такой арматуры между ними определяется разработчиком проектной документации.

Количество, тип арматуры и места установки должны выбираться разработчиком проектной документации сосуда исходя из конкретных условий эксплуатации.

67. На линии подвода рабочей среды, отнесенной к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013, к сосудам, а также на линии подвода рабочей среды к испарителям с огневым или газовым обогревом, должен устанавливаться обратный клапан, автоматически закрывающийся давлением из сосуда. Обратный клапан должен устанавливаться между насосом (компрессором) и запорной арматурой сосуда. Действие настоящего пункта не распространяется на сосуды со сжиженным, природным газом.

### ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ

68. Прокладку трубопроводов, а также их оснащение арматурой, устройствами для дренажа и продувки осуществляют на основании проекта.

69. Горизонтальные участки трубопровода пара и горячей воды в границах производственных зданий должны иметь уклон не менее 0,004; для остальных трубопроводов, в том числе трубопроводов тепловых сетей, уклон должен быть не менее 0,002.

Трассировка трубопроводов должна исключать возможность образования водяных застойных участков.

При прокладке трубопроводов пара и горячей воды в полупроходных каналах высота каналов в свету должна быть не менее 
1,5 м, ширина прохода между изолированными трубопроводами – не менее 0,6 м.

Прокладку трубопроводов тепловых сетей под автомобильными дорогами выполняют в железобетонных непроходных, полупроходных или проходных каналах.

При прокладке трубопроводов пара и горячей воды в проходных тоннелях (коллекторах) высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее 2 м, а ширина прохода между изолированными трубопроводами − не менее 0,7 м.

В местах расположения запорной арматуры (оборудования) ширина тоннеля должна быть достаточной для удобного обслуживания установленной арматуры (оборудования). При прокладке в тоннелях нескольких трубопроводов их взаимное размещение должно обеспечивать удобное проведение ремонта трубопроводов и замены отдельных их частей.

70. На тепловых сетях в местах установки электрооборудования (насосные, тепловые пункты, тоннели, камеры), а также в местах установки арматуры с электроприводом, регуляторов должно предусматриваться электрическое освещение.

71. При надземной открытой прокладке трубопроводов пара и горячей воды допускается их совместная прокладка с технологическими трубопроводами различного назначения, за исключением случаев, когда такая прокладка противоречит обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, а также нормам и правилам, устанавливающим требования промышленной безопасности к ОПО, на котором осуществляется указанная прокладка трубопроводов.

72. Проходные каналы для трубопроводов пара и горячей воды должны иметь входные люки с лестницей или скобами. Расстояние между люками должно быть не более 300 м, а в случае совместной прокладки с другими трубопроводами − не более 50 м. Входные люки должны предусматриваться также во всех конечных точках тупиковых участков, на поворотах трассы и в узлах установки арматуры. Проходные каналы тепловых сетей оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с проектной документацией.

Подземные трубопроводы должны быть защищены от коррозии. Тип и способы защиты определяют проектной документацией в зависимости от конструктивного исполнения.

73. Камеры для обслуживания подземных трубопроводов пара и горячей воды должны иметь не менее двух люков с лестницами или скобами. При проходе трубопроводов через стенку камеры должна быть исключена возможность подтопления камеры.

74. Подземная прокладка трубопроводов пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды превышают: температуру 450 °C, давление 8 МПа, в одном канале совместно с другими технологическими трубопроводами не допускается.

75. Арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть установлена в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. В необходимых случаях должны быть устроены стационарные лестницы и площадки в соответствии с проектной документацией. Допускается применение передвижных площадок и приставных лестниц для редко используемой (реже одного раза в месяц) арматуры, доступ к управлению которой необходим при отключении участка трубопровода в ремонт и подключении его после ремонта. Не допускается использование приставных лестниц для ремонта арматуры с ее разборкой и демонтажем.

76. Устанавливаемая чугунная арматура трубопроводов пара и горячей воды должна быть защищена от напряжений изгиба.

77. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.

78. В проекте паропроводов внутренним диаметром 150 мм и более и температурой пара 300 °C и выше должны быть указаны места установки указателей перемещений и расчетные значения перемещений по ним. К указателям перемещений должен быть предусмотрен свободный доступ. Установку указателей перемещения для контроля за температурными удлинениями трубопроводов в тепловых сетях, независимо от температуры теплоносителя и диаметров трубопроводов, предусматривать не требуется.

79. Установка запорной арматуры на тепловых сетях предусматривается:

на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителей;

на трубопроводах водяных сетей условным диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами;

в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений условным диаметром более 100 мм, а также в узлах на трубопроводах ответвлений к отдельным зданиям независимо от диаметра трубопровода;

на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата.

80. Задвижки и затворы диаметром 500 мм и более оборудуют электроприводом. При надземной прокладке тепловых сетей задвижки с электроприводами устанавливают в помещении или заключают в кожухи, защищающие арматуру и электропривод от атмосферных осадков и исключающие доступ к ним посторонних лиц.

81. Все трубопроводы должны иметь дренажи для слива воды после гидравлического испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления газа. Места расположения и конструкция воздушных и дренажных устройств трубопроводов устанавливаются проектной документацией.

Непрерывный отвод конденсата обязателен для паропроводов насыщенного пара и для тупиковых участков паропроводов перегретого пара.

Для паровых тепловых сетей непрерывный отвод конденсата в нижних точках трассы обязателен независимо от состояния пара.

Конструкция, тип и места установки дренажных устройств определяют проектом.

82. В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков монтируют штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).

83. Из паропроводов тепловых сетей в нижних точках и перед вертикальными подъемами должен быть осуществлен непрерывный отвод конденсата через конденсатоотводчики.

В этих же местах, а также на прямых участках паропроводов через 400 − 500 м при попутном и через 200 − 300 м при встречном уклоне монтируют устройство пускового дренажа паропроводов.

84. Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорными органами, для возможности их прогрева и продувки, должны быть снабжены в концевых точках штуцером с вентилем, а при давлении свыше 2,2 МПа − штуцером и двумя последовательно расположенными вентилями: запорным и регулирующим. Паропроводы на давление 
20 МПа и выше должны быть обеспечены штуцерами с последовательно расположенными запорным и регулирующим вентилями и дроссельной шайбой. В случаях прогрева участка паропровода в обоих направлениях продувка должна быть предусмотрена с обоих концов участка.

Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода.

85. Нижние концевые точки паропроводов и нижние точки их изгибов должны быть снабжены устройством для продувки.

86. На водяных тепловых сетях диаметром 500 мм и более при давлении 1,6 МПа и более, диаметром 300 мм и более при давлении 
2,5 МПа и более, на паровых сетях диаметром 200 мм и более при давлении 1,6 МПа и более у задвижек и затворов предусматриваются обводные трубопроводы (байпасы) с запорной арматурой.

## РАЗДЕЛ III

ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К МОНТАЖУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТУ, НАЛАДКЕ, КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

### ГЛАВА 6

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

87. При монтаже, реконструкции, ремонте и наладке оборудования под давлением должны выполняться требования изготовителя оборудования под давлением, указанные в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

Монтаж, реконструкцию, ремонт оборудования под давлением необходимо выполнять с учетом требований стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013, и иных обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

88. Изменение конструкции оборудования под давлением, необходимость которого возникает при его монтаже, реконструкции, ремонте, наладке и эксплуатации, должно быть согласовано с разработчиком конструкции, а при отсутствии информации о разработчике − со специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части проектирования оборудования под давлением согласно Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности».

89. Реконструкция (модернизация) оборудования под давлением должна осуществляться по проекту, разработанному изготовителем оборудования или специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части проектирования оборудования под давлением.

90. Применяемые при монтаже, ремонте и реконструкции (модернизации) оборудования под давлением материалы и полуфабрикаты должны обеспечивать безопасные эксплуатационные параметры, определяемые их механическими свойствами, химическим составом, технологией изготовления, методами и объемами испытаний и контроля качества, гарантированным уровнем расчетных и технологических характеристик, и должны соответствовать требованиям технической документации изготовителя и проектной документации. Использование при ремонте оборудования материалов, не указанных в проектной документации, допускается при условии согласования возможности их применения с разработчиком проекта и (или) изготовителем, а в случае их отсутствия специализированной организацией, имеющей лицензию в области промышленной безопасности на право выполнения работ по проектированию  оборудования под давлением;

91. Монтаж, реконструкция и ремонт оборудования под давлением должны выполняться по технологической документации, разработанной до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы.

92. При монтаже, реконструкции и ремонте оборудования под давлением должна применяться система контроля качества (входной, операционный, приемочный контроль), обеспечивающая выполнение работ в соответствии с настоящими Правилами, обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и технологической документацией.

93. Технологическая подготовка и производство работ должны исключать использование материалов и изделий подлежащих обязательному подтверждению соответствия, на которые отсутствуют сертификаты о соответствии, паспорта и другие, подтверждающие их качество документы.

Детали, сборочные единицы и блоки перед монтажом должны быть подвергнуты входному контролю на соответствие требованиям проектной документации. Количество изделий, подвергаемых входному (дополнительному) контролю, устанавливается заказчиком, при этом методы контроля и нормы оценки качества должны соответствовать проектной документации, чертежам изделий и настоящим Правилам.

94. Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу, реконструкции, ремонту, наладке в процессе эксплуатации организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:

необходимое оборудование для выполнения работ по контролю технического состояния оборудования под давлением, до и после выполнения работ;

необходимое оборудование для выполнения работ по резке и сварке металла, а также необходимые сварочные материалы. Используемые технологии сварки должны быть квалифицированы в соответствии с требованиями СТБ ISO 15614-1-2009 Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытания технологического процесса сварки. Часть 1. Дуговая и газовая сварка сталей и дуговая сварка никеля и никелевых сплавов, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 7 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и общегосударственных классификаторов Республики Беларусь» (далее − СТБ ISO 15614-1-2009), СТБ ISO 15614-8-2007 Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Испытание технологического процесса сварки. Часть 8. Сварка соединений труб с трубной доской, утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 62 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, рекомендаций по межгосударственной стандартизации и стандартов совета экономической взаимопомощи» (далее − СТБ ISO 15614-8-2007);

сборочно-сварочное, термическое, контрольное оборудование, приборы и инструменты, необходимые для выявления недопустимых дефектов сварных соединений. Для выполнения работ по неразрушающему и разрушающему контролю качества сварных соединений организация должна иметь или привлекать на договорной основе аккредитованную лабораторию;

средства измерений, прошедшие метрологический контроль в соответствии с законодательством, и позволяющие оценивать качество выполненных работ по монтажу, реконструкции, наладке, ремонту оборудования под давлением;

такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, стропы, необходимые для проведения работ;

вспомогательное оборудование (подмости, ограждения).

### ГЛАВА 7

РЕЗКА И ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ

95. Резка листов, труб и других полуфабрикатов, а также вырезка отверстий могут производиться любым способом (механическим, газопламенным, электродуговым, плазменным). Конкретный способ и технология резки устанавливается технологической документацией в зависимости от класса и марки сталей.

96. Применяемая технология термической резки материалов, чувствительных к местному нагреву и охлаждению, должна исключать образование трещин на кромках и ухудшение свойств металла в зоне термического влияния. В необходимых случаях следует предусматривать предварительный подогрев и последующую механическую обработку кромок для удаления слоя металла с ухудшенными в процессе резки свойствами.

97. Гибку труб допускается производить любым освоенным специализированной организацией способом, обеспечивающим получение качества гиба, соответствующего требованиям технологической документации, без недопустимых дефектов, а также отклонений (правильная форма сечения, толщина стенки) в пределах установленных норм.

98. Для обеспечения сопряжения поперечных стыков труб допускается расточка, раздача или обжатие концов труб. Значения расточки, деформация раздачи или обжатия принимаются в пределах, установленных технологической документацией.

99. Холодный натяг трубопроводов, если он предусмотрен проектом, может производиться лишь после выполнения всех сварных соединений, за исключением замыкающего, окончательного закрепления неподвижных опор на концах участка, подлежащего холодному натягу, а также после термической обработки (при необходимости ее проведения) и контроля качества сварных соединений, расположенных по всей длине участка, на котором необходимо произвести холодный натяг.

100. На листах, прокате и поковках, применяемых при монтаже, реконструкции и ремонте оборудования под давлением, а также на трубах наружным диаметром более 76 мм следует сохранить маркировку изготовителя. В случае, когда указанные полуфабрикаты разрезаются на части, маркировка должна быть перенесена на отдельные части.

### ГЛАВА 8

СВАРКА, ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

101. При монтаже (доизготовлении), ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением должна быть применена технология сварки, прошедшая квалификацию в соответствии с требованиями СТБ ISO 15614-1-2009, СТБ ISO 15614-8-2007.

Сварку деталей и сборочных единиц технических устройств при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте должны осуществлять организации, располагающие персоналом и техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, согласно требованиям настоящих Правил и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.

Техническая документация по сварке должна удовлетворять требованиям настоящих Правил и обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.

102. Технология сварки должна содержать указания по технологии сварки металла (в том числе и по прихватке), применению присадочных материалов, видам и объему контроля, а также по предварительному и сопутствующему подогреву и термической обработке. Требования к сварке распространяются также и на наплавки.

103. Для выполнения сварки должны быть применены исправные сварочные установки, аппаратура и приспособления, обеспечивающие соблюдение требований технологической документации.

104. К производству работ по сварке и прихватке элементов оборудования, предназначенных для работы под давлением, допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утвержденными протоколом Госпроматомнадзора от 27 июня 1994 г. № 6 (далее − Правила аттестации сварщиков) или СТБ EN 287-1-2009 «Квалификация сварщиков», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 июля 2009 г. № 35 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации», СТБ ЕN 1418-2001 «Квалификация операторов установок сварки плавлением и наладчиков установок контактной сварки, утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. № 14, и имеющие аттестационное свидетельство сварщика с указанными в нем характеристиками выполняемых работ, к которым он допускается.

При проведении аттестации сварщиков, выполнение радиографического контроля сварных соединений контрольных образцов является обязательным с толщиной металла до 8 мм включительно.

105. Сварщик, допущенный к выполнению сварочных работ оборудования под давлением, по результатам его аттестации, перед допуском к работе проходит проверку практических навыков путем сварки и контроля пробного сварного соединения не менее одного раза в течение шести месяцев после прохождения им аттестации в комиссии по аттестации сварщиков.

По результатам проверки качества пробного сварного соединения аккредитованной лабораторией оформляется протокол (заключение) по результатам испытаний пробного сварного соединения, являющийся основанием для допуска сварщика к выполнению сварочных работ.

106. Руководство по выполнению сварочных работ оборудования под давлением и контролю качества сварных соединений должно быть возложено на аттестованного специалиста сварочного производства.

107. Перед началом сварки должно быть проверено качество сборки соединяемых элементов, а также состояние стыкуемых кромок и прилегающих к ним поверхностей. Способ подгонки и сборки кромок под сварку должен исключать возможность образования остаточных напряжений, закалочных участков и пластических деформаций основного металла оборудования под давлением. При сборке не допускается подгонка кромок ударным способом или местным нагревом.

108. Подготовка кромок и поверхностей под сварку должна быть выполнена механической обработкой либо путем термической резки или строжки (кислородной, воздушно-дуговой, плазменно-дуговой или другим термическим способом) с последующей механической обработкой (резцом, фрезой, абразивным инструментом). Глубина механической обработки после термической резки (строжки) должна быть указана в технологической документации в зависимости от восприимчивости конкретной марки стали к термическому циклу резки (строжки).

109. При сборке стыковых соединений труб с односторонней разделкой кромок и свариваемых без подкладных колец и подварки корня шва смещение (несовпадение) внутренних кромок не должно превышать значений, установленных в технологической документации.

110. Кромки деталей, подлежащих сварке, и прилегающие к ним участки должны быть очищены от ржавчины, окалины, краски, масла и других загрязнений в соответствии с требованиями технологической документации.

111. Приварка и удаление вспомогательных элементов (сборочных устройств, временных креплений) должны быть произведены в соответствии с указаниями проектной и технологической документации по технологии, исключающей образование трещин и закалочных зон в металле оборудования под давлением. Приварку этих элементов должен выполнять сварщик, допущенный к проведению сварочных работ на данном оборудовании под давлением по технологии сварки.

112. Прихватка собранных под сварку элементов должна быть выполнена с использованием тех же сварочных материалов, которые будут применены (или допускаются к применению) для сварки данного соединения.

Прихватки при дальнейшем проведении сварочных работ удаляют или переплавляют основным швом.

113. Сварные соединения элементов, работающих под избыточным давлением, с толщиной стенки более 6 мм подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку. Система маркировки указывается в технологической документации. Способ маркировки должен исключать наклеп, подкалку или недопустимое утонение толщины металла и обеспечить сохранность маркировки в течение всего периода эксплуатации оборудования.

Необходимость и способ маркировки сварных соединений с толщиной стенки 6 мм и менее устанавливается требованиями технологической документации.

При отсутствии указаний в технологической документации  способа маркировки сварных соединений с толщиной стенки 6 мм и менее, допускается к отчетно-сварочной документации прикладывать сборочный чертеж с обозначением сварных соединений и номером клейма сварщика.

114. Если все сварные соединения данного оборудования выполнены одним сварщиком, то маркировку каждого сварного соединения допускается не производить. В этом случае клеймо сварщика должно быть указано в паспорте оборудования (или в приложенных к паспорту сборочных чертежах).

115. Если сварное соединение выполняли несколько сварщиков, то на нем должно быть поставлено клеймо каждого сварщика, участвовавшего в его выполнении, в порядке, установленном в технологической документации.

Клеймение (маркировка) сварных швов должно быть выполнено непосредственно после сварки.

При доизготовлении или ремонте оборудования, склонного к образованию после сварочных-закалочных структур, а также после проведения термической обработки, клеймение сварных швов  наплавкой и ударным способом (наклепом) не допускается.

В процессе доизготовления оборудования после термообработки, пескоструйки, грунтовки (покраски), а также при механической очистке основного металла и сварных швов при техническом диагностировании, следует сохранить (восстановить) клеймение (маркировку) сварных швов.

116. Сварочные материалы, применяемые для сварки оборудования под давлением при его монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) должны соответствовать требованиям проектной документации и технологии сварки.

Сварочное оборудование для дуговой сварки должно подвергаться периодическим испытаниям на соответствие требованиям безопасности, а также проходить проверку сварочных характеристик согласно обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области нормирования и стандартизации, паспортов на сварочное оборудование для дуговой сварки. Порядок и периодичность подтверждения работоспособности сварочного оборудования, приборов и устройств для контроля параметров режима сварки должны быть установлены в технической документации.

117. Для просушки или прокаливания сварочные материалы должны быть извлечены из своих оригинальных упаковок. При извлечении из печи сварочные материалы должны быть защищены от вредных воздействий, способствующих увеличению влажности, путем хранения их после прокалки (просушки) в специальных пеналах заводского изготовления.

Печи для сушки или прокаливания сварочных материалов должны быть оснащены приборами (устройствами) для измерения температуры нагрева.

118. Если покрытые металлические электроды, сварочная проволока, сварочные прутки или их упаковки имеют следы повреждений или каких-либо неблагоприятных воздействий, то они не подлежат использованию.

К следам повреждений или неблагоприятных воздействий на сварочные материалы относятся поврежденное или отслоившееся покрытие металлических электродов или защитное покрытие проволоки, ржавая или грязная поверхность присадочных прутков или проволоки.

119. Применяемые сварочные материалы, условия их хранения, подготовка к использованию должны соответствовать требованиям технологической документации или требованиям изготовителя.

120. Сварочные материалы должны быть проконтролированы:

на наличие соответствующей сопроводительной документации;

каждая партия электродов − на сварочно-технологические свойства, а также на соответствие содержания легирующих элементов нормированному составу путем стилоскопирования (или другим спектральным методом, обеспечивающим подтверждение наличия в металле легирующих элементов) наплавленного металла, выполненного легированными электродами;

каждая партия порошковой проволоки − на сварочно-технологические свойства;

каждая бухта (моток, катушка) легированной сварочной проволоки − на наличие основных легирующих элементов путем стилоскопирования или другим спектральным методом, обеспечивающим подтверждение наличия в металле легирующих элементов;

каждая партия проволоки с каждой партией флюса, которые будут использованы совместно для автоматической сварки под флюсом, − на механические свойства металла шва;

каждая партия высоколегированных электродов на определение содержания ферритной фазы в наплавленном металле для высоколегированных сварочных материалов, предназначенных для работы при температуре выше 350 ºС, а в остальных случаях – в соответствии с требованиями проекта.

121. Технология сварки при монтаже, ремонте, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением допускается к применению после подтверждения ее технологичности на реальных изделиях, проверки всего комплекса требуемых свойств сварных соединений и освоения эффективных методов контроля их качества.

122. Квалификацию технологии сварки подразделяют на исследовательскую и производственную. Исследовательскую квалификацию проводит научно-исследовательская организация при подготовке к внедрению новой, ранее не аттестованной технологии сварки. Производственную квалификацию проводит каждая специализированная организация на основании рекомендаций, выданных по результатам исследовательской квалификации.

123. Исследовательскую квалификацию технологии сварки проводят в целях определения характеристик сварных соединений, необходимых для расчетов при проектировании и выдаче технологических рекомендаций (область применения технологии, сварочные материалы, режимы подогрева, сварки и термической обработки, гарантируемые показатели приемо-сдаточных характеристик сварного соединения, методы контроля).

Характеристики сварных соединений, определяемые при исследовательской квалификации, выбирают в зависимости от вида и назначения основного металла и следующих условий эксплуатации сварных соединений:

механические свойства при нормальной (20 +/-) 1 ºC и рабочей температуре, в том числе временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение и относительное сужение металла шва, ударная вязкость металла шва и зоны термического влияния сварки, временное сопротивление разрыву и угол изгиба сварного соединения;

длительная прочность, пластичность и ползучесть;

циклическая прочность;

критическая температура хрупкости металла шва и зоны термического влияния сварки;

стабильность свойств сварных соединений после термического старения при рабочей температуре;

интенсивность окисления в рабочей среде;

отсутствие недопустимых дефектов;

стойкость против межкристаллитной коррозии (для сварных соединений элементов из сталей аустенитного класса);

характеристики, специфические для выполняемых сварных соединений, устанавливаемые организацией, проводящей их исследовательскую квалификацию.

По результатам исследовательской аттестации организацией, проводившей ее, должны быть выданы рекомендации, необходимые для ее практического применения.

124. Производственную квалификацию технологии сварки проводят до начала ее применения в целях проверки соответствия сварных соединений, выполненных по ней в конкретных условиях производства, требованиям настоящих Правил и технологической документации. Производственная квалификация должна быть проведена для каждой группы однотипных сварных соединений, выполняемых в данной специализированной организации.

125. Производственная квалификация должна быть проведена для каждой группы однотипных сварных соединений, выполняемых в данной специализированной организации.

126. Производственную квалификацию технологии сварки проводит аттестационная комиссия, созданная в организации в соответствии с программой, разработанной этой организацией и утвержденной председателем комиссии.

Программа должна предусматривать проведение неразрушающего и разрушающего контроля сварных соединений, оценку качества сварки по результатам контроля и оформление итогового документа по результатам производственной аттестации.

127. Для проведения производственной квалификации технологии сварки изготовителем на основе производственного опыта разрабатывается предварительная инструкция на технологические процессы сварки в соответствии с требованиями СТБ ISO 15609-1-2009 «Технологическая инструкция и квалификация технологических процессов сварки металлических материалов. Инструкция на технологический процесс сварки. Часть 1. Дуговая сварка», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 июля 2009 г. № 35 «Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации».

128. Испытания контрольных сварных соединений выполняемых при осуществлении аттестации (квалификации) технологии сварки проводиться в аккредитованной лаборатории компетентной организацией в области проведения испытаний технологического процесса сварки или в другой аккредитованной лаборатории по согласованию с этой компетентной организацией.

При положительных результатах испытаний, технология сварки признается прошедшей производственную квалификацию, а предварительная инструкция по сварке оформляется и утверждается в виде квалифицированной инструкции.

Приложением к квалифицированной инструкции оформляется отчет о квалификации технологического процесса сварки.

129. Результаты и область распространения производственной квалификации технологии сварки должны быть подтверждены (согласованы) в компетентных организациях в области квалификации технологических процессов сварки и согласованы с Госпромнадзором в соответствии с пунктом 20.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Срок действия результатов и области распространения  производственной квалификации технологии сварки устанавливается с даты их подтверждения (согласования) компетентными организациями в области квалификации технологических процессов сварки.

130. В случае ухудшения свойств или качества сварных соединений по отношению к уровню, установленному производственной квалификацией, специализированная организация, проводившая ее, должна приостановить применение технологии сварки, установить и устранить причины, вызвавшие их ухудшение, и провести повторную производственную квалификацию, а при необходимости – и исследовательскую квалификацию.

131. При доизготовлении монтаже, ремонте, реконструкции оборудования под давлением могут быть применены любые квалифицированные технологии сварки.

Не допускается применение газовой сварки для деталей из аустенитных сталей и высокохромистых сталей мартенситного и мартенситно-ферритного класса.

132. Сварка элементов, работающих под избыточным давлением, как правило, должна проводиться при положительной температуре окружающего воздуха. Допускается выполнять сварку в условиях отрицательной температуры при соблюдении требований технологической документации и создании необходимых условий для защиты места сварки и сварщика от воздействий ветра и атмосферных осадков. При отрицательной температуре окружающего воздуха металл в районе сварного соединения перед сваркой должен быть просушен и прогрет с доведением температуры до положительного значения.

133. Необходимость и режим предварительного и сопутствующих подогревов свариваемых деталей определяются технологией сварки и должны быть указаны в проектной и технологической документации. При отрицательной температуре окружающего воздуха подогрев производят в тех же случаях, что и при положительной, при этом температура подогрева должна быть выше на 50 ºC.

134. После проведения сварочных работ, сварной шов и прилегающие участки должны быть очищены от шлака, брызг металла и других загрязнений.

Внутренний грат в стыках труб, выполненных контактной сваркой, должен быть удален для обеспечения заданного проходного сечения.

135. К проведению работ по термической обработке элементов оборудования под давлением, сварных соединений в монтажных и ремонтных условиях допускаются термисты, операторы-термисты на передвижных термических установках, термисты на установках с токами высокой частоты, прошедшие в организациях, реализующих образовательную программу профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих) и имеющих комиссию по аттестации сварщиков.

Аттестация и ежегодная переаттестация термистов проводится в комиссии по аттестации сварщиков.

136. Термической обработке подлежит оборудование под давлением, в стенках, сварных соединениях которых после ремонта, монтажа (при вальцовке, штамповке, сварке) возможно появление недопустимых остаточных напряжений, а также оборудование под давлением, прочность и стойкость к агрессивной среде которого достигается термообработкой.

Приварные (опорные, несущие, вспомогательные) элементы к оборудованию, подвергаемому при изготовлении, ремонте (реконструкции) термической обработке, должны быть  выполнены до проведения термической обработки по режиму, принимаемому  в соответствии с проектной или технической документацией.

137. Вид термической обработки (отпуск, нормализация или закалка с последующим отпуском, аустенизация) и ее режимы (скорость нагрева, температура и время выдержки, условия охлаждения) принимаются в соответствии с проектной и технологической документацией.

138. В процессе термообработки в печи температура нагрева в любой точке оборудования под давлением не должна выходить за пределы максимальной и минимальной температуры, предусмотренной режимом термообработки. Термическая обработка должна производиться таким образом, чтобы были обеспечены равномерный нагрев металла изделий, их свободное тепловое расширение и отсутствие пластических деформаций. Режимы нагрева, выдержки и охлаждения при термообработке изделий при температуре выше 300 ºC должны регистрироваться самопишущими приборами.

Термообработку сварных соединений следует производить без перерывов. При вынужденных перерывах  в процессе термообработки  (отключение электроэнергии, выход из строя нагревателя) следует обеспечить медленное охлаждение сварного соединения до 300 ºС. При повторном нагреве время пребывания сварного соединения при температуре выдержки учитывается в соответствии с технологической документацией.

139. Отпуск поперечных сварных швов обечаек, коллекторов, трубопроводов и труб поверхностей нагрева котлов, а также сварных швов приварки штуцеров, элементов опор, креплений и других деталей к барабанам, коллекторам, трубопроводам и трубам поверхностей нагрева разрешается производить путем местного нагрева переносными нагревательными устройствами. При термообработке поперечных (кольцевых) сварных швов должен быть обеспечен равномерный нагрев по всему периметру кольца.

Участки обечаек или трубопровода, расположенные возле нагреваемого при термообработке кольца, должны быть покрыты изоляцией для обеспечения плавного изменения температуры по длине.

Допускается термическая обработка оборудования (сосудов, котлов) по частям с последующей  местной термообработкой замыкающего шва. При местной термообработке должны быть обеспечены равномерный нагрев и охлаждение в соответствии с проектной и технической документацией.

140. До термической обработки подвергать сварные соединения действию нагрузок, производить с ними какие-либо работы, снимать блоки с опор, кантовать, транспортировать запрещается.

Перед термической обработкой необходимо для трубопроводов, расположенных горизонтально, установить временные опоры на расстоянии не более 1 м по обе стороны от сварного соединения, а для трубопроводов, расположенных вертикально, разгрузить сварное соединение от веса трубопровода путем его закрепления ниже термообрабатываемого стыка. Временные опоры следует убирать после полного остывания стыка.

141. Термическую обработку стыков труб следует выполнять до холодного натяга трубопровода, то есть до сборки и сварки замыкающего стыка.

142. Если после термообработки твердость металла сварного соединения не соответствует допустимым значениям, следует производить повторную термообработку сварного соединения,
но не более трех раз.

Для снятия остаточных напряжений допускается вместо термической обработки применять другие методы, предусмотренные  в технологической документации.

### ГЛАВА 9

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

143. При монтаже (доизготовлении), ремонте, реконструкции оборудования под давлением должна быть применена система контроля качества, гарантирующая выявление недопустимых дефектов сварных соединений, их устранение, обеспечивающая высокое качество  выполняемых работ.

144. Методы контроля должны быть выбраны в соответствии с требованиями настоящих Правил и указаны в технологической документации.

145. Контроль качества сварных соединений должен быть проведен в порядке, предусмотренном проектной и технологической документацией.

146. Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами:

Визуальный и измерительный контроль;

ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия;

радиография (рентгено-, гаммаграфирование);

капиллярный и магнитопорошковый контроль;

стилоскопирование или другой спектральный метод, обеспечивающий подтверждение фактической марки металла или наличие в нем легирующих элементов;

измерение твердости и коэрцитивной силы;

контроль механических свойств, испытание на стойкость против межкристаллитной коррозии, металлографические исследования (разрушающий контроль);

гидравлические испытания;

акустическая эмиссия;

радиоскопия;

вихретоковый;

определение содержания в металле шва ферритной фазы;

пневматические испытания, если гидравлические испытания не проводят по указанию изготовителя;

прогонка металлического шара (для элементов трубных поверхностей нагрева котлов в случае применения сварки для их сборки при монтаже или ремонте).

147. Приемочный контроль качества сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологических операций.

148. Визуальный измерительный контроль, а также предусмотренное технологической документацией стилоскопирование (или другой спектральный метод, обеспечивающий подтверждение фактической марки металла или наличие в нем легирующих элементов) должны предшествовать контролю другими методами.

149. Результаты по каждому виду проводимого контроля и места контроля должны фиксироваться в отчетной документации (журналы, формуляры, протоколы, маршрутные паспорта).

150. Средства измерения и контроля, применяемые при контроле сварных соединений должны проходить поверку.

151. Каждая партия материалов для дефектоскопии (пенетранты, порошок, суспензии, радиографическая пленка, химические реактивы) до начала их использования должна быть подвергнута входному контролю.

152. Методы и объемы контроля сварных соединений приварных деталей, не работающих под внутренним давлением, должны быть установлены технологической документацией.

153. Результаты контроля качества сварных соединений признаются положительными, если при любом предусмотренном виде контроля не будут обнаружены внутренние и поверхностные дефекты, выходящие за пределы допустимых норм согласно приложению 13, или в установленных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

### ГЛАВА 10

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР И ИЗМЕРЕНИЯ

154. Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения в целях выявления следующих недопустимых дефектов:

трещины всех видов и направлений;

свищи и пористости наружной поверхности шва;

подрезы;

наплывы, прожоги, незаплавленные кратеры;

отклонения по геометрическим размерам и взаимному расположению свариваемых элементов;

смещения свариваемых элементов свыше предусмотренных норм; совместный увод кромок свариваемых элементов;

несоответствие формы и размеров шва требованиям технологической документации;

дефекты на поверхности основного металла и сварных соединений (вмятины, расслоения, раковины, непровары, поры, включения).

155. Перед визуальным осмотром поверхности сварного шва и прилегающих к нему участков основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва должны быть зачищены от шлака и других загрязнений.

Осмотр и измерения сварных соединений должны быть проведены с наружной и внутренней сторон (при наличии конструктивной возможности) по всей протяженности швов. В случае невозможности осмотра и измерения сварного соединения с двух сторон его контроль должен быть проведен в порядке, предусмотренном разработчиком проекта.

156. Поверхностные дефекты, выявленные при визуальном осмотре и измерениях, должны быть исправлены до проведения контроля другими неразрушающими методами.

### ГЛАВА 11

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

157. Ультразвуковую дефектоскопию и радиографический контроль проводят в целях выявления в сварных соединениях внутренних дефектов (трещин, непроваров, шлаковых включений).

Метод контроля (ультразвуковой, радиографический, оба метода в сочетании) выбирают исходя из возможности обеспечения наиболее полного и точного выявления дефектов конкретного вида сварных соединений с учетом особенностей физических свойств металла и данного метода контроля.

Объем контроля для каждого конкретного вида оборудования под давлением указывается в проектной и технологической документации, документации, но не должен быть менее, указанного в приложении 20.

Для установления методов и объемов контроля сварных соединений сосудов, необходимо определить группу сосуда в зависимости от расчетного давления, температуры стенки и характера среды согласно приложению 12 настоящих Правил. В тех случаях, когда в приложении  отсутствуют указанные сочетания параметров по давлению и температуре, для определения группы следует руководствоваться максимальным параметром.

158. Стыковые сварные соединения, которые были подвергнуты ремонтной переварке (устранение дефекта сварного шва), должны быть проверены ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим контролем по всей длине ремонтных участков.

Ремонтные заварки выборок металла должны быть проверены ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим контролем по всему участку заварки, включая зону термического влияния сварки в основном металле, кроме того, поверхность участка должна быть проверена методом магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопии или вихретоковым контролем. При заварке по всей толщине стенки контроль поверхности должен быть проведен с обеих сторон, за исключением случаев недоступности внутренней стороны для контроля.

159. Если при выборочном контроле сварных соединений, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты, то контролю должны быть подвергнуты все однотипные сварные соединения по всей длине, выполненные данным сварщиком.

160. Ультразвуковой и радиографический контроль стыковых сварных соединений по согласованию с разработчиком проектной документации может быть заменен другими методами неразрушающего контроля, позволяющими выявлять в сварных соединениях внутренние дефекты.

### ГЛАВА 12

КАПИЛЛЯРНЫЙ, ВИХРЕТОКОВЫЙ И МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ. КОНТРОЛЬ СТИЛОСКОПИРОВАНИЕМ. ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ И КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ

161. Капиллярный и магнитопорошковый, вихреткоковый контроль сварных соединений является дополнительными методами контроля, устанавливаемыми технологической документацией в целях определения поверхностных или подповерхностных дефектов.

Класс и уровень чувствительности капиллярного и магнитопорошкового, вихретокового контроля должны быть установлены технологической документацией.

162. Контроль стилоскопированием или другим спектральным методом, обеспечивающим подтверждение фактической марки металла или наличие в нем легирующих, элементов проводят в целях подтверждения соответствия легирования металла сварных швов и элементов оборудования под давлением требованиям чертежей, технологической документации.

163. Измерение твердости металла сварного соединения проводится в целях проверки качества выполнения термической обработки сварных соединений. Измерению твердости подлежит металл шва сварных соединений, выполненных из легированных теплоустойчивых сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов, методами и в объеме, установленными технологической документацией согласно приложению 13 настоящих Правил.

Измерение коэрцитивной силы основного металла и/или сварных соединений проводится с целью определения степени напряжённо-деформированного состояния, уровня накопления усталостной микроповрежденности, уточнения границ зон деградации.

### ГЛАВА 13

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ, МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ НА СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ

164. Механическим испытаниям должны быть подвергнуты контрольные стыковые сварные соединения в целях проверки соответствия их механических свойств требованиям конструкторской и технологической документации. Обязательными видами механических испытаний являются испытания на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание. Для сосудов, работающих под давлением, обязательным видом испытаний также является испытание на ударный изгиб. Испытания на ударный изгиб проводят для сосудов, изготовленных из сталей, склонных к подкалке при сварке, а также для других сосудов, предназначенных для работы при давлении более 5 МПа или температуре выше 450 ºC, для работы при температуре ниже – 20 ºC.

Механические испытания проводят при:

аттестации технологии сварки;

контроле сварных стыковых соединений, выполненных газовой и контактной сваркой;

входном контроле сварочных материалов, используемых при сварке под флюсом и электрошлаковой сварке.

При получении неудовлетворительных результатов по какому-либо виду механических испытаний допускается повторное испытание на удвоенном количестве образцов, вырезанных из тех же контрольных сварных соединений, по тому виду испытаний, по которому получены неудовлетворительные результаты. Если при повторном испытании хотя бы на одном из образцов будут получены показатели свойств, не удовлетворяющие установленным нормам, общая оценка данного вида испытаний считается неудовлетворительной.

165. Необходимость, объем и порядок механических испытаний сварных соединений литых и кованых элементов, труб с литыми деталями, элементов из сталей различных классов, а также других единичных сварных соединений устанавливаются проектной и технологической документацией.

166. Металлографические исследования проводят в целях выявления возможных внутренних дефектов (трещин, непроваров, пор, шлаковых и неметаллических включений), а также участков со структурой металла, отрицательно влияющей на свойства сварных соединений.

Металлографические исследования проводят при:

аттестации технологии сварки; контроле сварных стыковых соединений, выполненных газовой и контактной сваркой, а также деталей из сталей разных структурных классов (независимо от способа сварки);

контроле сварных угловых и тавровых соединений, в том числе соединений труб (штуцеров) с обечайками, барабанами, коллекторами, трубопроводами, а также тройниковых соединений;

контроле степени графитизации сварных соединений элементов оборудования, изготовленных из углеродистых сталей и работающих под давлением с температурой рабочей среды более 350 ºC.

Металлографические исследования допускается не проводить:

для сварных соединений сосудов и их элементов, изготовленных из сталей аустенитного класса, толщиной до 20 мм;

для сварных соединений котлов и трубопроводов, изготовленных из стали перлитного класса, при условии контроля этих соединений ультразвуковой дефектоскопией или радиографическим контролем в объеме 100%;

для сварных соединений труб поверхностей нагрева котлов и трубопроводов, выполненных контактной сваркой на специальных машинах для контактной стыковой сварки с автоматизированным циклом работ при ежесменной проверке качества наладки машины путем испытания контрольных образцов.

167. Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии для котлов, трубопроводов и их элементов проводят в случаях, предусмотренных технологической документацией, в целях подтверждения коррозионной стойкости сварных соединений деталей из аустенитных сталей.

Испытание сварных соединений на стойкость против межкристаллитной коррозии должно быть произведено для сосудов и их элементов, изготовленных из сталей аустенитного, ферритного, аустенитно-ферритного классов и двухслойных сталей с коррозионно-стойким слоем из аустенитных и ферритных сталей. Форма, размеры, количество образцов, методы испытаний и критерии оценки склонности образцов к межкристаллитной коррозии должны соответствовать требованиям проектной и технологической документации.

168. Механические испытания, металлографические исследования, испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии должны быть выполнены на образцах, изготовленных из контрольных сварных соединений. Контрольные сварные соединения должны быть идентичны контролируемым производственным (по маркам стали, толщине листа или размерам труб, форме разделке кромок, методу сварки, сварочным материалам, положению шва в пространстве, режимам и температуре подогрева, термообработке) и выполнены тем же сварщиком и на том же сварочном оборудовании одновременно с контролируемым производственным соединением.

Контрольное сварное соединение подвергают 100% контролю теми же неразрушающими методами контроля, которые предусмотрены для производственных сварных соединений. При неудовлетворительных результатах контроля контрольные соединения должны быть изготовлены вновь в удвоенном количестве. Если при повторном неразрушающем контроле будут получены неудовлетворительные результаты, то и общий результат считается неудовлетворительным. В этом случае должны быть подвергнуты дополнительной проверке качество материалов, оборудование и квалификация сварщика.

Размеры контрольных соединений должны быть достаточными для вырезки из них необходимого числа образцов для всех предусмотренных видов испытаний и исследований, а также для повторных испытаний и исследований.

Из каждого контрольного стыкового сварного соединения должны быть вырезаны:

два образца для испытания на статическое растяжение;

два образца для испытаний на статический изгиб или сплющивание;

три образца для испытания на ударный изгиб;

один образец (шлиф) для металлографических исследований при контроле сварных соединений из углеродистой и низколегированной стали и не менее двух - при контроле сварных соединений из высоколегированной стали, если это предусмотрено технологической документацией;

два образца для испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии.

169. Испытания на статический изгиб контрольных стыков трубчатых элементов с условным проходом труб менее 100 мм и толщиной стенки менее 12 мм могут быть заменены испытаниями на сплющивание.

### ГЛАВА 14

КОНТРОЛЬ ПРОГОНКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШАРА

170. Контроль прогонкой металлического шара проводится с целью проверки:

полноты удаления грата или отсутствия чрезмерного усиления шва с внутренней стороны и обеспечения заданного проходного сечения в сварных соединениях труб поверхностей нагрева;

овальности поперечного сечения в местах гибов.

171. Контролю прогонкой металлического шара должны подвергаться сварные соединения поверхностей нагрева в случаях, оговоренных конструкторской документацией.

172. Диаметр контрольного шара должен регламентироваться обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, но быть не менее 80 % внутреннего диаметра трубы.

### ГЛАВА 15

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ (ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ) ИСПЫТАНИЕ

173. Гидравлическое (пневматическое) испытание в целях проверки плотности и прочности оборудования под давлением, а также всех сварных и других соединений проводят:

после изготовления, а также монтажа (доизготовления) на месте установки оборудования, транспортируемого к месту монтажа (доизготовления) отдельными деталями, элементами или блоками;

после изготовления, реконструкции, ремонта с применением сварки элементов, работающих под давлением;

при проведении технического освидетельствования и технического диагностирования в случаях, установленных настоящими Правилами.

Гидравлическое испытание отдельных деталей, элементов или блоков оборудования на месте монтажа (доизготовления) не является обязательным, если они прошли гидравлическое испытание на местах их изготовления или подвергались 100% контролю ультразвуком или иным равноценным неразрушающим методом дефектоскопии.

Допускается проведение гидравлического испытания отдельных и сборных элементов вместе с оборудованием, если в условиях монтажа (доизготовления) проведение их испытания отдельно от оборудования невозможно.

Гидравлические испытания оборудования и его элементов проводят после всех видов контроля, а также после устранения обнаруженных дефектов.

Необходимость проведения пневматического испытания оборудования под давлением определяет изготовитель.

174. Сосуды, имеющие защитное покрытие или изоляцию, подвергают гидравлическому испытанию до наложения покрытия или изоляции.

Сосуды, имеющие наружный кожух, подвергают гидравлическому испытанию до установки кожуха.

Допускается эмалированные сосуды подвергать гидравлическому испытанию рабочим давлением после эмалирования.

175. Минимальное значение пробного давления Рпр при гидравлическом испытании для паровых и водогрейных котлов, пароперегревателей, экономайзеров, а также для трубопроводов в пределе котла принимают:

при рабочем давлении не более 0,5 МПа − 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа;

при рабочем давлении свыше 0,5 МПа − 1,25 рабочего давления, но не менее, чем рабочее давление плюс 0,3 МПа.

При проведении гидравлического испытания барабанных котлов, а также их пароперегревателей и экономайзеров за рабочее давление при определении значения пробного давления принимают давление в барабане котла, а для котлов, в которых отсутствует барабан, и прямоточных котлов с принудительной циркуляцией − давление питательной воды на входе в котел, установленное проектной документацией.

Максимальное значение пробного давления устанавливают расчетами на прочность паровых и водогрейных котлов.

Значение пробного давления (между максимальным и минимальным) должно обеспечить наибольшую выявляемость дефектов котла или его элементов, подвергаемых гидравлическому испытанию.

176. Значение пробного давления Рпр при гидравлическом испы тании металлических сосудов (за исключением литых), а также электродных котлов определяют по формуле:

где Р − расчетное давление в случае доизготовления на месте эксплуатации, в остальных случаях − рабочее давление, МПа;

,  − допускаемые напряжения для материала сосуда (электродного котла) или его элементов соответственно при 20 ºC и расчетной температуре, МПа.

Отношение  материалов сборочных единиц (элементов) сосуда (электродного котла), работающих под давлением, принимают по тому из использованных материалов элементов (обечаек, днищ, фланцев, патрубков) сосуда, для которого оно является наименьшим, за исключением болтов (шпилек), а также теплообменных труб кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.

Пробное давление при испытании сосуда, рассчитанного по зонам, следует определять с учетом той зоны, расчетное давление или расчетная температура которой имеет меньшее значение.

Пробное давление для испытания сосуда, предназначенного для работы в условиях нескольких режимов с различными расчетными параметрами (давлениями и температурами), следует принимать равным максимальному из определенных значений пробных давлений для каждого режима.

В случае, если для обеспечения условий прочности и герметичности при испытаниях возникает необходимость увеличения диаметра, количества или замены материала болтов (шпилек) фланцевых соединений, разрешается уменьшить пробное давление до максимальной величины, при которой при проведении испытаний обеспечиваются условия прочности болтов (шпилек) без увеличения их диаметра, количества или замены материала.

В случае, если сосуд в целом или отдельные части сосуда работают в диапазоне температур ползучести и допускаемое напряжение для материалов этих частей при расчетной температуре  определяется на базе предела длительной прочности или предела ползучести, разрешается в формулах (1), (7) вместо  использовать величину допускаемого напряжения при расчетной температуре , полученную только на базе не зависящих от времени характеристик: предела текучести и временного сопротивления без учета ползучести и длительной прочности.

При гидравлическом испытании термомасляных трубопроводов значение пробного давления Рпр определяется по формуле (1).

177. Значение пробного давления Рпр при гидравлическом испытании литых и кованых сосудов определяется по формуле

Испытание отливок разрешается проводить после сборки и сварки в собранном узле или готовом сосуде пробным давлением, принятым для сосудов, при условии 100% контроля отливок неразрушающими методами.

178. Гидравлическое испытание сосудов и деталей, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20 Дж/см2, должно быть проведено пробным давлением, определяемым по формуле

Гидравлическое испытание сосудов и деталей, изготовленных из неметаллических материалов с ударной вязкостью 20 Дж/см2 и менее, должно быть проведено пробным давлением, определяемым по формуле

179. Значение пробного давления Рпр при гидравлическом испытании криогенных сосудов при наличии вакуума в изоляционном пространстве определяют по формуле:

180. Гидравлическое испытание металлопластиковых сосудов должно быть проведено пробным давлением, определяемым по формуле:

где Км − отношение массы металлоконструкции к общей массе сосуда;

= 1,3 − для неметаллических материалов ударной вязкостью более 20 Дж/см2;

= 1,6 − для неметаллических материалов ударной вязкостью 20 Дж/см2 и менее.

181. Гидравлическое испытание сосудов, устанавливаемых вертикально, разрешается проводить в горизонтальном положении, при этом должен быть выполнен расчет на прочность корпуса сосуда с учетом принятого способа опирания для проведения гидравлического испытания.

В комбинированных сосудах с двумя и более рабочими полостями, рассчитанными на разные давления, гидравлическому испытанию должна быть подвергнута каждая полость пробным давлением, определяемым в зависимости от расчетного давления полости.

Порядок проведения испытания таких сосудов должен быть установлен разработчиком проектной технической документации и указан в руководстве (инструкции) по эксплуатации сосуда.

182. Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов пара и горячей воды, их блоков и отдельных элементов должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 
0,2 МПа. Арматура и фасонные детали трубопроводов должны быть подвергнуты гидравлическому испытанию пробным давлением в соответствии с технологической документацией.

Максимальное значение пробного давления устанавливают расчетами на прочность трубопроводов. Значение пробного давления (между максимальным и минимальным) должно обеспечить наибольшую выявляемость дефектов трубопровода или его элементов, подвергаемых гидравлическому испытанию.

183. Для гидравлического испытания оборудования под давлением, следует использовать воду. Температура воды должна быть не ниже 5 ºC и не выше 40 ºC, если в технической документации изготовителя оборудования под давлением не указано иное значение температуры.

При гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа и выше, температура их стенок должна быть не менее 10 ºC.

При гидравлическом испытании паровых и водогрейных котлов верхний предел температуры воды может быть увеличен по согласованию с проектной организацией до 80 ºC.

Используемая для гидравлического испытания вода не должна загрязнять оборудование или вызывать интенсивную коррозию.

184. Разница температур металла и окружающего воздуха во время гидравлического испытания не должна приводить к конденсации влаги на поверхности стенок оборудования.

В технически обоснованных случаях, предусмотренных изготовителем, при проведении гидравлического испытания при эксплуатации сосудов допускается использовать другую жидкость.

185. При заполнении оборудования водой воздух из него должен быть удален полностью.

Давление в испытываемом оборудовании следует повышать плавно, скорость подъема давления должна быть указана: для испытания оборудования под давлением изготовителем − в руководстве (инструкции) по эксплуатации оборудования, для испытания оборудования под давлением в процессе работы − в инструкции по эксплуатации. Общее время подъема давления (до значения пробного) должно быть указано в технологической документации. Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 1,5) и цены деления.

186. Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления в оборудовании, заполненном водой, не допускается.

Время выдержки под пробным давлением паровых и водогрейных котлов, включая электродные котлы, трубопроводов пара и горячей воды, а также сосудов, поставленных на место установки в сборе, устанавливает изготовитель в руководстве (инструкции) по эксплуатации и должно быть не менее 10 минут.

При первичном техническом освидетельствовании время выдержки под пробным давлением сосудов поэлементной блочной поставки, доизготовленных при монтаже на месте эксплуатации, должно быть не менее:

30  минут при толщине стенки сосуда до 50 мм;

60  минут при толщине стенки сосуда свыше 50 до 100 мм;

120  минут при толщине стенки сосуда свыше 100 мм.

Время выдержки термомасляных трубопроводов под пробным давлением при гидравлическом испытании должно быть не менее 15 минут.

Если термомасляный трубопровод испытывают совместно с термомасляным котлом, к которому он присоединен, время выдержки принимают по времени, требуемому для котла.

187. После выдержки под пробным давлением давление снижается до обоснованного расчетом на прочность значения, но не менее рабочего давления, при котором проводят визуальный контроль наружной поверхности оборудования и всех его разъемных и неразъемных соединений.

188. При гидравлическом испытании оборудование под давлением считают выдержавшим испытание, если не будет обнаружено:

видимых остаточных деформаций;

трещин или признаков разрыва;

течи в сварных, развальцованных, разъемных, заклепочных соединениях и в основном металле;

падения давления по манометру.

В разъемных и развальцованных соединениях котлов допускается появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах.

189. После проведения гидравлического испытания необходимо обеспечить удаление воды из испытуемого оборудования.

Оборудование и его элементы, в которых при гидравлическом испытании выявлены дефекты, после их устранения подвергают повторным гидравлическим испытаниям пробным давлением.

190. Гидравлическое испытание термомасляных трубопроводов с давлением не более 10 МПа, а также сосудов разрешается заменять пневматическим испытанием (сжатым воздухом, инертным газом или смесью воздуха с инертным газом) при условии одновременного контроля методом акустической эмиссии.

Пробное давление при пневматическом испытании следует определять по формуле

где Р − рабочее давление.

В случае если вероятность хрупкого разрушения при пневматическом испытании больше, чем в рабочих условиях, и его последствия представляют значительную опасность, пробное давление должно быть снижено до технически обоснованного уровня, но не менее рабочего давления.

В технически обоснованных случаях, предусмотренных изготовителем аналогичного оборудования, при проведении пневматических испытаний, при эксплуатации оборудования допускается использовать в качестве нагружающей среды газообразную рабочую среду объекта испытаний, при этом пробное давление определяют по формуле (7).

Время выдержки сосуда (термомасляного трубопровода) под пробным давлением при пневматическом испытании должно быть не менее 15 минут и указано в технологической документации (если отсутствуют другие указания в руководстве (инструкции) по эксплуатации).

После выдержки под пробным давлением давление снижают до обоснованного расчетом на прочность значения, но не менее рабочего давления, при котором проводят визуальный контроль наружной поверхности и проверку герметичности сварных и разъемных соединений.

### ГЛАВА 16

ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

191. Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе изготовления, монтажа, реконструкции, ремонта, испытаний должны быть устранены с последующим контролем исправленных участков.

Технология устранения дефектов устанавливается технологической документацией. Отклонения от принятой технологии исправления дефектов должны быть согласованы с ее разработчиком.

Методы и качество устранения дефектов должны обеспечивать необходимую надежность и безопасность работы оборудования.

192. Удаление дефектов следует проводить механическим способом с обеспечением плавных переходов в местах выборок. Максимальные размеры и форма подлежащих заварке выборок устанавливаются технологической документацией.

Разрешается применение способов термической резки (строжки) для удаления внутренних дефектов с последующей обработкой поверхности выборки механическим способом.

Полнота удаления дефектов должна быть проконтролирована визуально и одним из методов неразрушающего контроля 
(вихретоковым или капиллярным или магнитопорошковым либо травлением).

193. Выборка обнаруженных мест дефектов без последующей заварки разрешается при условии сохранения минимально допустимой толщины стенки детали в месте максимальной глубины выборки и подтверждением расчетом на прочность.

194. Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то должно быть проведено повторное исправление в том же порядке, что и первое.

Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения разрешается проводить не более трех раз.

В случае вырезки дефектного сварного соединения труб и последующей вварки (вставки) в виде отрезка трубы два вновь выполненных сварных соединения не считают исправлением дефектов.

### ГЛАВА 17

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

195. Контроль качества монтажа (доизготовления) для стационарно установленного оборудования под давлением должен быть подтвержден удостоверением о качестве монтажа. Удостоверение о качестве монтажа должно составляться организацией, производившей монтаж, подписываться руководителем этой организации, а также руководителем эксплуатирующей организации.

В удостоверении о качестве монтажа должны быть приведены следующие данные:

наименование монтажной организации;

дата монтажа (доизготовления) оборудования;

наименование владельца оборудования;

наименование изготовителя оборудования и заводской номер оборудования;

сведения о примененных монтажной организацией материалах, не вошедших в объем поставки изготовителя и дополнительно указанных в паспорте оборудования.

К удостоверению о качестве монтажа, организацией производившей монтаж, должны быть приложены:

сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марка электродов;

сведения о сварщиках, термистах, включающие их фамилии и номера аттестационных свидетельств;

сведения о термообработке сварных соединений (вид, режим);

методы, объемы и результаты контроля качества сварных соединений;

свидетельства об изготовлении элементов оборудования;

документы, подтверждающие соответствие элементов оборудования требованиям ТР ТС 032/2013;

копии документов (сертификаты) на основные и сварочные материалы, примененные при монтаже (доизготовлении);

документы по результатам контроля качества выполненных работ  (протоколы, заключения, отчеты и акты по результатам проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических или пневматических испытаний);

копии специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности.

196. Контроль качества ремонта с применением сварки и термической обработки должен быть подтвержден документацией по результатам выполненных работ, включающей:

документы по результатам контроля качества работ (протоколы, заключения, отчеты и акты по результатам проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических или пневматических испытаний);

ремонтные чертежи, схемы, формуляры, таблицы содержащие сведения о последовательности, датах выполнения работ и ответственных операций;

сертификаты (или их копии) на материалы, применяемые при замене элементов оборудования под давлением;

сертификаты (или их копии) на электроды, используемые при сварке;

акт на заварку контрольных сварных соединений;

сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марка электродов;

сведения о сварщиках, термистах, включающие их фамилии и номера аттестационных свидетельств;

сведения о термообработке сварных соединений (дата, вид, режим);

сведения о методах, объемах и результатах контроля качества сварных соединений.

На ремонтных чертежах, схемах должны быть указаны:

поврежденные участки, подлежащие ремонту или замене;

материалы, применяемые при замене элементов оборудования под давлением;

деформированные элементы и участки элементов, подлежащие исправлению правкой, с назначением способа правки;

типы сварных соединений и способы их выполнения;

виды обработки сварных соединений после сварки;

методы и нормы контроля сварных соединений (места, подлежащие контролю или проверке);

допускаемые отклонения от номинальных размеров.

197. Контроль за соблюдением требований технологической документации на ремонт, ремонтных рабочих чертежей должен осуществляться подразделением технического контроля организации, выполняющей работы по ремонту (реконструкции) оборудования.

198. По завершению выполнения работ по ремонту, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением организация, производившая эти работы, должна предоставить владельцу оборудования сведения о характере проведенной работы и сведения о примененных материалах с приложением комплекта ремонтной документации согласно пункту 196 настоящих Правил на основании которых ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением эксплуатирующей организации делает запись о выполненных работах в паспорт и ремонтный журнал оборудования.

### ГЛАВА 18

ТРЕБОВАНИЯ К НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

199. Пусконаладочные работы проводятся на оборудовании под давлением в случаях, предусмотренных руководством (инструкцией)  по эксплуатации после окончания монтажных работ и оформленного удостоверения о качестве монтажа.

200. До начала выполнения пусконаладочных работ эксплуатирующая организация имеет право уведомить Госпромнадзор, главную военную инспекцию − для объектов, подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности, и после проведения комплексного опробования оборудование под давлением должно быть предъявлено для осмотра и получения заключения о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности (далее − заключение Госпромнадзора, управления государственного надзора главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции), выдаваемого в соответствии с пунктом 3.20 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государственному инспектору, эксперту Госпромнадзора, управления государственного надзора главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции.

201. Наладка оборудования под давлением должна выполняться наладочной организацией с участием персонала эксплуатирующей организации по программе, разработанной до начала производства работ специализированной организацией, выполняющей соответствующие работы и согласованной с эксплуатирующей организацией. В программе должно быть отражено содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций с обеспечением наладки на всех режимах работы.

202. При наладке должна применяться система контроля качества, обеспечивающая выполнение работ в соответствии с настоящими Правилами и программой проведения наладочных работ.

203. Продолжительность проведения наладочных работ определяется программой проведения наладочных работ в зависимости от сложности оборудования.

204. В период наладочных работ на оборудовании под давлением ответственность за безопасность его обслуживания должна быть определена программой проведения наладочных работ.

При одновременном проведении наладочных работ на оборудовании под давлением несколькими наладочными организациями и (или) по разным видам наладочных работ, владелец ОПО, ПОО должен организовать координацию выполнения этих работ. Одновременное проведение наладочных работ, строительно-монтажных и иных работ на оборудовании под давлением не допускается.

205. При наладочных работах проводится:

проведение промывки и продувки оборудования и трубопроводов (в случаях, установленных проектом и руководством (инструкцией)  по эксплуатации);

опробование оборудования под давлением, включая резервное, наладка циркуляции рабочих сред, проверка работы запорной арматуры и регулирующих устройств в ручном режиме;

проверка измерительных приборов, настройка и проверка работоспособности систем автоматизации, сигнализации, защит, блокировок, управления, а также регулировка предохранительных клапанов;

отработка и стабилизация технологического режима, анализ качественных показателей технологического режима;

вывод технологического процесса на устойчивый режим работы с производительностью, соответствующей проектным требованиям.

Для котлов дополнительно проводится настройка режима горения и наладка водно-химического режима.

206. Оборудованию под давлением, в случаях предусмотренных руководством  (инструкцией) по эксплуатации после проведения пусконаладочных работ и в процессе эксплуатации необходимо проводить режимно-наладочные испытания.

207. Не допускается после сдачи оборудования под давлением в эксплуатацию производить произвольную замену или переоборудование его элементов, полное или частичное снятие приборов безопасности, предохранительных устройств, контрольных измерительных приборов.

208. При проведении наладки оборудования под давлением с применением опасных веществ или во взрывоопасных зонах в программе должны быть указаны меры безопасности, а также предусмотрено предварительное опробование стадий технологического процесса на инертных средах с последующей наладкой на рабочих средах.

209. По окончании пусконаладочных работ наладочной организацией с участием персонала эксплуатирующей организации, проводится комплексное опробование оборудования под давлением, а также вспомогательного оборудования при номинальной нагрузке. Для котлов комплексное опробование проводится в течение 72 часов.

Окончание комплексного опробования оформляется актом. К акту должны быть приложены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки.

210. При отсутствии в руководстве (инструкции)  по эксплуатации котлов конкретных требований по срокам проведения режимно-наладочных испытаний, находящихся в эксплуатации котлов, режимно-наладочные испытания должны проводиться периодически, не реже 1 раза:

в 3 года − при работе котлов всех типов на газообразном топливе;

в 5 лет − при работе котлов всех типов на жидком топливе, котлов-утилизаторов, электродных котлов.

Режимно-наладочные испытания при работе котлов на твердом топливе (при его постоянной характеристике) проводятся с периодичностью, установленной эксплуатирующей организации.

По результатам режимно-наладочных испытаний должен оформляться отчет, в котором указываются все показатели, влияющие на работу котла и режимные карты.

При стабильной работе котлов в соответствии с утвержденными режимными картами по решению эксплуатирующей организации периодичность проведения режимно-наладочных испытаний может быть продлена приказом по эксплуатирующей организации на срок не более чем на 2 года.

Внеплановые режимно-наладочные испытания должны проводиться в следующих случаях:

после капитального ремонта котла;

после внесения в конструкцию котлов изменений, влияющих на эффективность использования топлива;

при систематических отклонениях работы котлов от требований режимных карт;

при изменении вида и характеристик топлива.

### ГЛАВА 19

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВВОДА (ДОПУСКА) В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

211. Приемка в эксплуатацию законченных монтажом и строительством ОПО, на которых используется оборудование под давлением, осуществляется в соответствии с Положением о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 66, 5/33914).

212. Заказчик строительства, застройщик либо уполномоченная ими организация до начала работы приемочной комиссии, с целью получения заключения Госпромнадзора, управления государственного надзора главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции, представляет в Госпромнадзор, главную военную инспекцию, необходимые документы, в соответствии с пунктом 3.20 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Датой приемки в эксплуатацию объекта строительства считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

213. Для ввода (допуска) в эксплуатацию оборудования под давлением последовательно выполняются следующие работы:

проведение технического освидетельствования котла (сосуда, трубопровода);

проведение регистрации котла (сосуда, трубопровода) в соответствии с подпунктом 20.18.1 пункта 20.18 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

проведение пусконаладочных работ в случаях, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации;

получение положительного заключения о соответствии объекта строительства требованиям безопасности и эксплуатационной надежности в соответствии с пунктом 3.20 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением.

214. С целью оценки соответствия объекта строительства, требованиям промышленной безопасности и эксплуатационной надежности и получения в соответствии с пунктом 3.20 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей положительного заключения при проведении экспертизы промышленной безопасности также проверяется:

работоспособность всех устройств, включая резервные;

работоспособность измерительных устройств;

полнота и правильность настройки систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования;

настройка предохранительных клапанов;

соответствие режимов оборудования режимным картам, составленным по результатам пусконаладочных работ;

наличие и исправность контрольных измерительных приборов и приборов безопасности;

исправность питательных приборов котлов и соответствие их проекту и требованиям настоящих Правил;

соответствие водно-химического режима котла требованиям настоящих Правил;

правильность подключения оборудования под давлением к трубопроводам в соответствии с проектной документацией;

наличие обслуживающего персонала и специалистов, прошедших обучение, проверку знаний, инструктаж в соответствии с требованиями настоящих Правил;

наличие инструкций по эксплуатации для персонала, сменных и ремонтных журналов (на объектах магистральных газопроводов взамен сменных и ремонтных журналов могут вестись оперативные журналы) и другой документации, предусмотренной настоящими Правилами;

соответствие помещений (площадок) проекту и требованиям настоящих Правил;

наличие в должностных инструкциях работников, назначенных лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, обязанностей и прав по безопасной эксплуатации и содержании в исправном состоянии котлов, сосудов, трубопроводов.

215. Пуск в работу оборудования под давлением осуществляется при готовности к эксплуатации технологической схемы ОПО, ПОО.

216. Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением производится на основании письменного приказа (распоряжения) руководства эксплуатирующей организации (структурного подразделения), подписанного после выполнения всех процедур согласно пункту 213 настоящих Правил.

217. Ввод (допуск) в эксплуатацию оборудования под давлением оформляется записью в паспорте оборудования под давлением лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением.

218. На каждом котле (сосуде, трубопроводе), введенном в эксплуатацию, должна быть нанесена краской на видном месте  или прикреплена табличка размером не менее 300 x 200 мм. Надписи на табличке должны быть четкими и хорошо читаемыми.

На каждом трубопроводе должно быть не менее трех табличек, которые должны устанавливаться по концам и в середине трубопровода. Если один и тот же трубопровод размещается в нескольких помещениях, табличка должна быть на трубопроводе в каждом помещении.

В табличках указываются следующие данные:

наименование или технический индекс оборудования под давлением;

регистрационный номер;

разрешенное давление в МПа;

разрешенная температура (для водогрейных и паровых котлов с перегретым паром, трубопроводов перегретого пара и горячей воды) в ºC;

число, месяц и год следующего технического освидетельствования.

## РАЗДЕЛ IV

РЕГИСТРАЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

### ГЛАВА 20

ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

219. ОПО на которых используется оборудование под давлением, подлежат регистрации в соответствии с  пунктом 20.16 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

220. Регистрации до пуска в работу подлежит оборудование под давлением, перечисленное в подпунктах 20.18.1, 20.18.3 пункта 20.18 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением оборудования под давлением, указанного в пункте 222 настоящих Правил.

221. Определение группы сосудов осуществляется согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

В тех случаях, когда в приложении 12 к настоящим Правилам отсутствуют указанные сочетания параметров по давлению и температуре, для определения группы следует руководствоваться максимальным параметром.

222. Не подлежит регистрации в Госпромнадзоре, главной военной инспекции следующее оборудование под давлением:

сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не более 200 ºС, у которых произведение давления в МПа (бар) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (бар) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000);

аппараты воздухоразделительных установок и разделения газов, расположенные внутри теплоизоляционного кожуха (регенераторы, колонны, теплообменники, конденсаторы, адсорберы, отделители, испарители, фильтры, переохладители и подогреватели);

резервуары воздушных электрических выключателей;

цистерны для перевозки сжиженных газов,

баллоны вместимостью до 100 л включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортировки и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов;

бочки для перевозки и хранения сжиженных газов;

генераторы (реакторы) для получения водорода, используемые гидрометеорологической службой;

сосуды, включенные в закрытую систему добычи нефти и газа, станции подземного хранения газа (от скважины до магистрального трубопровода), к которым относятся сосуды, включенные в технологический процесс подготовки к транспортировке и утилизации газа и газового конденсата: сепараторы всех ступеней сепарации, отбойные сепараторы (на линии газа, на факелах), абсорберы и адсорберы, емкости разгазирования конденсата, абсорбента и ингибитора, конденсатосборники, контрольные и замерные сосуды нефти, газа и конденсата;

сосуды для хранения или транспортировки сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, находящихся под давлением периодически при их опорожнении;

сосуды со сжатыми и сжиженными газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены;

сосуды, установленные в подземных горных выработках;

сосуды холодильных установок с массой аммиака менее 1 т, холодильных блоков в составе технологических установок;

сосуды, входящие в систему регулирования смазки и уплотнения турбин, генераторов и насосов;

трубопроводы I категории с номинальным диаметром 70 и менее;

трубопроводы II и III категорий с номинальным диаметром 100
и менее;

трубопроводы IV категории;

термомасляные трубопроводы;

водогрейные котлы, в том числе электродные котлы, мощностью менее 100 кВт, паровые котлы у которых произведение значения температуры среды (в градусах Цельсия) на вместимость котла
(в метрах кубических) меньше либо равно пяти;

(ts - 100) × V ≤ 5,

где ts – температура пара, воды (жидкости) при рабочем
давлении, ºС;

V – вместимость котла, м3;

Оборудование под давлением, на которое распространяются требования Правил, но не подлежит регистрации в Госпромнадзоре,  главной военной инспекции, подлежит регистрации (учету) в организации, являющейся его владельцем.

223.  Отказ в регистрации сообщается владельцу оборудования, работающего под давлением, в письменном виде с указанием причин отказа и со ссылкой на соответствующие пункты настоящих Правил.

224. Автономные пароперегреватели и экономайзеры регистрируются отдельно.

225. Котлы передвижных котельных установок, передвижные, транспортабельные котельные должны регистрироваться по месту нахождения владельца. В случае перемещения котельной в другие области Республики Беларусь, котельную необходимо поставить на временный учет в территориальном подразделении Госпромнадзора по месту временной ее эксплуатации и в течение 7 рабочих дней предъявить в Госпромнадзор для получения допуска на ее эксплуатацию. Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией котельной осуществляется в соответствии с пунктом 20.18 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

226. К оборудованию под давлением (котлам, сосудам) должна прилагаться техническая документация согласно
пункту 16 ТР ТС 032/2013.

Паспорт оборудования под давлением (котлов, сосудов, арматуры) оформляется изготовителем. В зависимости от вида оборудования под давлением паспорт должен содержать информацию в соответствии с пунктами 19 - 23 ТР ТС 032/2013. Формы паспортов котлов, сосудов, трубопроводов приведены в приложениях 2, 3, 4 к настоящим Правилам.

227. При регистрации котлов, сосудов, трубопроводов,  не имеющих технической документации изготовителя, паспорт должен быть составлен специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части диагностирования оборудования под давлением (котлы, сосуды) или на основании представленной изготовителем технической документации – уполномоченным изготовителем юридическим лицом, организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности в части проектирования оборудования под давлением.

228. На все трубопроводы (за исключением трубопроводов в пределах котла, являющиеся его элементами), на которые распространяются требования настоящих Правил, эксплуатирующими организациями на основании документации, представляемой изготовителями и организациями, осуществляющими монтаж трубопроводов, должны быть составлены паспорта, по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Редукционно-охладительные установки должны регистрироваться совместно с паропроводом со стороны высокого давления, при этом должна предъявляться техническая документация на все элементы редукционно-охладительной установки, включая входную и выходную запорную арматуру, с указанием характеристик предохранительного устройства, устанавливаемого со стороны низкого давления.

Организация, эксплуатирующая трубопроводы, должна также иметь следующую техническую документацию:

исполнительная схема трубопровода с указанием на ней: марки стали, диаметров, толщин труб, протяженности трубопровода; расположения опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств; сварных соединений, расстояний между ними и от них до колодцев и абонентских вводов; расположения указателей для контроля тепловых перемещений и проектных величин перемещений, устройств для измерения ползучести (для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла);

расчеты трубопроводов на прочность с учетом всех нагружающих факторов (давление, вес, температурное расширение и другие). На основании данных расчетов специализированная организация устанавливает расчетный срок службы для трубопроводов всех категорий, а также расчетный ресурс для трубопроводов I и II категории (при условии, что число их пусков из холодного состояния за расчетный срок службы не превысит 3000). Для всех остальных трубопроводов должно быть установлено расчетное число пусков из холодного состояния. Установленные расчетные характеристики должны быть внесены в паспорта трубопроводов;

свидетельство об изготовлении деталей трубопроводов, составленное по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

свидетельство о монтаже трубопровода, составленное по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;

паспорта, проектная и эксплуатационная документация на сосуды, являющиеся неотъемлемой частью трубопровода;

акт приемки трубопровода владельцем от монтажной организации.

229. Внесение изменений в документы, связанные с регистрацией ПОО, оборудования под давлением осуществляется в соответствии с Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 613 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.08.2016, 5/42455).

230. При переводе паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа в водогрейный режим с температурой нагрева воды не выше 115 ºC на них распространяются требования настоящих Правил.

### ГЛАВА 21

ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ

231. Субъект промышленной безопасности, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением, должен обеспечить его содержание в исправном состоянии и безопасные условия эксплуатации. Для этого необходимо:

назначить приказом по организации из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, в том числе требований настоящих Правил, лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением. Допускается также привлекать по договору ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов. Номер и дата приказа о назначении ответственного лица должны быть записаны в паспорт оборудования под давлением;

назначить приказом по организации лицо, ответственное за организацию промышленной безопасности, и инженера по промышленной безопасности (ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности). Допускается выполнение обязанностей ответственного лица, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности по договору;

организовать производственный контроль в области промышленной безопасности при эксплуатации ОПО и (или) ПОО в соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» и Положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности, разработанного на основании Примерного положения об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности», утвержденного постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 37, правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь – для поднадзорных объектов;

обеспечить персонал (рабочих), осуществляющих обслуживание оборудования под давлением, инструкциями по эксплуатации и технологическими схемами. Инструкции по эксплуатации персоналу (рабочим) должны выдаваться под роспись перед допуском
их к самостоятельной работе и находиться на рабочих местах персонала;

обеспечить персонал (рабочих) средствами индивидуальной защиты в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», а также обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

обеспечить проверку знаний персонала (рабочих) в объеме инструкций по эксплуатации и порядок допуска их к работе;

обеспечить проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, обслуживания и планово-предупредительных ремонтов оборудования под давлением;

соблюдать требования изготовителя, установленные руководством (инструкцией) по эксплуатации, и не допускать эксплуатацию оборудования под давлением, у которого неисправны запорная и регулирующая арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные и блокировочные устройства, средства сигнализации и защиты, а также в случаях, когда срок эксплуатации оборудования под давлением превысил срок службы, указанный изготовителем в паспорте и отсутствует обоснование его продления, в установленном настоящими Правилами порядке;

контролировать состояние металла в процессе эксплуатации оборудования под давлением на тепловых электростанциях в соответствии с требованиями, установленными в инструкции по эксплуатации;

при выявлении нарушений требований промышленной безопасности принимать меры по их устранению и предупреждению.

232. К обслуживанию оборудования под давлением допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательные медицинские осмотры, подготовку, стажировку, инструктаж по охране труда и проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и имеющие удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов, выданное в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи удостоверения на право обслуживания потенциально опасных объектов, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2016, 8/31191).

233. Подготовка рабочих обслуживающих оборудование под давлением и специалистов, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию, должно проводиться в соответствии с Положением о непрерывном профессиональном образовании руководящих работников и специалистов, Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, утвержденным, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 954 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №86, 5/34189), а также Правилами проведения аттестации слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 декабря 2013 г. № 135 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.07.2014, 8/28923).

Периодичность повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности при освоении содержания образовательной программы должна осуществляться не реже 1 раза в 5 лет.

234. Рабочие, обслуживающие оборудование под давлением и специалисты, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию проходят подготовку, стажировку, инструктаж и проверку знаний в объеме инструкции по эксплуатации и по вопросам охраны труда в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 53, 8/20209), и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 56, 8/20455).

235. Подготовка по профессиям рабочих, обслуживающих оборудование под давлением: оператор котельной, машинист (кочегар) котельной, машинист котлов, машинист-обходчик по котельному оборудованию, старший машинист котельного оборудования, машинист центрального теплового щита управления котлами, машинист энергоблока, старший машинист котлотурбинного цеха, старший машинист энергоблоков, пропарщик изделий должно проводиться как учреждениях образования, так и в организациях, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

236. Подготовка персонала (рабочих) других профессий, в обязанности которых входит обслуживание сосудов, котлов, трубопроводов, в том числе водоподготовительных установок котлов может проводиться как в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих), так и в организациях, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации по профессиям рабочих (служащих).

237. Внеочередная проверка знаний по вопросам охраны труда персонала, обслуживающего оборудование под давлением, проводится в случаях, предусмотренных Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.

238. Порядок проверки знаний по вопросам промышленной безопасности работников субъекта промышленной безопасности, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе допущенных к техническому руководству, являющихся лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, установлен Инструкцией о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Беларусь от 6 июля 2016 г. № 31 «О некоторых вопросах подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.08.2016, 8/31191).

239. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением должно иметь высшее или среднее специальное образование по профилю, соответствующему выполняемой работе. В отдельных случаях ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением может быть возложена на специалиста, не имеющего высшего или среднего специального образования по профилю выполняемых работ, но прошедшего обучение и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, в том числе требований настоящих Правил.

240. На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия специалистов, являющихся лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, выполнение их обязанностей возлагается приказом на работников, отвечающих требованиям,  указанным в пункте 239 Правил.

241. При выполнении должностных обязанностей лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением должно руководствоваться настоящими Правилами, должностной инструкцией, в соответствии с требованиями которых, он, в том числе должен:

обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном состоянии;

обеспечить обслуживание оборудования под давлением обученным и аттестованным персоналом (рабочими), выполнение им инструкции по эксплуатации;

обеспечить проведение своевременных ремонтов;

осматривать оборудование под давлением, находящееся в рабочем состоянии, с периодичностью установленной руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования под давлением;

проверять ежедневно в рабочие дни (при удаленном расположении объектов, с периодичностью, установленной руководителем организации филиала), осуществляющей эксплуатацию и обслуживание оборудования, работающего под давлением записи в сменном журнале с росписью в нем;

хранить паспорта оборудования под давлением, конструкторскую и эксплуатационную документацию организаций - изготовителей (в том числе руководство (инструкцию)  по эксплуатации);

обеспечить подготовку к проведению технического освидетельствования оборудования под давлением экспертом в области промышленной безопасности;

обеспечить подготовку к проведению технического освидетельствования оборудования под давлением специализированной организацией;

проводить самостоятельно наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания оборудования под давлением, подлежащего государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности, до предъявления оборудования под давлением для проведения технического освидетельствования экспертом в области промышленной безопасности;

проводить наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания оборудования под давлением не подлежащего регистрации в

в соответствии с подпунктом 20.18.1 пункта 20.18 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом;

участвовать в проверках, мониторингах, мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера, проводимых контрольными (надзорными) органами и проверках, проводимых лицом, уполномоченным осуществлять производственный контроль, своевременно выполнять выданные ими требования (предписания) по устранению выявленных нарушений;

своевременно устранять выявленные неисправности оборудования под давлением и вспомогательного оборудования ОПО, ПОО;

вести учет наработки циклов нагружения оборудования под давлением, эксплуатирующегося в циклическом режиме.

242. Инженер по промышленной безопасности (ответственное лицо, на которое возложены соответствующие обязанности по обеспечению промышленной безопасности) организует работу в области промышленной безопасности, контролирует деятельность структурных подразделений субъекта промышленной безопасности по обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и оборудования под давлением, предупреждению аварий и (или) инцидентов на этих объектах и обеспечению готовности к локализации аварий и инцидентов, ликвидации их последствий, а также соблюдению требований промышленной безопасности. Проводит проверки состояния промышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности, объем и периодичность которых должны быть установлены руководителем субъекта промышленной безопасности в Положении об организации и осуществлении производственного контроля. Его основными функциями являются:

проведение анализа состояния промышленной безопасности в субъекте промышленной безопасности;

внесение предложений по разработке мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;

осуществление контроля за своевременным проведением необходимых испытаний, технических освидетельствований и технического диагностирования оборудования под давлением, технических устройств, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

оказание методической помощи руководителям подразделений в разработке и пересмотре инструкций по промышленной безопасности, иных локальных нормативных правовых актов субъекта промышленной безопасности, содержащих требования по промышленной безопасности;

организация проведения обучения, инструктирования и проверки знаний работников по вопросам промышленной безопасности;

оборудование информационных стендов, уголков по промышленной безопасности;

контроль своевременности разработки мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

информирование работников по вопросам промышленной безопасности, в том числе об обязанностях по соблюдению норм промышленной безопасности;

участие в техническом расследовании причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, разработке мероприятий по их профилактике;

подготовка статистической отчетности по состоянию промышленной безопасности опасных производственных объектов.

### 243. Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию оборудования под давлением должен оформляться приказом по организации, эксплуатирующей оборудование под давлением, или распоряжением по ее структурному подразделению (цеху, участку отделу).

### ГЛАВА 22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

244. Участки элементов оборудования под давлением с повышенной температурой поверхности, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более + 45 ºC при температуре окружающей среды не более +25 ºC.

При использовании оборудования под давлением на химических и нефтеперерабатывающих производствах и объектах температура наружных поверхностей оборудования под давлением и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать 80% от температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного вещества, обращающегося в технологическом процессе, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, должна быть не более 45 ºC внутри помещений и 60 ºC- на наружных установках.

245. Отбор среды от патрубка или трубопровода, соединяющих предохранительное устройство с защищаемым элементом, не допускается.

246. Установка запорных органов на подводе среды к предохранительным клапанам и на трубопроводах между импульсным и главным клапанами импульсных предохранительных устройств запрещается.

247. Порядок и сроки проверки исправности арматуры, предохранительных клапанов, манометров, указателей уровня, приборов автоматики, защиты и сигнализации обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации оборудования под давлением должен указываться в инструкции по эксплуатации.

Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их открыванием (подрывом) или иным способом согласно рекомендациям изготовителя или путем проверки срабатывания клапана на стендах, если принудительное открывание клапана нежелательно по условиям технологического процесса.

Предохранительные клапаны должны быть снабжены устройствами, не позволяющими обслуживающему и ремонтному персоналу самостоятельно регулировать их, но не препятствующими проверке их состояния.

Если эксплуатация оборудования под давлением допустима на пониженном давлении, то регулировка предохранительных устройств должна производиться по этому давлению, причем эксплуатирующая организация или организация, проводившая техническое диагностирование, должна провести перерасчет пропускной способности предохранительных клапанов.

248. Шкала манометра выбирается исходя из условия, что при рабочем давлении стрелка манометра должна находиться во второй трети шкалы.

На шкале манометра должна быть нанесена красная черта на уровне деления, соответствующего предельно допустимому рабочему давлению для данного элемента с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты допускается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.

Манометр должен быть установлен так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна быть расположена вертикально или с наклоном вперед до 30º для улучшения видимости показаний.

249. Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или других аналогичных устройств путем установки стрелки манометра на ноль.

Поверка манометров с нанесением знака поверки (поверительного клейма) должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев организация, эксплуатирующая оборудование под давлением должна проводить дополнительную проверку рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в журнал контрольных проверок. При отсутствии контрольного манометра допускается дополнительную проверку производить поверенным рабочим манометром, имеющим с проверяемым манометром одинаковую шкалу и класс точности.

Порядок и сроки проверки исправности манометров, предохранительных клапанов и указателей уровня обслуживающим персоналом в процессе эксплуатации оборудования под давлением должен определяться инструкцией по эксплуатации.

250. Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

если на манометре отсутствует знак поверки (поверительное клеймо);

если истек срок поверки манометра;

если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

251. Перед каждым манометром должны быть установлены трехходовой кран или другое аналогичное устройство для продувки, проверки и отключения манометра. В необходимых случаях манометр в зависимости от условий работы и свойств среды, находящейся в оборудовании под давлением, должен снабжаться или сифонной трубкой, или масляным буфером, или другими устройствами, предохраняющими его от непосредственного воздействия среды и температуры и обеспечивающими его надежную работу.

В необходимых случаях, манометры и соединяющие их с оборудованием под давлением трубопроводы должны быть защищены от замерзания рабочей среды.

252. На маховиках арматуры должна быть обеспечена сохранность обозначений направления вращения при открывании и закрывании арматуры. Арматура должна быть пронумерована согласно технологическим схемам.

253. Проведение ремонта котлов, сосудов, трубопроводов и их элементов, в которых находится среда под избыточным давлением, не допускается. До начала производства работ внутри барабана или коллектора котла, сосуда, на трубопроводе соединенных с другим работающим оборудованием под давлением и дренажными и спускными трубопроводами, а также перед внутренним осмотром или ремонтом элементов, работающих под давлением, оборудование под давлением должно быть отсоединено от всех источников избыточного давления заглушками, если на них установлена фланцевая арматура. В случае если арматура трубопроводов пара и горячей воды бесфланцевая, отключение должно производиться двумя запорными органами при наличии между ними дренажного устройства диаметром условного прохода не менее 32 мм, имеющего прямое соединение с атмосферой. Приводы задвижек, а также вентилей открытых дренажей должны быть заперты на замок так, чтобы исключалась возможность ослабления их плотности при запертом замке. Ключи от замков должны храниться у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, если в организации не установлен другой порядок их хранения. В случае отсутствия возможности установки замков, должны быть предусмотрены иные мероприятия, исключающие возможность самопроизвольного или их ошибочного открытия (закрытия).

При работе внутри оборудования под давлением (внутренний осмотр, ремонт, чистка) должны применяться безопасные светильники на напряжение не выше 12 В, а при взрывоопасных средах  − во взрывобезопасном исполнении. При необходимости должен быть произведен анализ воздушной среды на отсутствие вредных или других веществ, превышающих предельно допустимые концентрации и на содержание кислорода.

254. Толщину заглушек, применяемых для отключения оборудования под давлением, устанавливают исходя из расчета на прочность. Заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик), по которой определяется ее наличие. При установке прокладок между фланцами и заглушкой прокладки должны быть без хвостовиков.

255. Допуск рабочих и специалистов в газоходы, топки и барабаны котлов, сосуды и трубопроводы (в местах, доступных для осмотра) должны быть произведены только по письменному разрешению (наряду-допуску), выдаваемому в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами эксплуатирующей организации.

256. В эксплуатирующих оборудование под давлением организациях должен вестись ремонтный журнал (при ведении журнала учета работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования наличие ремонтного журнала оборудования под давлением не требуется), в который за подписью лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, должны вноситься сведения о выполненных ремонтных работах, не вызывающих необходимости досрочного проведения технического освидетельствования. Замена труб, заклепок и подвальцовка соединений труб с барабанами, трубными досками и коллекторами должна отмечаться на схеме расположения труб (заклепок), прикладываемых к ремонтному журналу. В ремонтном журнале также отражаются результаты осмотра оборудования под давлением до чистки с указанием толщины отложения накипи и шлама и все дефекты, выявленные в период ремонта, сведения о настройке и пломбировке предохранительных клапанов.

257. Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость досрочного проведения технического освидетельствования, о материалах, использованных при ремонте, а также сведения о контроле качества сварки должны заноситься в паспорт оборудования под давлением.

### ГЛАВА 23

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ

258. В котельной должен вестись сменный журнал для записи параметров работы котлов и котельного оборудования, результатов их осмотра и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации котлов и случаев аварийного останова.

259. В помещении котельной должны быть часы и телефон для связи с потребителями тепловой энергии, техническими и аварийными службами.

260. В котельные не должны допускаться лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования. В необходимых случаях посторонние лица могут допускаться в указанные здания и помещения только с разрешения владельца ОПО, ПОО и в сопровождении его уполномоченного представителя.

261. Запрещается поручать персоналу, находящемуся на дежурстве по обслуживанию котлов, выполнение во время работы котла каких-либо других работ, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации котла и вспомогательного оборудования.

262. Запрещается оставлять котел без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала, как во время работы котла, так и после его остановки до снижения давления в нем до значения, равного атмосферному давлению.

Допускается эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение проектного режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

263. При эксплуатации котлов с чугунными экономайзерами необходимо обеспечить значение температуры воды на выходе из чугунного экономайзера не менее чем на 20 ºC ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.

264. При сжигании топлива в котлах должно быть обеспечено исключение выпадения капель жидкого топлива на пол и стенки топки, а также сепарации угольной пыли (если не предусмотрены специальные меры по ее дожиганию в объеме топки). При сжигании жидкого топлива под форсунками необходимо устанавливать поддоны с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной.

В качестве растопочного топлива для растопочных устройств пылеугольных горелок должен использоваться топочный мазут или природный газ.

Допускается применение других видов жидкого топлива с температурой вспышки не ниже 61 ºC в закрытом тигле.

Применение легковоспламеняющихся жидкостей в качестве растопочного топлива не допускается.

265. В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерностью распределения нагрузки и контролировать состояние элементов подвесной системы трубопроводов котла. Натяжение подвесок после монтажа и в процессе эксплуатации котла должно регулироваться в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации.

266. Указатели уровня воды прямого действия, установленные вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30 градусов, должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места, обслуживающего котлы персонала. На указателях уровня должно быть четкое обозначение уровня жидкости допустимых верхнего и нижнего уровней, при соблюдении условия, что высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости.

При установке указателей уровня воды, состоящих из нескольких отдельных водоуказательных пластин, последние должны быть размещены так, чтобы они непрерывно показывали уровень воды в котле.

Для защиты персонала от разрушения прозрачных пластин на котлах с давлением более 4 МПа необходимо контролировать наличие и целостность защитного кожуха на указателях уровня воды прямого действия.

267. Если расстояние от площадки, с которой производится наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня воды прямого действия более 6 м, а также в случаях плохой видимости приборов, должны быть установлены два сниженных дистанционных указателя уровня. В этом случае на барабанах котла допускается установка одного указателя уровня воды прямого действия.

Сниженные дистанционные указатели уровня должны присоединяться к барабану котла на отдельных штуцерах независимо от других указателей уровня воды и иметь успокоительные устройства.

Для котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов показания дистанционных указателей уровня должны выводиться на пульт управления котлом.

268. Если проектом котла (в обоснованных случаях) вместо указателей уровня прямого действия (с водоуказательным стеклом) предусмотрены указатели уровня иной конструкции (магнитный указатель уровня) или их установка произведена при реконструкции (модернизации) котла, то в инструкцию по эксплуатации должны быть включены указания, предусмотренные руководством (инструкцией) по эксплуатации котла или проектной документацией на реконструкцию (модернизацию) по порядку обслуживания установленного указателя уровня и снятия его показаний, с учетом поправок на погрешность его показаний.

269. Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм, на высоте более 5 м − не менее 250 мм. При установке манометра на высоте более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего.

270. На котлах с давлением 4 МПа и выше должны устанавливаться вентили, позволяющие отключать манометр от котла, обеспечивать сообщение его с атмосферой и производить продувку сифонной трубки.

271. При эксплуатации котлов должны быть обеспечены:

надежность и безопасность работы всего основного и вспомогательного оборудования;

возможность достижения номинальной паропроизводительности котлов, параметров и качества пара и воды;

режим работы, установленный на основе пусконаладочных и режимных испытаний и руководства (инструкции) по эксплуатации;

регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа котла и вида сжигаемого топлива;

изменение паропроизводительности котлов в пределах регулировочного диапазона под воздействием устройств автоматики;

минимально допустимые нагрузки.

272. Вновь вводимые в эксплуатацию паровые котлы с давлением 10 МПа и выше после монтажа должны быть подвергнуты очистке совместно с основными трубопроводами и другими элементами пароводяного тракта. Способ очистки указывают в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Котлы с давлением ниже 10 МПа и водогрейные котлы перед вводом в эксплуатацию должны быть подвергнуты щелочению или иной очистке в соответствии с указаниями в руководстве (инструкции)  по эксплуатации.

273. Перед пуском котла после ремонта должны быть проверены исправность и готовность к включению основного и вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств информации и оперативной связи. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска.

Перед пуском котла после нахождения его в резерве (более трех суток) должны быть проверены: работоспособность оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного и автоматического управления, устройств технологической защиты, блокировок, средств информации и связи; прохождение команд технологических защит на все исполнительные устройства; исправность и готовность к включению тех устройств и оборудования, на которых за время простоя производились ремонтные работы. Выявленные при этом неисправности должны быть устранены до пуска.

При неисправности защитных блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск его не допускается

274. Пуск и остановка котла могут производиться только по указанию лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, с соответствующей записью об этом в сменном журнале в порядке, установленном инструкциями по эксплуатации и режимными картами. О времени пуска и остановке уведомляется весь персонал, связанный с эксплуатацией котла.

275. Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.

При отсутствии в котельной деаэрационной установки допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.

Прямоточный котел должен быть заполнен питательной водой, качество которой должно соответствовать руководству (инструкции) по эксплуатации в зависимости от схемы обработки питательной воды.

276. Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны производиться на участке до встроенных в тракт котла задвижек при сепараторном режиме растопки или по всему тракту при прямоточном режиме растопки.

Растопочный расход воды должен быть равен 30 % номинального. Другое значение растопочного расхода может быть определено лишь руководством (инструкцией)  по эксплуатации, скорректированной на основе результатов испытаний.

277. Расход сетевой воды перед растопкой водогрейного котла должен быть установлен и поддерживаться в дальнейшей работе не ниже минимально допустимого, определяемого изготовителем для каждого типа котла.

278. При растопке прямоточных котлов блочных установок давление перед встроенными в тракт котла задвижками должно поддерживаться на уровне 12 − 13 МПа для котлов с рабочим давлением 14 МПа и 24 - 25 МПа для котлов на сверхкритическое давление.

Изменение этих значений или растопка на скользящем давлении допускается по согласованию с изготовителем на основе специальных испытаний.

279. Перед растопкой и после останова котла топка и газоходы, включая рециркуляционные, должны быть провентилированы дымососами, дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции при открытых шиберах газовоздушного тракта не менее 10 минут с расходом воздуха не менее 25 % номинального, если иные указания не определены изготовителем или наладочной организацией.

Вентиляция котлов, работающих под наддувом, водогрейных котлов при отсутствии дымососов должна осуществляться дутьевыми вентиляторами и дымососами рециркуляции.

Перед растопкой котлов из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.

280. Перед растопкой котла, работающего на газообразном топливе, должна быть проверена герметичность закрытия запорной арматуры перед горелками в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

При наличии признаков загазованности помещения котельной включение электрооборудования, растопка котла, а также использование открытого огня не допускаются.

281. С момента начала растопки котла должен быть организован контроль за уровнем воды в барабане.

В период растопки котла продувка верхних водоуказательных приборов должна выполняться в соответствии с рекомендациями, указанными в руководстве (инструкции)  по эксплуатации.

Если таких рекомендаций в руководстве (инструкции) по эксплуатации не имеется, то продувка выполняется:

для котлов давлением 4,0 МПа и ниже − при избыточном давлении в котле около 0,1 МПа и перед включением в главный паропровод;

для котлов давлением более 4,0 МПа − при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и при давлении 1,5 − 3 МПа.

Сниженные указатели уровня воды должны быть сверены с водоуказательными приборами в процессе растопки (с учетом поправок).

282. Растопка котла из различных тепловых состояний должна выполняться в соответствии с графиками пуска, составленными на основе руководства (инструкции) по эксплуатации изготовителя и результатов испытаний пусковых режимов.

В процессе растопки котла из холодного состояния после ремонта, но не реже 1 раза в год должно проверяться по реперам тепловое перемещение экранов, барабанов, пароперегревателей и коллекторов.

283. Если до пуска котла на нем производили работы, связанные с разборкой фланцевых соединений и лючков, то при избыточном давлении 0,3 - 0,5 МПа должны быть подтянуты болтовые соединения.

Подтяжка болтовых соединений при большем давлении не допускается.

284. При растопках и остановах котлов должен быть организован контроль за температурным режимом барабана. Скорость прогрева и охлаждения нижней образующей барабана и перепад температур между верхней и нижней образующими барабана не должны превышать значений, установленных руководством  (инструкцией) по эксплуатации.

Для котлов с давлением выше 10 МПа указанные выше параметры не должны превышать следующих допустимых значений:

скорость прогрева при растопке котла, 30 ºC/10 мин.,;

скорость охлаждения при останове котла, 20 ºC/10 мин.;

перепад температур при растопке котла, ºC/60 мин.;

перепад температур при останове котла, ºC/80 мин.

285. Включение котла в общий паропровод должно производиться после дренирования и прогрева соединительного паропровода. Давление пара за котлом при включении должно быть равно давлению в общем паропроводе.

286. Переход на сжигание твердого топлива (начало подачи в топку пыли) на котлах, работающих на топливах с выходом летучих менее 15 %, разрешается при тепловой нагрузке топки на растопочном топливе не ниже 30 % номинальной. При работе на топливах с выходом летучих более 15 % разрешается подача пыли при меньшей тепловой нагрузке, которая должна быть установлена инструкцией по эксплуатации исходя из обеспечения устойчивого воспламенения пыли.

При пуске котла после кратковременного простоя (до 30 минут) разрешается переход на сжигание твердого топлива с выходом летучих менее 15 % при тепловой нагрузке топки не ниже 15 % номинальной.

287. Режим работы котла должен строго соответствовать режимной карте, составленной на основе режимно-наладочных испытаний оборудования и руководства (инструкции) по эксплуатации.

288. При работе котла должны соблюдаться тепловые режимы, обеспечивающие поддержание допустимых температур пара в каждой ступени и каждом потоке первичного и промежуточного пароперегревателей.

289. При работе котла верхний предельный уровень воды в барабане должен быть не выше, а нижний предельный уровень не ниже уровней, устанавливаемых на основе данных руководства (инструкции) по эксплуатации и испытаний оборудования.

290. Поверхности нагрева котельных установок с газовой стороны должны своевременно очищаться от отложений сажи, золы путем применения механизированных систем комплексной очистки (паровые, воздушные или водяные аппараты, устройства импульсной очистки, виброочистки, дробеочистки) предусмотренных конструкцией котла. Предназначенные для этого устройства, а также средства дистанционного и автоматического управления ими должны быть в постоянной готовности к действию.

Периодичность очистки поверхностей нагрева должна быть указана в руководстве (инструкции)  по эксплуатации.

291. При эксплуатации котлов, как правило, должны быть включены все работающие тягодутьевые машины. Длительная работа при отключении части тягодутьевых машин (в случае если это установлено в руководстве (инструкции) по эксплуатации и режимной карте) допускается при условии обеспечения равномерного газовоздушного и теплового режима по сторонам котла. При этом должна быть обеспечена равномерность распределения воздуха между горелками и исключен переток воздуха (дымовых газов) через остановленный вентилятор (дымосос).

292. На паровых котлах, сжигающих в качестве основного топлива мазут с содержанием серы более 0,5 %, в регулировочном диапазоне нагрузок его сжигание должно осуществляться, при коэффициентах избытка воздуха на выходе из топки менее 1,03, если иное не установлено инструкцией по эксплуатации. При этом обязательно выполнение установленного комплекса мероприятий по переводу котлов на этот режим (подготовка топлива, применение соответствующих конструкций горелочных устройств и форсунок, уплотнение топки, оснащение котла дополнительными приборами контроля и средствами автоматизации процесса горения).

293. Мазутные форсунки перед установкой на рабочее место должны быть испытаны на водяном стенде в целях проверки их производительности, качества распыливания и угла раскрытия факела. Разница в номинальной производительности отдельных форсунок в комплекте, устанавливаемом на мазутный котел, должна быть
не более 1,5 %. Каждый котел должен быть обеспечен запасным комплектом форсунок.

Работа мазутных форсунок без организованного подвода в них воздуха, а также применение нетарированных форсунок не допускается.

При эксплуатации форсунок и паромазутопроводов котельной должны быть выполнены условия, исключающие попадание мазута в паропровод.

294. Обмуровка котлов должна быть в исправном состоянии, не иметь видимых повреждений (трещин, деформаций), обеспечивать плотность топки и температуру на поверхности обмуровки, не превышающую значения, установленного разработчиком проекта котла и указанного изготовителем в руководстве (инструкции)  по эксплуатации.

295. Топка и весь газовый тракт котлов должны быть плотными. Присосы воздуха в топку и в газовый тракт до выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов паропроизводительностью до 420 т/ч должны быть не более 5 %, для котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч – 3 %, для пылеугольных котлов − соответственно 8 % и 5 %.

Не допускаются присосы воздуха в топках и газоходах с цельносварными экранами.

Присосы в газовый тракт на участке от входа в экономайзер (для пылеугольных водогрейных котлов - от входа в воздухоподогреватель) до выхода из дымососа должны быть (без учета золоулавливающих установок) при трубчатом воздухоподогревателе не более 10, при регенеративном − не более 25 %.

Присосы в топку и газовый тракт водогрейных газомазутных котлов должны быть не более 5 %, пылеугольных (без учета золоулавливающих установок) − не более 10 %.

Присосы воздуха в электрофильтры должны быть не более 10 %, в золоулавливающие установки других типов − не более 5 %.

Нормы присосов даны в процентах теоретически необходимого количества воздуха для номинальной нагрузки котлов.

296. Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов, в том числе исправность взрывных клапанов (при их наличии), должна контролироваться путем осмотра и определения присосов воздуха с периодичностью, установленной в инструкции по эксплуатации, но не реже одного раза в месяц. Неплотности топки и газоходов котла должны быть устранены.

297. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды должна проводиться в следующие сроки (если иное не указано в руководстве (инструкции)  по эксплуатации):

для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно − не реже одного раза в смену;

для котлов с рабочим давлением свыше 1,4 МПа до 4 МПа включительно − не реже одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях);

для котлов с рабочим давлением свыше 4 МПа и котлов установленных на тепловых электростанциях, в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) эксплуатирующей организации.

О результатах проверки делается запись в сменном журнале.

298. Проверка указателей уровня воды проводится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия.

299. Проверка исправности резервных питательных насосов осуществляется путем их кратковременного включения в работу согласно графику, но не реже одного раза в месяц.

300. Проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной техническим руководителем (главным инженером) эксплуатирующей организации.

301. Котлы должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями для проведения пусконаладочных работ и режимно−наладочных испытаний.

302. Способы консервации выбирает эксплуатирующая организация, исходя из местных условий, на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплоэнергетического оборудования, руководства (инструкции) по эксплуатации котла.

Внутренние отложения из поверхностей нагрева котлов должны быть удалены во время остановок котлов. Способы очистки указывают в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

303. Подпитывать остановленный котел с дренированием воды в целях ускорения охлаждения барабана не допускается.

304. Спуск воды из остановленного парового котла с естественной циркуляцией разрешается после понижения давления в нем:

до 1 МПа − для энергетических котлов, эксплуатирующихся на тепловых электростанциях;

до атмосферного давления − для остальных котлов.

При наличии вальцовочных соединений в остановленном котле спуск воды из него разрешается при температуре воды не выше 80 ºC.

Из остановленного прямоточного котла разрешается спускать воду при давлении выше атмосферного, верхний предел этого давления должен быть установлен инструкцией в зависимости от системы дренажей и расширителей.

Спускать воду из водогрейного котла разрешается после охлаждения воды в нем до температуры, равной температуре воды в обратном трубопроводе, но не выше 70 ºC.

При останове котлов блочных электростанций должно производиться обеспаривание промежуточного пароперегревателя в конденсатор турбины.

305. При останове котла в резерв, после вентиляции топки и газоходов в течение периода времени не менее 15 минут тягодутьевые машины (устройства) должны быть остановлены. Все отключающие шиберы на газовоздуховодах, лазы и лючки, а также направляющие аппараты тягодутьевых машин (устройств) должны быть плотно закрыты.

306. В зимний период на котле, находящемся в резерве или ремонте, должно быть установлено наблюдение за температурой воздуха.

При значении температуры воздуха в котельной (или наружной температуры при открытой компоновке) ниже 0 ºC должны быть приняты меры для поддержания положительных температур воздуха в топке и газоходах, в укрытиях у барабана, в районах продувочных и дренажных устройств, калориферов, импульсных линий и датчиков контрольно-измерительных приборов, также должны быть организованы подогрев воды в котлах или циркуляция ее через экранную систему.

307. Режим расхолаживания котлов после останова при выводе их в ремонт должен быть определен руководством (инструкцией) по эксплуатации и схемами по ускоренному расхолаживанию.

308. Контроль со стороны дежурного персонала за остановленным котлом должен быть организован до полного понижения в нем давления и снятия напряжения с электродвигателей; контроль за температурой уходящих газов и воздуха в районе воздухоподогревателя может быть прекращен не ранее чем через 24 часа после остановки котла.

309. При работе котлов на твердом или газообразном топливе, когда мазут является аварийным или растопочным топливом, схемы мазутохозяйства и мазутопроводов должны быть в состоянии, обеспечивающем немедленную подачу мазута к котлам. Решение о поддержании в постоянной готовности схем мазутохозяйства и мазутопроводов, когда мазут является резервным топливом, принимается эксплуатирующей организацией.

310. При разрыве мазутопровода, маслопровода или газопровода в пределах котельного помещения или утечках мазута (газа) должны быть приняты все меры для предотвращения истечения среды через поврежденные участки.

311. Для обеспечения работы котла и питательного тракта без повреждений их элементов вследствие отложений накипи и шлама, повышения относительной щелочности котловой воды до опасных пределов или в результате коррозии металла эксплуатирующая организация должна вести водно-химический режим работы котлов, включающий в себя докотловую и внутрикотловую обработку воды, регулирование качества котловой воды, а также обеспечить химический контроль за соблюдением водно-химического режима.

Паровые котлы с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, прямоточные паровые котлы независимо от паропроизводительности, а также водогрейные котлы должны быть оборудованы установками для докотловой обработки воды.

Для обеспечения безопасности котлов паропроизводительностью менее 0,7 т/ч должен быть установлен такой период между чистками, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла к моменту его остановки на чистку не превышала 0,5 мм.

Технология и способы докотловой и внутрикотловой обработки воды определяются проектной документацией на основании рекомендаций разработчика проекта и изготовителя котла, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации, а также с учетом особенностей технологического процесса для обеспечения которого применяется котел.

312. Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается.

В тех случаях, когда проектом предусматривается в аварийных ситуациях подпитка котла сырой водой, на линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной добавочной воды или конденсата, а также к питательным бакам, должны устанавливаться по два запорных органа и контрольный кран между ними. Во время нормальной эксплуатации запорные органы должны находиться в закрытом положении и быть опломбированы, а контрольный кран − открыт.

Каждый случай подпитки котлов сырой водой должен фиксироваться в журнале по водоподготовке (водно-химическому режиму) с указанием длительности подпитки и качества питательной воды в этот период.

313. Докотловая и внутрикотловая обработка воды, регулирование качества котловой воды осуществляется по инструкциям и режимным картам, разрабатываемым наладочными организациями в соответствии с установленными требованиями к нормам качества питательной котловой, подпиточной и сетевой воды, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации. При отсутствии указанных сведений в руководстве (инструкции)  по эксплуатации нормы качества питательной котловой, подпиточной и сетевой воды должны соответствовать приложению 7 к настоящим Правилам.

Инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды должны разрабатываться наладочными организациями с учетом инструкций, разработанных изготовителями установок.

Инструкции и режимные карты должны быть утверждены руководителем эксплуатирующей организации и находиться на рабочих местах персонала.

314. Химический контроль при эксплуатации котлов должен обеспечивать:

своевременное выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, теплоэнергетического и теплосетевого оборудования, приводящих к коррозии, образованию накипи и отложений;

определение качества (состава) воды, пара, конденсата, отложений, реагентов, консервирующих и промывочных растворов, топлива, шлака, золы, уходящих газов, термомасла и сточных вод.

315. Периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара устанавливается наладочной организацией в зависимости от типа котельного оборудования, режима его работы и качества исходной воды и схемы обработки воды.

316. На основании внутренних осмотров котлов и вспомогательного оборудования, отбора проб отложений, вырезки образцов труб, составляются акты о состоянии внутренней поверхности, о необходимости проведения эксплуатационной очистки и принятия других мер, препятствующих коррозии и образованию накипи и отложений.

### ГЛАВА 24

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ

317. Персонал, обслуживающий сосуды, должен вести сменный журнал для записи параметров работы, результатов  осмотра сосудов и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации.

Эксплуатация сосудов должна осуществляться в соответствии с разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией инструкцией по эксплуатации, в которой, в том числе, должны быть отражены:

сосуды, на которые распространяется инструкция по эксплуатации, их назначение;

обязанности персонала во время дежурства по наблюдению и контролю за работой сосуда;

порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии;

порядок, сроки и способы проверки арматуры, манометров, предохранительных устройств, указателей уровня, приборов автоматики защиты и сигнализации;

порядок пуска в работу и остановки (прекращения работы) сосуда;

порядок пуска в работу сосуда в зимнее время;

меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, а также дополнительные меры безопасности для сосудов с рабочей средой 1 группы (в соответствии с ТР ТС 032/2013);

случаи, требующие немедленной остановки сосуда. Порядок аварийной остановки и снижения давления до атмосферного устанавливается в зависимости от конкретной схемы включения сосуда и технологического процесса;

действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций;

порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда).

В инструкции по эксплуатации автоклавов с быстросъемными крышками должны быть дополнительно включены указания о порядке пользования ключ-маркой и замком, допустимых скоростях прогрева и охлаждения автоклава и методах их контроля, порядке наблюдения за тепловыми перемещениями автоклава и контроля за отсутствием защемлений подвижных опор, о контроле за непрерывным отводом конденсата.

318. Организацией, в которой эксплуатируются сосуды, должна быть разработана и утверждена схема включения сосуда с указанием источника давления, параметров, его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокирующих устройств. Схема включения сосуда должна быть приложена к паспорту сосуда.

319. При эксплуатации сосудов, обогреваемых горячими газами, необходимо обеспечить надежное охлаждение стенок, находящихся под давлением, не допуская превышение температуры стенки выше допустимых значений.

320. В целях исключения возможности введения в работу сосудов (автоклавов) с быстросъемными крышками при неполном закрытии крышки и открывании ее при наличии в сосуде давления, необходимо оснащение таких сосудов системой ключ-марка. Порядок хранения и применения ключа-марки должен быть отражен в инструкции по эксплуатации.

321. При эксплуатации сосуда с рабочим давлением до 2,5 МПа необходимо применение манометров прямого действия, имеющих класс точности не ниже 2,5, а при рабочем давлении выше 2,5 МПа класс точности применяемых манометров должен быть не ниже 1,5.

322. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м − не менее 160 мм.

Установка манометров на высоте более 3 м от уровня площадки наблюдения не разрешается.

323. Вместо трехходового крана на сосудах, работающих под давлением выше 2,5 МПа или при температуре среды выше 250 ºC, а также со средой, относимой к 1 группе (в соответствии с ТР ТС 032/2013), допускается установка отдельного штуцера с запорным органом для подсоединения второго манометра.

Установка трехходового крана или заменяющего его устройства необязательна при наличии возможности проверки манометра в установленные настоящими Правилами сроки путем снятия его со стационарного сосуда.

Манометры не допускаются к применению на сосудах в случаях, предусмотренных пунктом 248 настоящих Правил.

324. При эксплуатации сосудов, работающих при изменяющейся температуре стенок, необходимо осуществление контроля за соблюдением требований по допустимым скоростям прогрева и охлаждения сосудов, которые (при необходимости такого контроля) указывают в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

325. При наличии температурных расширений в продольном  направлении в горизонтальных сосудах следует выполнять жесткой лишь  одну седловую опору, остальные опоры – свободными. Указание об этом должно содержаться в технической документации.

326. При эксплуатации пружинного предохранительного клапана его пружина должна быть защищена от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей среды, если она оказывает вредное действие на материал пружины.

327. Установка манометра и предохранительного клапана не обязательна на сосуде, у которого расчетное давление равно или больше давления питающего источника и при условии, что в этом сосуде исключена возможность повышения давления от химической реакции или обогрева, в том числе пожара.

328. На подводящем трубопроводе сосуда, рассчитанного на давление меньшее, чем давление питающего источника, необходима установка автоматического редуцирующего устройства с манометром и предохранительным устройством, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства. В случае установки обводной линии (байпаса) она также должна быть оснащена редуцирующим устройством.

Допускается установка одного редуцирующего устройства с манометром и предохранительным клапаном на общем для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, подводящем трубопроводе до первого ответвления к одному из сосудов. При этом установка предохранительных устройств на самих сосудах необязательна, если в них исключена возможность повышения давления.

329. Если вследствие физических свойств рабочей среды не обеспечивается надежная работа автоматического редуцирующего устройства, то допускается установка регулятора расхода и предусматривается защита от повышения давления.

330. В целях обеспечения безопасной работы сосудов следует защищать присоединительные трубопроводы предохранительных клапанов (подводящие, отводящие и дренажные) от замерзания в них рабочей среды.

При установке на одном патрубке (трубопроводе) нескольких предохранительных устройств, площадь поперечного сечения патрубка (трубопровода) должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на нем. При определении сечения присоединительных трубопроводов длиной более 1000 мм необходимо также учитывать величину их сопротивлений.

331. Для группы предохранительных устройств (двух и более) арматура перед (за) предохранительным устройством (устройствами) может быть установлена при условии оснащения предохранительных устройств блокировкой, выполненной таким образом, чтобы при любом предусмотренном проектом варианте отключения клапанов (клапана) остающиеся включенными предохранительные устройства имели суммарную пропускную способность, обеспечивающую выполнение требований пункта 54 приложения 2 ТР ТС 032/2013. При установке двух предохранительных устройств блокировка должна исключать возможность одновременного их отключения

332. Среда, выходящая из предохранительных устройств, должна отводиться в безопасное место. Сбрасываемые токсичные, взрыво- и пожароопасные технологические среды должны направляться в закрытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.

В случаях, обоснованных проектной документацией, допускается сброс нетоксичных взрыво- и пожароопасных сред в атмосферу через сбросные трубопроводы при условии, что их конструкция и места размещения обеспечивают взрыво- и пожаробезопасное рассеивание сбрасываемой среды с учетом обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

Запрещается объединять сбросы, содержащие вещества, которые способны при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

Для обеспечения удаления конденсата отводящие трубопроводы предохранительных устройств и импульсные линии импульсных предохранительных клапанов должны оснащаться дренажными устройствами в местах возможного скопления конденсата. Из дренажных трубопроводов конденсат должен отводиться в безопасное место.

Установка запорных органов или другой арматуры на дренажных трубопроводах не допускается.

333. Мембранные предохранительные устройства должны устанавливаться на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду в местах, открытых и доступных для осмотра и монтажа-демонтажа.

Мембраны должны размещаться только в предназначенных для них узлах крепления.

Присоединительные трубопроводы должны быть защищены от замерзания в них рабочей среды.

При установке мембранного предохранительного устройства последовательно с предохранительным клапаном (перед клапаном или за ним) полость между мембраной и клапаном должна сообщаться отводной трубкой с сигнальным манометром (для контроля исправности мембран).

Допускается установка переключающего устройства перед мембранными предохранительными устройствами при наличии удвоенного числа мембранных устройств с обеспечением при этом защиты сосуда от превышения давления при любом положении переключающего устройства.

334. Порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.

Результаты проверки исправности предохранительных устройств, записываются в сменный журнал, сведения об их настройке оформляются актом, лицом, выполняющим указанные операции.

335. При эксплуатации сосудов, имеющих границу раздела сред, у которых необходим контроль за уровнем жидкости, необходимо выполнение следующих требований:

обеспечение хорошей видимости показаний указателя уровня жидкости;

при возможности понижения уровня жидкости ниже допустимого на сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, осуществление контроля уровня по двум указателям прямого действия;

при оснащении сосуда несколькими указателями уровня по высоте размещение их таким образом, чтобы они обеспечили непрерывность показаний уровня жидкости;

при проведении продувки указателей уровня, обеспечение отвода рабочей среды в безопасное место;

на указателях уровня должно быть четкое обозначение уровня жидкости допустимых верхнего и нижнего уровней, при соблюдении условия, что высота прозрачного указателя уровня жидкости должна быть не менее чем на 25 мм соответственно ниже нижнего и выше верхнего допустимых уровней жидкости;

применение защитного устройства для предохранения персонала от травмирования при разрыве применяемого на указателе уровня прозрачного элемента, выполненного из стекла или слюды;

обеспечение надежного срабатывания звуковых, световых и других сигнализаторов и блокировок по уровню, предусмотренных проектом и установленных наряду с указателями уровня.

336. При отрицательной температуре окружающего воздуха пуск, остановка или испытание на герметичность сосудов, эксплуатируемых на открытом воздухе или в не отапливаемых помещениях, должны осуществляться в соответствии с установленным в инструкции по эксплуатации регламентом пуска в зимнее время, разработанным на основании требований руководства (инструкции) по эксплуатации и проектной документации.

С учетом зависимости прочностных характеристик материала, из которого изготовлен сосуд, от температуры, а также минимальной температуры, при которой сталь (или иной материал) и сварные соединения данного сосуда допускаются для работы под давлением, регламент пуска в зимнее время сосуда (группы однотипных по конструкции сосудов, работающих в одинаковых условиях) должен определять:

минимальные значения давления рабочей среды и температуры воздуха, при которых возможен пуск сосуда в работу;

порядок (график) повышения давления (от минимального давления пуска до рабочего) в сосуде при пуске в работу и снижения − при остановке;

допустимую скорость повышения температуры стенки сосуда при пуске в работу и снижения – при остановке.

### ГЛАВА 25

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

337. Для предотвращения аварий паропроводов, работающих при температуре, вызывающей ползучесть металла, эксплуатирующая организация обязана установить систематическое наблюдение за ростом остаточных деформаций. Это требование относится к паропроводам из углеродистой марганцовистой, кремнемарганцовистой и молибденовой стали, работающим при температуре пара 400 ºC и выше, из легированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей при температуре пара 500 ºC и выше и из высоколегированных хромистых и хромоникелевых (аустенитных) сталей при температуре пара 530 ºC и выше. Также указанные трубопроводы должны подвергаться техническому диагностированию, неразрушающим, разрушающим методам контроля, в том числе до выработки ими назначенного ресурса (срока службы), в соответствии с требованиями, установленными в руководстве (инструкции) по эксплуатации, инструкциях по эксплуатации и иных распорядительных документах, принятых в эксплуатирующей организации.

338. После капитального ремонта, а также ремонта, связанного с вырезкой и переваркой участков трубопровода, заменой арматуры, наладкой опор и заменой тепловой изоляции, перед включением оборудования в работу должны быть проверены:

отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспособлений, лесов;

исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры;

размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии;

исправность индикаторов тепловых перемещений;

возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других эксплуатационных режимах;

состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств;

размер уклонов горизонтальных участков трубопроводов и соответствие их положениям настоящих Правил;

легкость хода подвижных частей арматуры;

соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто−закрыто) на щитах управления ее фактическому положению;

исправность тепловой изоляции.

339. При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с инструкцией по эксплуатации должны контролироваться:

величины тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным значениям по показаниям индикаторов (реперов);

отсутствие защемлений и повышенной вибрации трубопроводов;

плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений;

температурный режим работы металла при пусках и остановах;

степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии - не реже 1 раза в 2 года;

герметичность сальниковых уплотнений арматуры;

соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению;

наличие смазки подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар шпиндель − резьбовая втулка, в редукторах электроприводов арматуры.

340. При заполнении средой неостывших паропроводов должен осуществляться контроль разности температур стенок трубопровода и рабочей среды, которая должна быть выдержана в пределах расчетных значений.

341. Система дренажей должна обеспечивать полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов.

При замене деталей и элементов трубопроводов необходимо сохранить проектное положение оси трубопровода.

При прокладке дренажных линий должно быть учтено направление тепловых перемещений во избежание защемления трубопроводов.

При объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них должна быть установлена запорная арматура.

342. На арматуре или на специальной металлической бирке должны быть нанесены названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов, а также указатели направления вращения штурвала.

Регулирующие клапаны должны быть снабжены указателями степени открытия регулирующего органа, а запорная арматура − указателями «Открыто» и «Закрыто».

Арматура должна быть доступна для обслуживания. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых перемещений паропроводов должны быть установлены площадки обслуживания.

Арматура должна использоваться строго в соответствии с ее функциональным назначением.

343. Персонал, обслуживающий трубопроводы, должен вести сменный журнал для записи параметров работы, результатов осмотра трубопроводов и проверки исправности, работ, выполняемых в течение смены, выявленных дефектов в процессе эксплуатации.

Проверка исправности действия  манометров и предохранительных клапанов  трубопроводов должна производиться  в сроки, установленные инструкцией по эксплуатации.

О результатах проверки исправности действия манометров и предохранительных клапанов делается запись в сменном журнале.

344. При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением
до 2,5 МПа необходимо применять манометры с классом точности не ниже 2,5.

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 2,5 МПа до 14 МПа необходимо применять манометры с классом точности не ниже 1,5.

При эксплуатации трубопроводов с рабочим давлением более 14 МПа необходимо применять манометры с классом точности
не ниже 1,0.

Номинальный диаметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометрами, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м − не менее 160 мм и на высоте
от 3 до 5 м − не менее 250 мм. При расположении манометра на высоте более 5 м должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего.

345. При эксплуатации трубопровода, расчетное давление которого ниже давления питающего его источника, для обеспечения безопасности должно применяться редуцирующее устройство с манометром и предохранительным клапаном, которые устанавливаются со стороны меньшего давления (редукционно-охладительная установка или другие редуцирующие устройства). Редукционные устройства должны иметь автоматическое регулирование давления, а редукционно-охладительные устройства, кроме того, − автоматическое регулирование температуры.

346. Арматура после ремонта должна быть испытана на герметичность давлением, равным 1,25 рабочего, − для снимаемой с места и рабочим давлением − для ремонтируемой без снятия с места установки.

347. Тепловая изоляция фланцевых соединений, арматуры и участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести), должна быть съемной.

Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных на открытом воздухе и вблизи масляных баков, маслопроводов, мазутопроводов, должна иметь металлическое или другое покрытие для предохранения ее от пропитывания влагой или горючими нефтепродуктами. Трубопроводы, расположенные вблизи кабельных линий, также должны иметь металлическое покрытие.

348.  Для тепловой изоляции должны применяться материалы, не вызывающие коррозии металла трубопроводов.

### ГЛАВА 26

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ АВАРИИ ИЛИ ИНЦИДЕНТА ПРИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

349. Котел должен быть немедленно остановлен действием защит в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации, и в частности, в случаях:

повышения давления пара в котле выше разрешенного на 10 % при работе котельных без постоянного обслуживающего персонала;

снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;

повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;

недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек;

погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;

снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения;

снижения (повышения) давления воды в тракте водогрейного котла ниже (выше) допустимого;

повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 ºС ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла;

неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая исчезновение напряжения на этих устройствах.

Также котел должен быть остановлен персоналом в случаях:

обнаружения неисправности предохранительного клапана;

прекращения действия более 50 % предохранительных клапанов или других заменяющих их предохранительных устройств (для энергетических котлов);

повышения давления пара в котле выше разрешенного на 10 % и продолжение роста давления, несмотря на принимаемые персоналом меры;

прекращения действия всех питательных насосов;

неисправности всех указателей уровня воды прямого действия;

если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;

возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу;

при эксплуатации котла на газообразном топливе и также в случаях, предусмотренных пунктом 238 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6.

350. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации, в частности:

если давление в сосуде поднялось выше разрешенного
и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом;

при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;

при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением или персоналу.

351. Трубопровод должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации, в частности:

при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

если давление в трубопроводе поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

если в основных элементах трубопровода будут обнаружены трещины, выпучины, пропуски в их сварных швах;

при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

при защемлении и повышенной вибрации трубопровода;

при неисправности дренажных устройств для непрерывного удаления жидкости;

при возникновении пожара, непосредственно угрожающего трубопроводу.

352. Время и причины аварийной остановки оборудования под давлением должны фиксироваться в сменном журнале.

353. В инструкцию по эксплуатации должны быть включены требования, устанавливающие действия персонала в аварийных ситуациях, а также возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю и причины, их вызывающие.

Кроме этого в инструкции по эксплуатации следует указать:

способы и методы ликвидации аварий;

действия персонала по эвакуации людей в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке где эксплуатируется оборудование, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована;

порядок приведения оборудования под давлением в безопасное нерабочее состояние;

места отключения вводов электропитания;

места расположения медицинских аптечек первой помощи и средств индивидуальной защиты;

действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания;

порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве.

Если указанные требования и конкретные действия для персонала (рабочих) при обслуживании оборудования под давлением изложены в иных локальных нормативных правовых актах эксплуатирующей организации (технологической инструкции, инструкции по охране труда, плане ликвидации аварийных ситуаций), дополнительная разработка инструкции по эксплуатации не обязательна.

## РАЗДЕЛ V

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

### ГЛАВА 27

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

354. Оборудование под давлением, перечисленное в пункте 3 настоящих Правил, подлежащее регистрации должно подвергаться техническому освидетельствованию до его регистрации и проведения пусконаладочных работ – первично (за исключением случаев, указанных в пунктах 368, 390 настоящих Правил) и в процессе эксплуатации − периодически. Техническое освидетельствование оборудования под давлением подлежащее регистрации проводится экспертом в области промышленной безопасности. Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением может проводиться экспертами организаций, имеющих в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрешение Госпромнадзора, главной военной инспекции − для объектов главной военной инспекции, на право проведения технических освидетельствований сосудов.

Объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований определяется руководством (инструкцией) по эксплуатации.

При отсутствии в руководстве (инструкции) по эксплуатации конкретных требований по объему и порядку проведения технического освидетельствования оборудования под давлением, техническое освидетельствование проводится согласно требованиям настоящих Правил.

355. Техническое освидетельствование оборудования под давлением также проводится в следующих случаях:

если оборудование под давлением не эксплуатировалось более 12 месяцев, а трубопроводы − более 24 месяцев;

если оборудование под давлением было демонтировано и установлено на новом месте;

если произведен ремонт или реконструкция оборудования под давлением с применением сварки или пайки элементов, работающих под давлением;

после аварии или инцидента, в результате которых было повреждено оборудование под давлением (проводится после проведения технического диагностирования);

по предписанию уполномоченного лица, осуществляющего производственный контроль за промышленной безопасностью;

перед наложением защитного покрытия на стенки сосуда;

356. Эксплуатация котлов, экономайзеров с давлением пара не более 0,07 МПа и температурой нагрева воды не выше 115 ºС сверх назначенного срока службы, может быть допущена Госпромнадзором (главной военной инспекцией Вооруженных сил Республики Беларусь – для поднадзорных объектов) на основании результатов его технического освидетельствования, проведенного должностным лицом Госпромнадзора (главной военной инспекции Вооруженных сил Республики Беларусь – для поднадзорных объектов). При этом назначенный срок службы котла не может превышать 4 лет. При необходимости до проведения технического освидетельствования должно быть проведено технического диагностирование котлов.

357. Результаты технического освидетельствования с указанием разрешенного давления и сроков следующего технического освидетельствования должны быть записаны в паспорт оборудования под давлением лицом, проводившим техническое освидетельствование.

Если при техническом освидетельствовании будут обнаружены дефекты, то должен быть проведен неразрушающий контроль для установления характера и размеров обнаруженных дефектов.

358. Если по результатам технического диагностирования и (или) технического освидетельствования будут выявлены дефекты, снижающие прочность оборудования под давлением, то эксплуатация его может быть разрешена на пониженных параметрах (давление, температура) при подтверждении соответствующим расчетом на прочность, выполненным специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по диагностированию, проектированию оборудования под давлением, технических устройств применяемых на ОПО, ПОО.

Решение записывается в паспорт оборудования под давлением лицом, проводившим техническое освидетельствование.

359. Если при техническом освидетельствовании окажется, что оборудование под давлением вследствие имеющихся дефектов или нарушений находится в состоянии, опасном для дальнейшей его эксплуатации, работа такого оборудования должна быть запрещена.

360. Если при анализе дефектов, выявленных при техническом освидетельствовании оборудования под давлением, будет установлено, что возникновение дефектов связано с режимом его эксплуатации в данной организации или свойственно оборудованию под давлением данной конструкции, то лицо, проводившее техническое освидетельствование, должно потребовать проведения техническое освидетельствования всех установленных в данной организации единиц оборудования под давлением, эксплуатирующихся по одинаковому режиму, или соответственно всего оборудования под давлением данной конструкции.

361. Оборудование под давлением должно быть остановлено не позднее срока технического освидетельствования, указанного в его паспорте. Если в эксплуатирующей организации отсутствует разрешение на право проведения технических освидетельствований сосудов, то эксплуатирующая организация не позднее, чем за 5 рабочих дней обязана уведомить Госпромнадзор, главную военную инспекцию − для поднадзорных объектов о готовности к проведению технического освидетельствования оборудования под давлением и согласовать с ним сроки проведения технического освидетельствования.

362. Если по условиям производства не представляется возможным предъявить оборудование под давлением для технического освидетельствования в назначенный срок, эксплуатирующая организация обязана предъявить его досрочно.

С учетом технологических и технических условий эксплуатации, а также результатов последнего технического освидетельствования, допускается на тепловых электрических станциях, организациях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, газотранспортных предприятиях по обоснованному письменному обращению владельца оборудования и согласованию Госпромнадзора перенос технического освидетельствования оборудования под давлением на срок не более 12 месяцев.

### ГЛАВА 28

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ КОТЛОВ

363. Наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания котлов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и (или)  его структурных подразделениях проводятся организацией, эксплуатирующей котлы (лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию).

364. Техническое освидетельствование котла состоит из:

наружного и внутреннего осмотров;

гидравлического испытания;

проверки организации обслуживания и ремонта.

При техническом освидетельствовании допускается использовать методы неразрушающего контроля, в том числе метод акустической эмиссии.

Техническое освидетельствование пароперегревателей и экономайзеров, составляющих с котлом один агрегат, производится одновременно с котлом.

365. Наружный и внутренний осмотры котлов имеют целью проверить, что котел установлен и оборудован в соответствии с требованиями настоящих Правил, проекта и руководства (инструкции)  по эксплуатации, а также что котел и его элементы не имеют повреждений, установить исправность котла и возможность его дальнейшей работы.

366. При наружном и внутреннем осмотрах котла должно быть обращено внимание на выявление возможных трещин, надрывов, отдулин, выпучин и коррозии на внутренних и наружных поверхностях стенок, следов пропаривания и пропусков в сварных, заклепочных и вальцовочных соединениях, а также повреждений обмуровки, могущих вызвать опасность перегрева металла элементов котла.

При осмотре несущих металлоконструкций должно проверяться отсутствие деформаций, трещин, коррозионных утонений и других дефектов.

367. Монтируемые на тепловых электростанциях котлы могут обмуровываться до предъявления к техническому освидетельствованию при условии, что все монтажные блоки будут тщательно осмотрены до нанесения на них обмуровки. Для этого должна быть создана комиссия из представителей электростанции, лаборатории (службы) металлов, монтажной организации и эксперта Госпромнадзора.

Во время осмотра должны быть проверены соблюдение допусков на взаимное расположение деталей и сборочных единиц, смещение кромок и излом осей стыкуемых труб, конструктивные элементы сварных соединений, наличие на элементах котлов заводской маркировки и соответствие ее паспортным данным, отсутствие повреждения деталей и сборочных единиц при транспортировке.

При положительных результатах осмотра и проверки выполненного контроля сварных соединений (заводских и монтажных) комиссией на каждый монтажный блок должен быть составлен акт и утвержден главным инженером электростанции. Этот акт является неотъемлемой частью удостоверения о качестве монтажа котла и основанием для выполнения обмуровки до технического освидетельствования котла.

Полностью смонтированный котел должен быть предъявлен для внутреннего осмотра (в доступных местах) и гидравлического испытания.

Если при осмотре котла будут обнаружены повреждения обмуровки, вызывающие подозрения в том, что блоки в процессе монтажа подвергались ударам, то обмуровка должна быть частично вскрыта для проверки состояния труб и устранения повреждения.

368. Котлы, поставляемые в собранном виде, должны быть законсервированы изготовителем и в руководстве (инструкции) по эксплуатации указаны условия и сроки их хранения. При выполнении этих требований перед пуском в работу проводятся только наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание котлов проводить не требуется. Наружный и внутренний осмотры могут не проводиться в случае их проведения изготовителем, наличия соответствующей записи в паспорте котлов и если вскрытие котлов влечет за собой снятие гарантийных обязательств изготовителя. В этом случае срок проведения наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания назначается исходя из даты ввода котлов в эксплуатацию.

369. Перед наружным и внутренним осмотрами котел должен быть охлажден и тщательно очищен от накипи, сажи, золы и шлаковых отложений. Внутренние устройства в барабане должны быть временно демонтированы и удалены, если они мешают осмотру.

При сомнении в исправном состоянии стенок или швов лицо, которое проводит техническое освидетельствование, имеет право потребовать вскрытия обмуровки или снятия изоляции полностью или частично, а при проведении внутреннего осмотра котла с дымогарными трубами предоставления эндоскопа (бороскопа).

370. Проверка технического состояния элементов котла, не доступных для внутреннего и наружного осмотров, должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя.

371. Должностное лицо Госпромнадзора, аттестованное в установленном порядке в  качестве эксперта в области промышленной безопасности  проводит техническое освидетельствование котлов − для объектов, подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности по факту обращения субъекта промышленной безопасности, но не реже:

наружный и внутренний осмотры − одного раза в четыре года;

гидравлическое испытание − одного раза в восемь лет.

Эксперт главной военной инспекции − для объектов главной военной инспекции проводит наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание − один раз в четыре года.

Гидравлическое испытание котлов проводится только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.

372. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением эксплуатирующей организации обязан самостоятельно проводить наружный и внутренний осмотры после каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов котла, но не реже чем через 12 месяцев, а также перед предъявлением котла для технического освидетельствования эксперту. Результаты осмотров должны быть записаны в паспорт котла.

При этом эксплуатирующая организация обязана обеспечить устранение выявленных дефектов до предъявления котла для технического освидетельствования.

На тепловых электрических станциях, организациях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности допускается проведение внутренних осмотров котлов в период капитального ремонта котлов, энергоблоков, технологических установок, в которых они применяются, но не реже одного раза в 4 года.

Гидравлическое испытание рабочим давлением эксплуатирующая организация обязана проводить каждый раз после вскрытия барабана, коллектора или ремонта котла.

373. Техническое освидетельствование котлов, кроме случаев, указанных в пункте 355 настоящих Правил, также должно быть проведено:

если произведено выправление выпучин или вмятин;

если сменено более 15 % анкерных связей любой стенки;

после замены барабана или любого коллектора экрана, пароперегревателя, пароохладителя или экономайзера;

если сменено одновременно более 50 % общего количества экранных и кипятильных или дымогарных труб или 100 % пароперегревательных и экономайзерных труб;

374. Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов котла и плотности соединений.

При проведении гидравлического испытания котла должны выполняться соответствующие требования главы 15 настоящих Правил.

Котел должен предъявляться к гидравлическому испытанию с установленной на нем арматурой.

В случае снижения рабочего давления по результатам технического освидетельствования пробное давление при гидравлическом испытании определяется исходя из разрешенного давления.

375. Если при техническом освидетельствовании котла проводились механические испытания металла его корпуса или других элементов и в результате испытаний углеродистой стали выявлено наличие одного из следующих показателей:

временное сопротивление ниже 320 МПа;

отношение условного предела текучести при остаточной деформации 0,2 % к временному сопротивлению более 0,75;

относительное удлинение менее 14 %;

ударная вязкость на образцах с острым надрезом менее 25 Дж/см2, то дальнейшая эксплуатация данного элемента должна быть запрещена. Допускаемые значения указанных характеристик для легированных сталей устанавливаются в каждом конкретном случае изготовителем.

376. Если при техническом освидетельствовании котла будут обнаружены поверхностные трещины или неплотности (течь, следы парения, наросты солей), то перед их устранением должны быть проведены исследования дефектных соединений на отсутствие коррозии. Участки, пораженные коррозией, должны быть удалены.

377. Техническое освидетельствование металлоконструкций каркаса проводится в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.

378. При проведении технических освидетельствований электродных котлов дополнительно проводятся испытания электрической части электродного котла для проверки состояния электрической изоляции.

### ГЛАВА 29

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ СОСУДОВ

379. Эксперт, в том числе эксперт организации, имеющей разрешение Госпромнадзора, главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции на право проведения технического освидетельствования сосудов, проводит техническое освидетельствование сосудов − для объектов, подлежащих государственному надзору (надзору) в области промышленной безопасности, по факту обращения субъекта промышленной безопасности с периодичностью не реже согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

Техническое освидетельствование баллонов должно проводиться по методике, утвержденной разработчиком конструкции баллонов, в которой должны быть указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки.

Техническое освидетельствование сосудов со сжатыми газами, предназначенных для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены, может проводиться:

по методике, утвержденной разработчиком их конструкции или производителем, в которой указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки;

по техническим нормативным правовым актам, указанным в руководстве по эксплуатации.

При отсутствии в руководстве по эксплуатации конкретных требований по объему и порядку проведения технического освидетельствования, методик, утвержденных разработчиком конструкции или производителем, техническое освидетельствование сосудов со сжатыми газами, предназначенных для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены, проводится согласно требованиям настоящих Правил.

Наружный и внутренний осмотры, гидравлические испытания сосудов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и (или) его структурных подразделениях проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов.

380. Техническое освидетельствование сосудов включает:

наружный и внутренний осмотры, которые имеют целью проверить, что сосуд установлен и оборудован в соответствии с настоящими Правилами и представленными при регистрации документами, а также что сосуд и его элементы не имеют повреждений;

проведение гидравлических испытаний, с целью проверки прочности элементов сосуда и плотности соединений.

381. Перед проведением внутреннего осмотра, а также до начала выполнения внутри каких-либо работ, сосуд и цистерна должны быть остановлены, охлаждены (отогреты), освобождены от заполняющей их рабочей среды и продуты воздухом, отключены от источников питания и всех трубопроводов, соединяющих с источниками давления, а сосуд и цистерна, в которой находились вещества 1 и 2 классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», утвержденному постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 марта 1976 г. № 579 (далее − ГОСТ 12.1.007-76), должны подвергаться тщательной обработке и дегазации.

382. Внутренний осмотр и работы внутри сосуда и цистерна должны проводиться в соответствии с инструкцией, разработанной владельцем сосуда или организацией, выполняющей данные работы, на основании Типовой инструкции по охране труда при выполнении работ внутри колодцев, цистерн, и других емкостей, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 214 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 43, 8/20381).

По требованию эксперта, проводящего техническое  освидетельствование, футеровка, изоляция и другие виды защиты должны быть удалены, если имеются признаки, указывающие на наличие дефектов, влияющих на работоспособность сосуда и цистерны. Электрообогрев и привод элементов сосуда и цистерны должны быть отключены.

383. При проведении технического освидетельствования после ремонта с применением сварки и термической обработки для проведения осмотра и испытаний на прочность и плотность сосуда допускается снимать наружную изоляцию частично только в месте, подвергнутом ремонту.

384. При проведении гидравлического испытания сосуда должны выполняться требования указанные в руководстве (инструкции) по эксплуатации изготовителя. При этом величина пробного давления может определяться, исходя из разрешенного давления для сосуда, а время выдержки сосуда под пробным давлением (если отсутствуют другие указания в руководстве  (инструкции) по эксплуатации) должно быть не менее:

10 минут − при толщине стенки до 50 мм включительно;

20 минут − при толщине стенки свыше 50 до 100 мм включительно;

30 минут − при толщине стенки свыше 100 мм.

Для литых, неметаллических и многослойных сосудов независимо 
от толщины стенки время выдержки должно быть не менее 60 минут (если отсутствуют другие указания в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

385. Гидравлические испытания сосудов должны проводиться только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотра.

При гидравлическом испытании вертикально установленных сосудов пробное давление должно контролироваться по манометру, установленному на верхней крышке (днище) сосуда.

386. Сосуды, работающие под давлением вредных веществ (жидкости и газов) 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, должны подвергаться эксплуатирующей организацией испытанию на герметичность воздухом или инертным газом под давлением, равным рабочему давлению. Испытания проводятся эксплуатирующей организацией в соответствии с инструкцией по проведению испытаний, разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией.

387. Техническое освидетельствование сосудов, находящихся в эксплуатации, кроме случаев, указанных в пункте 354 настоящих Правил, также должно быть проведено:

если произведено выправление выпучин или вмятин, а также реконструкция или ремонт сосуда с применением сварки или пайки элементов, работающих под давлением;

перед наложением защитного покрытия на стенки сосуда.

388. Техническое освидетельствование сосудов, цистерн, баллонов и бочек может проводиться также экспертами организаций при наличии соответствующего разрешения Госпромнадзора, главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, выданного согласно подпункту 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на специальных ремонтно-испытательных пунктах, у изготовителей, на наполнительных станциях,
а также в эксплуатирующих организациях, располагающих необходимой материальной и технической базой.

389. Если при техническом освидетельствовании проводились дополнительные испытания и исследования, то в паспорте сосуда должны быть записаны виды и результаты этих испытаний и исследований с указанием мест отбора образцов или участков, подвергнутых испытаниям, а также причины, вызвавшие необходимость проведения дополнительных испытаний.

390. Сосуды, поставляемые в собранном виде, должны быть законсервированы изготовителем и в руководстве (инструкции)  по эксплуатации указаны условия и сроки их хранения. При выполнении этих требований перед пуском в работу проводятся только наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание сосудов проводить не требуется. Наружный и внутренний осмотры могут не проводиться в случае их проведения изготовителем, наличия соответствующей записи в паспорте сосудов и если вскрытие сосудов влечет за собой снятие гарантийных обязательств изготовителя. В этом случае срок проведения наружного и внутреннего осмотров, гидравлического испытания назначается исходя из даты ввода сосудов в эксплуатацию.

В случае, если конструкцией сосуда (отсутствие лючков, наличие внутри сосуда футеровки, препятствующей внутреннему осмотру) или 
из-за свойств рабочей среды (этилмеркаптан и другое) не предусмотрена возможность внутреннего осмотра допускается взамен внутреннего осмотра проведение контроля металла сосуда методами неразрушающего контроля. Объем и методы неразрушающего контроля должны быть достаточными для оценки состояния элементов сосуда.

391. Емкости для сжиженного газа перед нанесением на них изоляции должны подвергаться только наружному и внутреннему осмотрам, если были соблюдены сроки и условия изготовителя по их хранению.

После установки на место эксплуатации до засыпки грунтом указанные емкости могут подвергаться только наружному осмотру, если с момента нанесения изоляции прошло не более 12 месяцев и при их монтаже не применялась сварка.

392. При наружном и внутреннем осмотрах должны быть выявлены и устранены все дефекты, снижающие прочность сосудов, при этом особое внимание должно быть обращено на выявление следующих дефектов:

на поверхностях сосуда − трещин, надрывов, коррозии стенок (особенно в местах отбортовки и вырезок), выпучин, отдулин (преимущественно у сосудов с «рубашками», а также у сосудов с огневым или электрическим обогревом), раковин (в литых сосудах);

в сварных швах − дефектов сварки;

в заклепочных швах − трещин между заклепками, обрывов головок, следов пропусков, надрывов в кромках склепанных листов, коррозионных повреждений заклепочных швов, зазоров под кромками клепаных листов и головками заклепок, особенно у сосудов, работающих с агрессивными средами (кислотой, кислородом, щелочами);

в сосудах с защищенными от коррозии поверхностями − разрушений футеровки, в том числе неплотностей слоев футеровочных плиток, трещин в гуммированном, свинцовом или ином покрытии, скалываний эмали, трещин и отдулин в плакирующем слое, повреждений металла стенок сосуда в местах наружного защитного покрытия.

393. Сосуды высотой более 2 м перед осмотром должны быть оборудованы подмостками или другими приспособлениями, обеспечивающими возможность безопасного доступа ко всем частям сосуда.

394. Для предотвращения возможности подъема давления при гидравлическом испытании сверх пробного предохранительный клапан на насосе, предназначенном для проведения гидравлического испытания, необходимо отрегулировать на установочное давление, равное пробному давлению плюс 5 %.

Пропускная способность предохранительного клапана должна быть равна максимальной производительности насоса.

Допускается для предотвращения возможности превышения давления в сосуде сверх пробного использовать предохранительный клапан сосуда с соответствующей пружиной, отрегулировав его на давление, равное пробному плюс 5 %.

395. В случаях, когда проведение гидравлического испытания невозможно (большое напряжение от веса воды в фундаменте, междуэтажных перекрытиях или в самом сосуде; трудность удаления воды; наличие внутри сосуда футеровки, препятствующей заполнению сосуда водой), разрешается заменять его пневматическим испытанием. Этот вид испытания допускается при условии его контроля методом акустической эмиссии.

396. При пневматическом испытании применяются меры предосторожности: вентиль на наполнительном трубопроводе от источника давления и манометры выводятся за пределы помещения, в котором находится испытываемый сосуд, а работники на время испытания сосуда пробным давлением удаляются в безопасное место.

397. День проведения технического освидетельствования сосуда устанавливается владельцем и предварительно согласовывается с лицом, проводящим техническое освидетельствование.

398. Эксплуатирующая организация несет ответственность за своевременную и качественную подготовку сосуда к техническому освидетельствованию.

### ГЛАВА 30

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

399. Техническое освидетельствование трубопроводов включает в себя наружный осмотр и гидравлическое испытание. Вновь смонтированные трубопроводы подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию до наложения изоляции.

400. Эксперт Госпромнадзора, главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции, проводит техническое освидетельствование трубопроводов − для поднадзорных объектов по факту обращения субъекта промышленной безопасности, но не реже:

наружный осмотр и гидравлическое испытание − перед пуском в работу вновь смонтированного трубопровода;

наружный осмотр − один раз в три года;

наружный осмотр и гидравлическое испытание − после ремонта с применением сварки;

наружный осмотр и гидравлическое испытание − после нахождения трубопровода в состоянии консервации свыше двух лет.

401. Наружный осмотр, гидравлические испытания трубопроводов проводятся организацией, эксплуатирующей трубопроводы (лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию), в следующие сроки:

наружный осмотр всех трубопроводов, на которые распространяются требования настоящих Правил, − не реже одного раза в год;

наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и главной военной инспекции, перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта с применением сварки, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше 2 лет.

402. Эксплуатирующая организация несет ответственность за своевременную и качественную подготовку трубопровода к техническому освидетельствованию.

403. Гидравлическое испытание трубопроводов может проводиться лишь после окончания всех сварочных работ, термообработки, при удовлетворительных результатах наружного осмотра, а также после установки и окончательного закрепления опор и подвесок. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие качество выполненных работ.

404. Гидравлическое испытание сосудов, арматуры, являющимися неотъемлемой частью трубопровода, проводятся совместно с трубопроводом и испытываются тем же давлением, что и трубопроводы.

405. Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом или в проходных и полупроходных каналах, может производиться без снятия изоляции, однако, в случае появления у лица, проводящего осмотр, сомнений относительно состояния стенок или сварных швов трубопровода, лицо, проводящее осмотр вправе потребовать частичного или полного удаления изоляции.

Наружный осмотр трубопроводов при прокладке в непроходных каналах или при бесканальной прокладке производится путем вскрытия грунта отдельных участков и снятия изоляции не реже чем через каждые два километра трубопровода.

406. При проведении гидравлического испытания трубопровода должны выполняться соответствующие требования главы 15 настоящих Правил.

407. Для проведения гидравлического испытания трубопроводов, расположенных на высоте свыше 3 м, должны устраиваться подмостки или другие приспособления, обеспечивающие возможность безопасного осмотра трубопровода.

408. При контроле качества соединительного сварочного стыка трубопровода с действующей магистралью (если между ними имеется только одна отключающая задвижка, а также при контроле сварных соединений, выполненных при ремонте) гидравлическое испытание может быть заменено проверкой сварного соединения двумя видами контроля − радиографическим и ультразвуковым.

### ГЛАВА 31

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

409. Техническое диагностирование оборудования под давлением проводится в случаях, предусмотренных частью седьмой 24 статьи Закона

Республики Беларусь «О промышленной безопасности», в том числе:

при отсутствии в технической документации данных о назначенном сроке службы оборудования под давлением (котлов, сосудов), если фактический срок его службы превышает 20 лет;

при восстановлении паспорта на оборудование под давлением (котлов, сосудов, трубопроводов) при отсутствии документов, подтверждающих проведение неразрушающего контроля (или недостаточном объеме проведенного неразрушающего контроля) сварных (заклепочных) соединений основных элементов и материалов, из которых они изготовлены.

410. Порядок проведения технического диагностирования оборудования под давлением осуществлять в соответствии с техническими кодексами установившейся практики.

По результатам технического диагностирования и определения остаточного ресурса дается заключение о возможности или невозможности дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением, а также устанавливаются объем, методы и сроки последующих технических освидетельствований и технических диагностирований оборудования под давлением.

Необходимость проведения при техническом диагностировании разрушающего контроля должна быть определена в программе проведения технического диагностирования.

411. Работы по техническому диагностированию оборудования под давлением, имеющего специфику военного применения, выполняются по специально разработанным индивидуальным программам. Программы подлежат согласованию в главной военной инспекции для объектов, принадлежащих главной военной инспекции.

412. Продление срока дальнейшей эксплуатации оборудования под давлением сверх расчетного срока службы должно быть обосновано результатами проведенного технического диагностирования организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по диагностированию оборудования под давлением. Этапы и условия продления назначенного срока службы безопасной эксплуатации оборудования под давлением определены ТКП 054-2007 (02300) «Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Общие положения».

413. В случае, если конструкцией сосуда и (или) особенностью технологического процесса не предусмотрена возможность удаления изоляции и других защитных устройств корпуса с последующим восстановлением, то техническое диагностирование возможного наличия дефектов в недоступных для осмотра местах со снятием защитного покрытия или иными методами должно осуществляться по методике и технологии разработчика проекта и (или) изготовителя сосуда, с привлечением при необходимости для выполнения работ специализированной организации и (или) изготовителя сосуда.

## РАЗДЕЛ VI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРМОМАСЛЯНЫМ КОТЛАМ

### ГЛАВА 32

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

414. Применение теплоносителей, отличных от указанных в паспорте котла, должно быть согласовано с изготовителем котла.

415. Вне котельного помещения должен быть установлен специальный бак для опорожнения системы и котлов от теплоносителя. Сливные линии должны обеспечивать беспрепятственный слив теплоносителя самотеком и полное удаление его из котла, если это предусмотрено конструкцией котла.

416. В целях обеспечения избыточного давления, исключающего возможность вскипания теплоносителя в котле и в верхней точке внешней циркуляционной системы, должно обеспечиваться избыточное давление теплоносителя за счет применения находящегося под давлением инертного газа или за счет установки расширительного сосуда на необходимой высоте.

417. Арматуру следует выбирать в зависимости от рабочих параметров и свойств теплоносителя.

Применяемая на котлах арматура должна быть присоединена к патрубкам и трубопроводам с помощью сварки. При этом должна использоваться арматура сильфонного типа. Допускается применение фланцевой и сальниковой арматуры при давлении в котле и термомасляном трубопроводе не более 1,6 МПа.

Запорная арматура, устанавливаемая на котлах со стороны входа и выхода теплоносителя, должна либо располагаться в легкодоступном и безопасном для обслуживания месте, либо управляться дистанционно.

Фланцевые соединения, арматура маслопроводов и насосы не должны устанавливаться вблизи смотровых отверстий, лазов, устройств сброса давления и вентиляционных отверстий топок и газоходов. На спускной линии теплоносителя в непосредственной близости от котла (на расстоянии не более 1 м) должны быть установлены последовательно два запорных органа.

418. Элементы указателя уровня, соприкасающиеся с теплоносителем, в особенности его прозрачный элемент, должны быть выполнены из негорючих материалов, устойчивых против воздействия на них теплоносителя при рабочих температуре и давлении.

В указателях уровня жидкости прямого действия внутренний диаметр арматуры, служащей для отключения указателя уровня от котла, должен быть не менее 8 мм.

Проходное сечение запорной арматуры должно быть не менее проходного сечения отверстий в корпусе указателя уровня.

Установка пробных кранов или клапанов взамен указателей уровня жидкости не допускается.

419. На термомасляном котле манометры следует устанавливать на входе в котел и выходе из него теплоносителя.

420. На отводящем из котла термомасляном трубопроводе нагретой жидкости непосредственно у котла перед запорным органом должны быть установлены показывающий и регистрирующий температуру приборы, а на подводящем термомасляном трубопроводе − прибор, показывающий температуру.

421. На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов. При оснащении котла технологическими защитами согласно пункту 431 настоящих Правил допускается установка одного предохранительного клапана. Количество и места установки предохранительных клапанов, их условный проход определяется при разработке (проектировании).

Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объема расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.

422. Применение рычажно-грузовых предохранительных клапанов не допускается. Допускается применение только предохранительных клапанов полностью закрытого типа.

Вместо установки предохранительных устройств на котле, допускается их установка только на расширительном сосуде не отключаемом от котла.

423. Допускается установка между котлом (сосудом) и предохранительными клапанами трехходового вентиля или другого устройства, исключающего возможность одновременного отключения всех предохранительных клапанов. При отключении одного или нескольких предохранительных клапанов остальные должны обеспечивать необходимую пропускную способность.

Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на расширительном сосуде, должна быть не менее массового потока инертного газа, поступающего в сосуд в аварийном случае.

424. Отвод от предохранительных клапанов пара и или жидкости, нагретой до температуры кипения или выше, должен производиться через конденсационные устройства, соединенные с атмосферой, при этом противодавление не должно превышать 0,03 МПа.

Отключающие и подводящие трубопроводы должны иметь обогревающие устройства для предотвращения затвердевания теплоносителя.

425. Термомасляные котлы и системы обогрева должны иметь расширительные сосуды или свободный объем для приема теплоносителя, расширившегося при его нагреве.

Геометрический объем расширительного сосуда должен быть не менее чем в 1,3 раза больше приращения объема жидкого теплоносителя, находящегося в котле и установке, при его нагреве до рабочей температуры.

Расширительный сосуд должен быть помещен в высшей точке установки.

Расширительный сосуд должен быть оснащен указателем уровня жидкости, манометром и предохранительным устройством от превышения давления сверх допускаемого.

426. Для каждого из паровых котлов при индивидуальной схеме питания должно быть установлено не менее двух питательных насосов, из которых один является рабочим, а другой − резервным. Электрическое питание насосов должно производиться от двух независимых источников.

При групповой схеме питания количество питательных насосов выбирается с таким расчетом, чтобы в случае остановки самого мощного насоса суммарная подача оставшихся насосов была не менее 110 % номинальной паропроизводительности всех рабочих котлов.

Для жидкостных котлов должно быть установлено не менее двух циркуляционных насосов с электрическим приводом, из которых один должен быть резервным. Количество, производительность и напор циркуляционных насосов должны выбираться проектной организацией так, чтобы была обеспечена необходимая скорость циркуляции теплоносителя в котле.

427. Термомасляные котлы должны устанавливаться в отдельно стоящих котельных. При установке котлов и вспомогательного котельного оборудования в не отапливаемых помещениях обязательно осуществление мер, исключающих возможность остывания теплоносителя, размораживания оборудования и трубопроводов пара и воды. В отдельных случаях, обоснованных технологической необходимостью, по решению проектной организации допускается размещение термомасляных котлов в пристраиваемых котельных к производственным зданиям. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

В помещении для котлов, в зоне расположения термомасляных трубопроводов и емкостей с теплоносителем, должна поддерживаться температура, при которой исключается застывание теплоносителя.

428. В котельном помещении допускается установка расходного бака с жидким теплоносителем для проведения периодической подпитки котлов и регенерации теплоносителя. Баки должны быть оборудованы обогревом. Размещение баков над котлами не допускается.

429. В зависимости от продолжительности работы, температурных условий, удельных тепловых напряжений поверхностей нагрева и условий эксплуатации теплоносители должны подвергаться периодической регенерации.

430. Продолжительность времени работы котлов между регенерациями и методика определения степени разложения теплоносителя устанавливаются инструкцией по эксплуатации. Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 10 %.

431. Для каждого котла должен быть установлен график технического осмотра поверхностей нагрева и очистки от смолистых отложений. Технический осмотр и очистка поверхностей нагрева должны производиться систематически, но не реже чем через 8000 ч работы котла с отметкой в ремонтном журнале.

### ГЛАВА 33

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАЩИТАМ

432. Котлы должны быть оснащены технологическими защитами, отключающими обогрев, в случаях:

снижения уровня теплоносителя ниже минимального допустимого уровня;

повышения уровня теплоносителя выше максимального допустимого уровня;

увеличения температуры теплоносителя выше значения, указанного в проекте;

увеличения давления теплоносителя выше значения, указанного в проекте;

снижения уровня теплоносителя в расширительном сосуде ниже допустимого значения;

достижения минимального значения расхода теплоносителя через жидкостной котел и минимальной паропроизводительности (теплопроизводительности) парового котла, указанного в паспорте;

недопустимого повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;

недопустимого понижения давления жидкого топлива перед горелками, кроме ротационных горелок;

недопустимого уменьшения разрежения в топке;

недопустимого понижения давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;

погасания факелов горелок.

При достижении предельно допустимых параметров котла должна автоматически включаться звуковая и световая сигнализация.

433. Жидкостные котлы должны быть оборудованы линией рециркуляции с автоматическим устройством, обеспечивающим поддержание постоянного расхода теплоносителя через котлы при частичном или полном отключении потребителя. Если тепловой схемой предусмотрено обеспечение циркуляции теплоносителя через котел даже при полном отключении потребителя, то на линии рециркуляции возможно применение регулирующего органа с ручным приводом.

434. Паровые котлы с принудительной подачей теплоносителя должны быть оборудованы автоматическими устройствами, прекращающими подачу топлива при отключении электроэнергии, а при наличии двух независимых источников питания электродвигателей насосов − автоматическим устройством, переключающим с одного источника питания на другой.

Для восполнения потерь циркулирующего в системе теплоносителя должно быть предусмотрено устройство для обеспечения подпитки системы.

## РАЗДЕЛ VII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫМ КОТЛАМ

### ГЛАВА 34

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

435. Применение содорегенерационных котлов (далее − СРК) давлением более 4 МПа и температурой перегретого пара более 440 ºC допускается при обеспечении мер по предупреждению от высокотемпературной коррозии поверхностей нагрева.

В СРК должно быть сжигание щелоков и вспомогательного топлива: мазута или природного газа.

Количество и подача питательных устройств для СРК должны выбираться, как для котлов со слоевым способом сжигания. При этом производительность резервных насосов (с паровым приводом или электрическим приводом от независимого источника) должна выбираться по условиям нормального охлаждения СРК при аварийном отключении насосов с электрическим приводом.

436. СРК должны устанавливаться в отдельном здании, а пульт управления − в отдельном от котельного цеха помещении, имеющем выход помимо помещения для СРК.

Разрешается компоновка СРК в одном общем блоке с энергетическими, водогрейными и утилизационными котлами, а также неотрывно связанными с СРК выпарными и окислительными установками щелоков.

Эксплуатация СРК на щелоках при содержании в черном щелоке перед форсунками менее 55 % сухих веществ не допускается.

### ГЛАВА 35

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАЩИТАМ

437. СРК должен быть немедленно остановлен и отключен действиями защит или персоналом при:

поступлении воды в топку;

исчезновении напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления, на всех контрольно-измерительных приборах;

течи плава помимо леток или через неплотности топки и невозможности ее устранения;

прекращении действия устройств дробления струи плава и остановке мешалок в растворителе плава;

выхода из строя всех перекачивающих насосов, или одного из дымососов, или одного из вентиляторов.

Также СРК должен быть немедленно остановлен и отключен действиями защит или персоналом в иных случаях, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

438. СРК должен быть переведен на сжигание вспомогательного топлива в случаях:

возникновения опасности поступления воды или разбавленного щелока в топку;

выхода из строя половины леток плава;

прекращения подачи воды на охлаждение леток;

выхода из строя всех перекачивающих насосов зеленого щелока;

выхода из строя всех перекачивающих насосов, дымососов или всех вентиляторов.

## РАЗДЕЛ VIII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕТРОКОТЛАМ

### ГЛАВА 36

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

439. В качестве предохранительных устройств при эксплуатации электрических котлов допускается применять наряду с предохранительными клапанами прямого действия (рычажно-грузовые, пружинные) также предохранительные устройства с разрушающимися мембранами (мембранные предохранительные устройства).

440. Мембранные предохранительные устройства устанавливают:

вместо рычажно-грузовых и пружинных предохранительных клапанов, когда эти клапаны не могут быть применены, например, из-за их инерционности;

параллельно с предохранительными клапанами для увеличения пропускной способности системы сброса давления.

441. На котлах мощностью более 6 МВт обязательна установка регистрирующего манометра.

442. Электрокотельные с электродными котлами должны быть оснащены средствами определения удельного электросопротивления питательной (сетевой) воды.

В котельных с водогрейными котлами суммарной мощностью более 1 МВт прибор для измерения температуры среды должен быть регистрирующим.

443. После монтажа или капитального ремонта электродного котла необходимо проверить работу регулятора мощности на легкость и плавность хода, произвести регулировку путевых выключателей, проверить автоматические остановки регулятора мощности котла в крайних положениях при дистанционном управлении.

444. После монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта либо при профилактических испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, необходимо проводить электрические испытания электрооборудования электрических котлов согласно нормам, указанным в приложении 9 к настоящим Правилам.

445. Периоды между чистками от накипи котла, а также заменами электродов из-за недопустимого отложения на них накипи должны совпадать с плановыми осмотрами котла.

446. Котел должен работать на воде, имеющей удельное электрическое сопротивление в пределах, указанных в паспорте.

447. Периодичность измерения удельного электрического сопротивления поступающей в котел воды должна соответствовать требованиям, указанным согласно приложению 9 к настоящим Правилам. При резком изменении мощности котлов (на 20 % и более от нормальной) проводится внеочередное определение удельного сопротивления воды.

448. Необходимое значение величины удельного электрического сопротивления котловой воды при работе парового котла должно поддерживаться с помощью непрерывной и периодических продувок. Непрерывная продувка котлов должна быть автоматизирована.

449. В схеме водоподготовительной установки должна быть предусмотрена возможность добавки в поступающую в котел воду легкорастворимых солей, не повышающих накипеобразующую способность и коррозионную активность котловой воды, пара и конденсата, для снижения удельного электрического сопротивления воды до нормируемых значений.

Выбор соли и ее концентрации должен производиться по рекомендациям изготовителя на основании расчета с учетом технических характеристик котла, теплопотребляющих систем и входящего в их состав оборудования.

### ГЛАВА 37

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЗАЩИТАМ

450. Каждый котел должен быть оснащен приборами автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации, конструктивно оформленными в виде выносного или встроенного пульта управления.

451. На каждом электродном паровом котле должно быть предусмотрено автоматическое отключение электропитания при понижении уровня воды ниже предельно допустимого положения.

452. На каждом котле должны быть предусмотрены технологические защиты, обеспечивающие своевременное автоматическое отключение котла при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации в случае повреждения его элементов. Виды и величины уставок защит определяет организация - разработчик проекта или изготовитель.

453. Электродные котлы напряжением выше 1 кВ должны иметь защитные устройства, отключающие котел в случаях:

повышения давления в котле выше номинального расчетного (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в паспорте котла (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

понижения давления в водогрейном котле ниже минимально допустимого;

достижения минимально допустимого расхода воды (при уменьшении или прекращении расхода воды через котел);

понижения уровня воды в паровом котле до минимально допустимого (защитные устройства должны действовать без выдержки времени);

недопустимого повышения уровня воды в паровом котле.

454. Котлы напряжением до 1 кВ должны иметь защитные устройства, обеспечивающие отключение котла в случаях:

повышения температуры выходящей воды выше максимальной, указанной в паспорте котла (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

недопустимого повышения уровня воды в паровом котле (защитные устройства должны отключать питание котла водой и электроэнергией);

остановки циркуляционных (сетевых) насосов (защитные устройства должны действовать с выдержкой времени);

недопустимого понижения уровня воды в паровом котле.

455. В котельных с электродными котлами должны быть предусмотрены устройства защитного отключения, предотвращающие поражение работников электрическим током.

456. Каждая защита должна иметь устройства, сигнализирующие о ее срабатывании.

## РАЗДЕЛ IX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЦИСТЕРНАМ И БОЧКАМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

### ГЛАВА 38

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

457. Цистерны, наполняемые жидким аммиаком при температуре, не превышающей в момент окончания наполнения минус 25 ºC, должны иметь термоизоляцию или теневую защиту.

Термоизоляционный кожух цистерны для криогенных жидкостей должен быть снабжен разрывной мембраной.

458. В верхней части железнодорожных цистерн должен быть предусмотрен люк диаметром не менее 450 мм и помост около люка с металлическими лестницами по обе стороны цистерны, снабженными поручнями.

На железнодорожных цистернах для сжиженного кислорода, азота и других криогенных жидкостей разрешается помост около люка не устанавливать

459. Цистерны должны быть оснащены:

вентилями с сифонными трубками для слива и налива среды;

вентилем для выпуска паров из верхней части цистерны;

пружинным предохранительным клапаном;

штуцером для подсоединения манометра;

указателем уровня жидкости.

460. Предохранительный клапан, установленный на цистерне, должен сообщаться с газовой фазой цистерны и иметь колпак с отверстиями для выпуска газа в случае открытия клапана. Площадь отверстий в колпаке должна быть не менее полуторной площади рабочего сечения предохранительного клапана.

461. Каждый наливной и спускной вентиль цистерны и бочки для сжиженного газа должен быть снабжен заглушкой плотно навертывающейся на боковой штуцер.

462. На каждой бочке, кроме бочек для хлора и фосгена, должен быть установлена на обечайке или днище запорно-регулирующая арматура для наполнения и слива среды. При установке арматуры на вогнутом днище бочки она должна закрываться колпаком, а при установке на выпуклом днище кроме колпака обязательно устройство обхватной ленты (юбки).

У бочек для хлора и фосгена должны быть наливной и сливной вентили, снабженные сифонами.

463. Боковые штуцера вентилей для слива и налива горючих газов должны иметь левую резьбу.

464. Цистерны, предназначенные для перевозки сред, отнесенных к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013, должны иметь на сифонных трубках для слива скоростной клапан, исключающий выход газа при разрыве трубопровода.

465. Пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на цистернах для сжиженного кислорода, азота и других криогенных жидкостей, должна определяться по сумме расчетной испаряемости жидкостей и максимальной производительности устройства для создания давления в цистерне при ее опорожнении.

За расчетную испаряемость принимают количество жидкого кислорода, азота (криогенной жидкости) в килограммах, которое может испаряться в течение часа под действием тепла, получаемого цистерной из окружающей среды при температуре наружного воздуха 50 ºC.

Под максимальной производительностью устройства для создания давления в цистерне при ее опорожнении принимается количество газа в килограммах, которое может быть введено в цистерну в течение часа при работе с полной нагрузкой испарителя или другого источника давления.

### ГЛАВА 39

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

466. Организации, осуществляющие наполнение, и наполнительные станции обязаны вести журнал наполнения по установленной организацией (наполнительной станцией) форме, в которой, в частности, должны быть указаны:

дата наполнения;

наименование изготовителя цистерны и бочек;

заводской и регистрационный номера для цистерн и заводской номер для бочек;

подпись лица, производившего наполнение.

При наполнении наполнительной станцией цистерн и бочек различными газами администрация должна вести по каждому газу отдельный журнал наполнения.

467. Цистерны и бочки можно заполнять только тем газом, для перевозки и хранения которого они предназначены.

468. Перед наполнением цистерн и бочек газами ответственным лицом, назначенным администрацией, должен быть произведен тщательный осмотр наружной поверхности, проверены исправность и герметичность арматуры, наличие остаточного давления и соответствие имеющегося в них газа назначению цистерны или бочки. Результаты осмотра цистерн и бочек и заключение о возможности их наполнения должны быть записаны в журнал наполнения.

469. Запрещается наполнять газом неисправные цистерны или бочки, а также если:

выработан расчетный (нормативный) срок службы;

отсутствуют паспортные данные, нанесенные изготовителем;

истек срок назначенного технического освидетельствования;

отсутствуют или неисправны арматура и контрольно-измерительные приборы;

отсутствует надлежащая окраска или надписи;

в цистернах или бочках находится не тот газ, для которого они предназначены.

470. Потребитель, опорожняя цистерны, бочки, обязан оставлять в них избыточное давление газа не менее 0,05 МПа.

Для сжиженных газов упругость паров которых в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа остаточное давление устанавливается инструкцией по эксплуатации организации, осуществляющей наполнение.

471. Наполнение и опорожнение цистерн и бочек газами должны производиться в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации. При отсутствии таких сведений в руководстве (инструкции)  по эксплуатации нормы наполнения определяются согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

472. При хранении и транспортировке наполненные бочки должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и от местного нагревания.

473. Величина наполнения цистерн и бочек сжиженными газами должна определяться взвешиванием, или иным способом предусмотренным руководством (инструкцией)  по эксплуатации.

474. Если при наполнении цистерн или бочек будет обнаружен пропуск газа, наполнение должно быть прекращено, газ из цистерны или бочки удален; наполнение может быть возобновлено только после исправления имеющихся повреждений.

После наполнения цистерн или бочек газом на боковые штуцера вентилей должны быть установлены заглушки, а арматура цистерн закрыта предохранительным колпаком, который должен быть запломбирован.

## РАЗДЕЛ X

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К БАЛЛОНАМ

### ГЛАВА 40

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

475. Баллоны должны быть укомплектованы вентилями, плотно ввернутыми в отверстия горловины или в расходно-наполнительные штуцера у специальных баллонов, не имеющих горловины.

476. Баллоны вместимостью более 100 литров должны быть оснащены предохранительными клапанами. При групповой установке баллонов допускается установка предохранительного клапана на всю группу баллонов. Пропускная способность предохранительного клапана подтверждается расчетом.

477. Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами, − правую резьбу.

Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен заглушкой, плотно навертывающейся на боковой штуцер.

Указанное в пункте требование не распространяется на сосуды со сжатыми газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены.

478. Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением уплотняющих материалов, загорание которых в среде кислорода исключено.

479. На верхней сферической части каждого баллона должны быть нанесены и отчетливо видны сведения изготовителя, подлежащие нанесению в соответствии с ТР ТС 032/2013.

Сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона должны быть выбиты и содержать:

дату проведения;

клеймо организации, проводившей техническое освидетельствование;

разрешенное давление;

масса пустого баллона.

Масса баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, указывается с учетом массы нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, если таковые предусмотрены конструкцией, но без массы вентиля и колпака.

Место нанесения маркировки на сосуды со сжатыми газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены, указывается в руководстве (инструкции) по эксплуатации. В случае если сведения невозможно нанести непосредственно на сосуд, они могут быть указаны только в прилагаемом к нему руководстве (инструкции) по эксплуатации.

480. Баллоны для растворенного ацетилена должны быть заполнены соответствующим количеством пористой массы и растворителя. За качество пористой массы и за правильность наполнения баллонов ответственность несет организация, наполняющая баллон пористой массой. За качество растворителя и за правильную его дозировку ответственность несет организация, производящая заполнение баллонов растворителем.

После заполнения баллонов пористой массой и растворителем на его горловине выбивается масса тары (масса баллона без колпака, но с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем).

481. Окраска баллонов и нанесение надписей, знаков опасности производится изготовителями в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 и Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 61.

При эксплуатации обновление окраски баллонов и нанесение надписей, знаков опасности производятся наполнительными станциями (пунктами наполнения) или испытательными пунктами (пунктами проверки).

Цвет окраски и текст надписей для баллонов, используемых в специальных установках или предназначенных для наполнения газами специального назначения, требования к окраске и надписям которых не определены ТР ТС 032/2013, устанавливают проектной документацией и (или) техническими условиями (государственными стандартами) на продукцию, для хранения которой предназначены эти баллоны.

Стационарно установленные баллоны вместимостью более 
100 литров и баллоны со сжатыми газами, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены, допускается окрашивать в иные цвета с нанесением надписей и маркировки в соответствии с проектной документацией и руководством (инструкцией) по эксплуатации.

482. Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы − по всей окружности, причем высота букв на баллонах вместимостью более 12 литров должна быть 60 мм, а ширина полосы 25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 литров должны определяться в зависимости от величины боковой поверхности баллонов.

483. Срок службы баллонов определяет изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Техническое диагностирование в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 40 литров не проводят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается, за исключением баллонов специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом и не отвечает типовым конструкциям баллонов.

Техническое диагностирование баллонов объемом 40 литров и более с целью продления срока их службы, до проведения технического освидетельствования в организациях (у индивидуальных предпринимателей), отвечающим требованиям, указанным в пункте 
485 настоящих Правил, проводится специализированными организациями, имеющими аккредитованные в установленном порядке лаборатории, область аккредитации которых распространяется на проведение неразрушающего контроля и испытаний основного металла и сварных соединений сосудов, работающих под давлением или специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности по техническому диагностированию сосудов, работающих под давлением. Допускается проведение технического диагностирования баллонов сторонней лабораторией аккредитованной в установленном порядке на договорной основе. Продление срока службы проводится на основании положительных результатов технического освидетельствования и технического диагностирования.

На каждый баллон (корпус или паспорт) годный для дальнейшей эксплуатации на основании положительных результатов технического освидетельствования и технического диагностирования должны быть нанесены четкие и нестираемые данные, рассчитанные на весь срок службы баллона и содержащие:

дату проведения процедуры технического диагностирования в виде букв ТД (месяц и год) и дату проведения следующей процедуры технического диагностирования (месяц и год). Величина знаков должна быть не менее 6 мм, а на баллонах вместимостью свыше 55 л – не менее 8 мм;

клеймо квадратной формы размером 12х12 мм с шифром присвоенным данной организации.

Продление срока службы баллонов, установленных на вооружении, военной и специальной технике, определяется Министерством обороны Республики Беларусь.

484. Баллоны вместимостью более 100 литров, устанавливаемые в качестве расходных емкостей для сжиженных газов, которые используются как топливо на автомобилях и других транспортных средств, кроме вентиля и предохранительного клапана должны иметь указатель максимального уровня наполнения.

### ГЛАВА 41

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ (ИСПЫТАНИЕ) БАЛЛОНОВ

485. Техническое освидетельствование (испытание) баллонов проводится организациями (индивидуальными предпринимателями) при наличии у них:

разрешения Госпромнадзора на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением выданного в соответствии с подпунктом 20.1.7 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

производственных помещений – пунктов технического освидетельствования баллонов, а также технических средств, обеспечивающих возможность качественного проведения освидетельствования;

приказа о назначении в организации лиц, ответственных за проведение технического освидетельствования;

клейма с шифром, присвоенным в Госпромнадзоре;

инструкции по проведению технического освидетельствования баллонов;

специалиста по техническому освидетельствованию баллонов при проведении технического освидетельствования баллонов объемом 
до 100 литров включительно, прошедшего обучение в учреждении образования и имеющего второй уровень по визуальному методу контроля.

Порядок технического освидетельствования (испытания) баллонов установленных на вооружении, военной и специальной технике, проводится на пунктах испытания и зарядки баллонов высокого давления. Требования, предъявляемые к пунктам испытания и зарядки баллонов высокого давления, а также порядок проведения технического освидетельствования (испытания) и зарядки (наполнения) баллонов, установленных на вооружении, военной и специальной технике, определяются правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь.

486. Техническое освидетельствование баллонов в процессе эксплуатации, за исключением баллонов для ацетилена, включает:

осмотр внутренней, за исключением баллонов для сжиженного углеводородного газа (пропан-бутана) вместимостью до 55 литров, и наружной поверхности баллонов;

проверку массы и вместимости;

гидравлическое испытание пробным и рабочим давлением.

Проверка массы и вместимости бесшовных баллонов до 12 литров включительно и свыше 55 литров, а также сварных баллонов, независимо от вместимости, не производится.

При удовлетворительных результатах организация, в которой проведено техническое освидетельствование, выбивает на баллоне свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего технического освидетельствования (в одной строке с клеймом).

Результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 литров заносятся в паспорт баллонов. Клеймо на баллонах в этом случае не ставится.

Периодичность проведения технического освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена приведена в приложении 8 настоящих Правил.

Сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллонов для компримированного природного газа произведенных и/или введенных в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 032/2013 и не обеспеченных паспортом изготовителя вносятся в акт оформленный по форме согласно  приложения 19.

Маркировка баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов ударным способом (клеймением) не допускается

487. Контроль за результатами технического освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для ацетилена, и запись результатов технического освидетельствования в журнал испытаний баллонов осуществляется экспертом, специалистом, проводившим техническое освидетельствование.

Журнал должен содержать следующие графы:

товарный знак изготовителя;

номер баллона;

дата (месяц, год) изготовления баллона;

дата произведенного и следующего технического освидетельствования;

масса, выбитая на баллоне, кг;

масса баллона, установленная при техническом освидетельствовании, кг;

номинальная вместимость баллона, выбитая на баллоне, л;

действительная вместимость баллона, определенная при техническом освидетельствовании, л;

рабочее давление Р, МПа (бар);

фамилию, инициалы и подпись эксперта организации, проводившей техническое освидетельствование баллонов;

отметка эксперта о пригодности баллона.

488. Техническое освидетельствование баллонов для ацетилена должно производиться на ацетиленовых наполнительных станциях не реже чем через пять лет и состоит из:

осмотра наружной поверхности;

проверки пористой массы;

пневматического испытания.

489. Состояние пористой массы в баллонах для ацетилена должно проверяться на наполнительных станциях не реже чем через 24 месяца.

При удовлетворительном состоянии пористой массы на каждом баллоне должны быть выбиты:

год и месяц проверки пористой массы;

клеймо наполнительной станции;

клеймо диаметром 12 мм с изображением букв «Пм», удостоверяющее проверку пористой массы.

490. Баллоны для ацетилена, наполненные пористой массой, при техническом освидетельствовании испытывают азотом под давлением 
3,5 МПа.

Чистота азота, применяемого для испытания баллонов, должна быть не ниже 97 % по объему.

491. Результаты технического освидетельствования баллонов для ацетилена заносят в журнал испытания, имеющий следующие графы:

номер баллона;

товарный знак изготовителя;

дата (месяц, год) изготовления баллона;

фамилию, инициалы и подпись эксперта, специалиста проводившего  техническое освидетельствование;

дата проведенного и следующего технического освидетельствования баллона.

492. Осмотр баллонов производится в целях выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений (для установления пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации). Перед осмотром баллоны должны быть тщательно очищены и промыты водой, а баллоны предназначенные для рабочих сред, отнесенных к группе 1 в соответствии с ТР ТС 032/2013 промыты соответствующим растворителем или дегазированы.

493. Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены недопустимые дефекты, указанные в инструкциях по эксплуатации по техническому освидетельствованию
(в частности, трещины, плены, вмятины, отдулины, раковины и риски глубиной более 10 % номинальной толщины стенки; надрывы и выщербления; износ резьбы горловины), должны быть выбракованы.

Ослабление кольца на горловине баллона не может служить причиной браковки последнего. В этом случае баллон может быть допущен к дальнейшему техническому освидетельствованию после закрепления кольца или замены его новым.

Баллоны, у которых обнаружена косая или слабая насадка башмака, к дальнейшему техническому освидетельствованию не допускаются до перенасадки башмака.

Закрепление или замена ослабленного кольца на горловине или башмаке должны быть выполнены до технического освидетельствования баллона.

494. При отсутствии указаний изготовителя на браковку бесшовные стандартные баллоны вместимостью от 12 до 55 литров при уменьшении массы на 7,5 % и выше, а также при увеличении их вместимости более чем на 1 % бракуются и изымаются из эксплуатации.

495. Емкость баллона определяют по разности между весом баллона, наполненного водой, и весом порожнего баллона или при помощи мерных бачков.

496. Забракованные баллоны независимо от их назначения должны быть приведены в негодность (путем нанесения насечек на резьбе горловины или просверливания отверстий на корпусе), исключающую возможность их дальнейшего использования.

497. Техническое освидетельствование баллонов должно производиться в отдельных, специально оборудованных помещениях, устроенных по проекту. Температура воздуха в этих помещениях должна быть не ниже 12 ºC.

Для внутреннего осмотра баллонов допускается применение электрического освещения напряжением не выше 12 В.

При осмотре баллонов, наполняющихся взрывоопасными газами, арматура ручной лампы и ее штепсельное соединение должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Наполненные газом баллоны, находящиеся на длительном складском хранении, при наступлении очередных сроков периодического технического освидетельствования подвергаются техническому освидетельствованию в выборочном порядке в количестве не менее 5 штук из партии до 100 баллонов, 10 штук из партии до 500 баллонов
и 20 штук из партии свыше 500 баллонов.

При удовлетворительных результатах технического освидетельствования срок хранения баллонов устанавливается лицом, производившим техническое освидетельствование, но не более чем два года. Результаты выборочного технического освидетельствования оформляются соответствующим актом.

При неудовлетворительных результатах технического освидетельствования производится повторное техническое освидетельствование баллонов в таком же количестве.

В случае неудовлетворительных результатов при повторном техническом освидетельствовании дальнейшее хранение всей партии баллонов не допускается, газ из баллонов должен быть удален в срок, указанный лицом, производившим техническое освидетельствование, после чего баллоны должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию каждый в отдельности.

498. Гидравлические испытания баллонов должны быть произведены на специально оборудованных стендах, обеспечивающих безопасность проведения испытаний. Величину пробного давления и время выдержки баллонов под пробным давлением устанавливает изготовитель для стандартных баллонов – по государственным стандартам, для нестандартных – по техническим условиям, при этом пробное давление должно быть не менее, чем полуторное рабочее давление. Пробное давление для баллонов, изготовленных из материала, отношение временного сопротивления, к пределу текучести которого более 2, может быть снижено до 1,25 рабочего давления.

499. Техническое освидетельствование, браковка и маркировка баллонов, изготовленных из металлокомпозитных и композитных материалов, осуществляют в соответствии с требованиями и нормами браковки, установленными разработчиком проекта и (или) изготовителем баллона и указанными в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

Величина пробного давления и время выдержки баллонов под пробным давлением в организации-изготовителе устанавливаются для стандартных баллонов по государственным стандартам, для нестандартных − по техническим условиям, при этом пробное давление должно быть не менее чем полуторное расчетное давление.

### ГЛАВА 42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЛЛОНОВ

500. Обслуживание, а также наполнение, хранение, транспортировка и замена баллонов, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре и (или) его структурных подразделениях должна проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, разработанной с учетом свойств газа, местных условий и требований руководства (инструкции)  по эксплуатации баллонов.

Рабочие, осуществляющие обслуживание, наполнение, хранение, транспортировку и замену баллонов, должны пройти проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и в объеме инструкции по эксплуатации.

501. Баллоны с газами могут храниться как в помещениях, так и на открытом воздухе, и должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

Складское хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается.

Запрещается размещение (хранение) баллонов в помещениях, в которых имеется горючая загрузка (обусловленная хранящимися в помещении горючими веществами, материалами), а также которые имеют категорию А, Б, В1-В4, по взрывопожарной опасности, обусловленная наличием горючей нагрузки отличной от горючих газов, которыми наполнены баллоны.

502. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем.

503. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне устанавливается в инструкции по эксплуатации с учетом свойств находящегося в нем газа, руководства (инструкции) по эксплуатации, и должно быть не менее 0,05 МПа.

Для сжиженных газов, упругость паров которых  в зимнее время может быть ниже 0,05 МПа, остаточное давление устанавливается инструкцией по эксплуатации организации, осуществляющей наполнение, или руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя баллонов.

504. Выпуск газов из баллонов в емкости с меньшим рабочим давлением должен производиться через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет.

На камере низкого давления редуктора должны быть установлены манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую перепускается газ.

505. При невозможности из-за неисправности вентилей выпустить на месте потребления газ из баллонов последние должны быть возвращены на наполнительную станцию. Выпуск газа из таких баллонов на наполнительной станции должен производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

506. Наполнение баллонов сжатыми, сжиженными и растворимыми газами проводиться организациями-наполнителями на наполнительных станциях, выполненных по проекту. Наполнение баллонов газообразным кислородом на наполнительных станциях допускается только при наличии на баллоне клейма испытательного пункта организации-наполнителя. Наполнительные станции обязаны вести журнал наполнения баллонов, в котором, в частности, должны быть указаны:

дата наполнения;

номер баллона;

дата освидетельствования;

масса газа (сжиженного) в баллоне, кг;

подпись, фамилия и инициалы лица, наполнившего баллон.

Если производится наполнение баллонов различными газами, то по каждому газу должен вестись отдельный журнал наполнения баллонов.

507. Нормы наполнения баллонов сжиженными газами должны соответствовать нормам, установленным изготовителем баллонов. При отсутствии таких сведений нормы наполнения определяются согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

508. Баллоны, наполняемые газом, должны быть прочно укреплены и плотно присоединены к наполнительной рампе.

509. На наполнительных станциях и автомобильных газозаправочных станциях запрещается наполнять газом баллоны, у которых:

истек срок технического освидетельствования;

истек срок проверки пористой массы;

поврежден корпус баллона;

неисправны вентили;

отсутствуют надлежащая окраска или надписи;

отсутствует избыточное давление газа;

отсутствуют клейма, нанесенные изготовителем, наполнительной станции.

Наполнение баллонов, в которых отсутствует избыточное давление газов, может проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации после предварительной их проверки.

510. Перенасадка башмаков и колец для колпаков, замена вентилей баллонов должны производиться в пунктах технического освидетельствования баллонов.

Вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, должен быть проверен на плотность при рабочем давлении.

511. Производить насадку башмаков на баллоны разрешается только после выпуска газа, вывертывания вентилей и соответствующей дегазации баллонов.

Очистка и окраска наполненных газом баллонов, а также укрепление колец на их горловине запрещаются.

512. Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях.

513. Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером.

514. Баллоны, которые не имеют башмаков, могут храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. При хранении на открытых площадках разрешается укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев, резины или иных неметаллических материалов, имеющих амортизирующие свойства, между горизонтальными рядами.

При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

515. Склады для хранения баллонов, наполненных газами, должны быть одноэтажными с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов должны быть из несгораемых материалов, соответствующих проекту; окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашены белой краской. Высота складских помещений для баллонов должна быть не менее 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия. Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами – с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами.

516. В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.

517. Склады для баллонов, наполненных газом, устраиваются по проекту и должны иметь естественную или искусственную вентиляцию.

518. Склады для баллонов с взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.

519. Складское помещение для хранения баллонов должно быть разделено несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых допускается хранение не более 500 баллонов (40 литров) с горючими или ядовитыми газами и не более 1000 баллонов (40 литров) с негорючими и неядовитыми газами.

Отсеки для хранения баллонов с негорючими и неядовитыми газами могут быть отделены несгораемыми перегородками высотой не менее 2,5 м с открытыми проемами для прохода лиц (работников) и проемами для средств механизации. Каждый отсек должен иметь самостоятельный выход наружу.

520. Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между складами и смежными производственными зданиями, общественными помещениями, жилыми домами определяются проектом и должны соответствовать градостроительным нормам.

521. Перемещение баллонов на объектах их применения должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств, обеспечивающих безопасность транспортировки.

522. Перевозка наполненных газами баллонов должна проводиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 16 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

523. Транспортировка баллонов должна производиться с навернутыми колпаками, если конструкцией баллона не предусмотрена иная защита запорного устройства.

Хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям допускается без предохранительных колпаков.

РАЗДЕЛ XI

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ВОДОЛАЗНЫМ БАРОКАМЕРАМ

### ГЛАВА 43

РАЗМЕЩЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР

524. Настоящий раздел Правил устанавливает дополнительные требования промышленной безопасности к водолазным барокамерам, применяемым в специализированных учреждениях (учебно-тренировочных центрах, водолазных школах, лечебно-профилактических учреждениях и других организациях), для тренировки и лечения водолазов.

525. При эксплуатации барокамер, изготовленных и введенных в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 032/2013, должно быть обеспечено их соответствие требованиям проектной и технической документации организаций разработчика проекта и изготовителя.

526. В зависимости от назначения и условий эксплуатации водолазные барокамеры могут размещаться:

в помещениях капитальных, легковозводимых и прочих зданий (строений), предназначенных для стационарной установки барокамер, или в нежилых зданиях, специально переоборудованных (с проведением технического переоснащения, ремонта или капитального ремонта), при условии обеспечения их соответствия проектной документации, а также выполнения требований настоящих Правил;

в контейнерах различных конструкций, устанавливаемых (перевозимых) на шасси транспортных средств или стационарно.

527. При установке водолазных барокамер и иного оборудования, оснащении (обустройстве) зданий и помещений (барозалов) для их размещения, а также в процессе их эксплуатации, в учреждениях, подведомственных Министерству обороны Республики Беларусь или иным министерствам и ведомствам Республики Беларусь, должны быть учтены требования руководящих документов по водолазной службе, устройству и эксплуатации водолазных барокамер, утвержденных соответствующими республиканскими органами государственного управления и ведомствами в рамках их полномочий.

528. При стационарной установке водолазных барокамер в соответствии с проектной документацией должно быть обеспечено следующее:

помещение установки барокамер должно обеспечивать возможность нахождения в нем водолазов и обслуживающего персонала, исходя из вместимости барокамеры и штатного расписания обслуживающего персонала, при этом должны быть предусмотрены необходимые эвакуационные выходы;

все окна и двери в помещении барокамеры (барозале) должны открываться наружу, при этом необходимо производить расчет площади окон и дверей, обеспечивающих сброс сжатого газа в случаях разгерметизации оборудования и трубопроводов при аварии;

барозалы должны оснащаться системами связи, необходимыми системами газового анализа (сигнализаторами) для контроля повышения концентрации кислорода и кислородосодержащих смесей в помещении в случаях их утечек;

барозалы должны иметь систему электроснабжения по 1 категории надежности в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов при эксплуатации электроустановок;

для сброса газов из барокамеры в барозале должны быть проложены специальные трубопроводы, обеспечивающие отвод газов за пределы барозала, при этом не допускается совмещать сбросные трубопроводы воздуха и кислорода;

в помещение барозала должен быть размещен индивидуальный изолирующий дыхательный аппарат (или аппараты − в соответствии со штатным расписанием) оператора барокамеры, на случай пожара, задымления или превышения концентрации опасных газов в барозале для обеспечения безопасного вывода лиц из барокамеры;

барозал должен быть оборудован системами приточной и вытяжной вентиляции;

запрещается прокладка трубопроводов высокого давления кислорода и других газов с повышенным содержанием кислорода в помещении барозала, максимальное давление газов в таких трубопроводах допускается не более 7,0 МПа;

требования к технологии отделки помещения барозала и материалам должны определяться при проектировании, при этом должно быть обеспечено применение антистатических материалов, не накапливающих статического электричества и не создающие предпосылок для его накопления;

размещение многоместных барокамер должно обеспечивать удобство их монтажа и установки на первом этаже здания, за исключением случаев, обоснованных технологией их применения и проектной документацией, при этом, в любом случае, должен быть проведен расчет фундаментов, перекрытий, колонн на возможность установки барокамеры в помещении, с учетом проведения в последующем технического освидетельствования барокамер, в том числе проведения гидравлических испытаний. Установка барокамер в цокольных и подвальных этажах не допускается;

количество эвакуационных выходов из помещения, где расположена барокамера, должно быть не менее двух.

529. Требования к монтажу и эксплуатации барокамер в контейнерах, различных конструкций, перевозимых на различных шасси или устанавливаемых стационарно, определяется изготовителем таких комплексов, исходя из требований обеспечения максимальной безопасности, и указываются в руководстве (инструкции) по эксплуатации и иной технической документации. При этом изготовителем комплексов должны быть определены возможность и порядок проведения сеансов декомпрессии (рекомпрессии) при движении транспортного средства.

### ГЛАВА 44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР

530. Барокамеры диаметром 1200 мм и более должны быть оборудованы запорной арматурой, устанавливаемой непосредственно на корпусе барокамеры, как снаружи, так и внутри барокамеры, что должно обеспечивать возможность перекрытия подающих (сбросных) трубопроводов системы газоснабжения барокамеры в аварийных случаях или при необходимости проведения декомпрессии водолазами самостоятельно. Арматура должна быть опломбирована в рабочем положении. Перечень арматуры барокамеры и трубопроводов барозала, подлежащей опломбированию и ее рабочее положение (открыто - закрыто), должны быть указаны в эксплуатационной документации.

531. Вся арматура систем подачи кислорода высокого давления (за исключением корпусов манометров и других изделий, не имеющих прямого контакта с кислородом), применяемая для подачи кислорода, должна быть выполнена из материалов, исключающих ее возгорание и горение в среде кислорода (повышенного его содержания).

532. Вентили, устанавливаемые на кислородные трубопроводы, должны обеспечивать плавное повышение давления после их открывания. Использование шаровых кранов допускается только в местах аварийного перекрытия подачи или сброса кислорода из отсеков барокамеры.

533. Все перепускные вентили должны иметь отличительный красный цвет ручек или выделяться красным квадратом на мнемосхеме панели, во избежание случайного открывания.

534. Подключение оборудования и систем жизнеобеспечения к барокамере должно осуществляться с помощью запорных вентилей, установленных на корпусе барокамеры.

535. Предохранительные клапаны отсеков барокамеры должны быть подключены с помощью запорного клапана, обеспечивающего мгновенное запирание барокамеры в случае отказа предохранительного клапана (неправильного срабатывания), ручки клапанов должны быть опломбированы в открытом положении и иметь красный цвет.

536. При работе барокамеры должна быть обеспечена возможность контроля водолазами давления в барокамере установкой внутри ее отсека (отсеков) манометра − пневмоглубиномера.

537. Манометры (пневмоглубиномеры) барокамеры должны быть классом точности не ниже 0,6 и обеспечивать возможность съема показаний во всем диапазоне шкалы манометра.

538. Вентили манометров (пневмоглубиномеров) должны иметь возможность для подключения калибровочного манометра.

539. Все вводы и выводы внутри барокамеры должны иметь глушители или рассекатели (решетки), препятствующие присасыванию частей тела лиц, находящихся в камере.

540. Оборудование, применяемое для обогрева барокамеры должно соответствовать нормам электробезопасности.

541. Подача чистого медицинского (100 %) кислорода в барокамеру должна осуществляться для дыхания водолазов через специальные кислородные маски (BIBS-маски), а также для поддержания процентного содержания кислорода (дозированная подача кислорода) в дыхательной газовой среде барокамеры (при замкнутом и полузамкнутом циклах вентиляции). Дозированная подача кислорода осуществляется только через дозировочный − малолитражный баллон (объемом не более 10 литров). При этом должны быть предусмотрены устройства блокировки вентилей подачи кислорода из магистрали (транспортного баллона) в малолитражный баллон, не допускающие возможности одновременного открывания указанных вентилей. Дозированная подача кислорода другими способами запрещена. При подаче кислорода к дыхательным маскам должна быть обеспечена возможность выдоха кислорода за пределы барокамеры, выдох кислорода в атмосферу внутри барокамеры запрещается. При подаче кислорода к дыхательным маскам в барокамере должны быть предусмотрены быстроразъемные устройства для подключения масок. Указанные устройства должны быть различных типоразмеров, исключающих ошибки при подключении масок на вдох и выдох кислорода.

542. Системы жизнеобеспечения барокамер должны иметь газоанализаторы с порогом срабатывания звукового сигнала при достижении концентрации кислорода более 23 %.

543. Барокамера должна иметь газоанализатор для определения концентрации углекислого газа (СО2) в отсеках.

544. В случае использования в барокамерах дыхательных масок, работающих при давлении в барокамере выше 0,2 МПа (в том числе, масок для подачи искусственной дыхательной смеси) должно быть предусмотрено устройство (регулятор), обеспечивающее достаточный противоподпор (сопротивление) на выдохе для недопущения травмы водолазов. Величина противоподпора (сопротивления) выдоху должна регулироваться автоматически в зависимости от давления в барокамере.

545. При эксплуатации барокамеры должна быть обеспечена исправность механического блокирующего устройства (наличие которого должно быть предусмотрено конструкцией медицинского шлюза), исключающего открытие внешней крышки люка при неполном стравливании давления из полости шлюза.

Допускается применять для подачи и сброса воздуха и кислорода системы автоматического или полуавтоматического управления. В случае применения указанных систем все барокамеры должны быть оборудованы дублирующей ручной системой подачи и сброса воздуха и кислорода из отсеков барокамеры.

546. Подача газов в отсеки барокамеры для создания давления должна осуществляться через редукционные устройства. Редукционные устройства должны иметь дублирование. Запрещается подключение линий подачи газов высокого давления напрямую к барокамере, минуя редукционные устройства.

547. После всех редукционных устройств должны быть установлены предохранительные клапаны, предотвращающие повышение давления подаваемых газов сверх установленного эксплуатационной документацией значения.

548. При эксплуатации барокамеры, оснащенной санитарно-фановой системой с демпферным сосудом для удаления отходов жизнедеятельности, должна быть обеспечена исправность установленных на демпферном сосуде вентилей с устройством блокирования, не допускающего сброс давления из барокамеры через демпферный баллон в атмосферу.

549. Во всех барокамерах должно быть обеспечено наличие и работоспособность поглотителя углекислого газа (СО2).

550. Люки отсеков должны быть оборудованы вентилями для выравнивания давления между отсеками.

При эксплуатации барокамеры в отсеках должны быть обеспечены наличие, а также исправность основной и дублирующей (аварийной) систем связи, которые должны быть индукционного типа или работать от сменных элементов питания.

Отсеки барокамеры должны быть оборудованы иллюминаторами, которые должны иметь защитные крышки или прозрачные щитки для защиты стекла от случайного механического воздействия.

551. Установку и монтаж барокамеры производят специализированные организации в соответствии с проектом и технической документацией изготовителя.

552. Организация эксплуатации водолазных барокамер должна соответствовать требованиям настоящих Правил и определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации с учетом специфики их применения.

### ГЛАВА 45

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ БАРОКАМЕР

553. Для безопасной эксплуатации барокамеры эксплуатирующая организация должна обеспечить проведение первичного, периодического, внеочередного технического освидетельствования, а также технического диагностирования. Объем, и порядок их проведения должен соответствовать требованиям руководства (инструкции)  по эксплуатации или иной технической документации на барокамеру конкретного типа и требованиям настоящих Правил.

554. Первичное техническое освидетельствование барокамеры (если нет иных указаний в технической документации) включает в себя:

проверку технической документации;

наружный и внутренний осмотр корпуса барокамеры;

гидравлические испытания на прочность;

пневматические испытания на герметичность и плотность;

проверку барокамеры в действии.

555. Первичное техническое освидетельствование барокамер, транспортируемых частями и собираемых непосредственно на месте монтажа (вне изготовителя), должно проводиться после их сборки на месте установки.

Первичное техническое освидетельствование барокамер, поставляемых в полностью собранном виде после изготовления, может проводиться изготовителем. В этом случае после монтажа барокамеры на месте установки в эксплуатирующей организации проводятся наружный и внутренний осмотры барокамеры, гидравлические испытания трубопроводов и проверка барокамеры в действии.

556. Периодическое техническое освидетельствование проводится в порядке и с периодичностью, установленной в руководстве (инструкции)  по эксплуатации или иной технической документации изготовителя конкретного типа барокамеры, но не позднее 10 лет с начала эксплуатации.

Периодическое техническое освидетельствование должно включать:

Наружный и внутренний осмотры корпуса, систем и устройств;

гидравлические (на прочность) и пневматические (на плотность и герметичность) испытания;

проверку в действии барокамеры систем жизнеобеспечения и других устройств.

557. Внеочередное техническое освидетельствование проводится в следующих случаях:

при обнаружении дефекта, снижающего прочность барокамеры (выпучины, вмятины, задиры, трещины, коррозийный износ);

при нарушении режимов эксплуатации в связи с возникновением неисправностей барокамеры или ее элементов, влияющих на безопасность находящихся внутри барокамеры лиц и обслуживающего персонала.

Внеочередное техническое освидетельствование проводится в объеме периодического технического освидетельствования.

558. Гидравлические испытания барокамер проводится пробным давлением, составляющим 1,25 от рабочего давления.

Гидравлические испытания барокамер, транспортируемых частями и собираемых на месте монтажа вне изготовителя, проводятся после их сборки на месте установки.

Гидравлическим испытаниям барокамеры, поставленной в собранном виде после установки на объекте эксплуатации, подлежат только те участки и сварные соединения подводящих трубопроводов систем, которые не подвергались гидравлическим испытаниям до установки барокамеры. Участки трубопроводов, составляющие с барокамерой единый функциональный контур, подвергаемые монтажной сварке после их изготовления или пайке при сборке на объекте эксплуатации, испытывают на прочность пробным давлением, равным полуторному рабочему давлению барокамеры. Для аналогичных испытаний при освидетельствовании (в период эксплуатации) барокамер пробное давление для трубопроводов систем барокамеры должно соответствовать 1,25 от рабочего давления.

Вместо гидравлических испытаний в период эксплуатации барокамеры допускается проводить пневматические испытания оборудования и трубопроводов систем барокамеры, нагружаемых давлением воздуха или газа. Возможность такой замены допускается в случае неразъемности конструкции оборудования и трубопроводов, наличия требований по обезжириванию, санитарной обработке внутренних поверхностей.

Решение о замене гидравлических испытаний на пневматические принимает эксплуатирующая организация совместно с организацией, проводящей техническое освидетельствование, после проведения методами неразрушающего контроля сварных соединений барокамеры.

Пробное давление при пневматических испытаниях оборудования и трубопроводов систем барокамеры, а также объем проведения неразрушающего контроля сварных соединений должны быть определены в программе проведения технического освидетельствования, составленной с учетом рекомендаций разработчика проекта и (или) изготовителя барокамеры.

При проведении гидравлических или пневматических испытаний барокамеры на прочность должно быть обеспечено выполнение требований главы 28 и 30 настоящих Правил.

Результаты испытаний оформляются протоколом и записываются в паспорт барокамеры.

559. Пневматические испытания барокамеры и ее элементов на герметичность и плотность проводят давлением газовой среды, равным рабочему давлению, после проведения гидравлических испытаний на прочность.

Пневматические испытания на герметичность и плотность проводятся воздухом (азотом) или газом того типа, для которого барокамера предназначена.

Пневматические испытание барокамеры гелием необходимо проводить первично после изготовления.

560. Пневматическим испытаниям на герметичность и плотность подвергается полностью собранная барокамера с установленными иллюминаторами, гермовводами, предохранительными клапанами, трубопроводами с ближайшими к корпусу барокамеры запорными клапанами (или запорными клапанами на пульте управления), до нанесения теплоизоляции.

После проведения гидравлических и пневматических испытаний проводится проверка барокамеры в действии при рабочем давлении газовой среды в объеме, предусмотренном программой испытаний изготовителя после монтажа барокамеры на стенде изготовителя и после монтажа барокамеры по месту установки.

561. При проверке барокамеры в действии контролируется:

состояние и исправность барокамеры, арматуры, трубопроводов, редукционных клапанов, присоединительных фланцев, электрооборудования, заземления, контрольно-измерительных приборов, систем и средств жизнеобеспечения, исправность гермовводов, иллюминаторов и их стекол. Исправность систем и средств жизнеобеспечения проверяется при рабочем давлении в барокамере в период их работы по прямому назначению;

работоспособность барокамеры длительного пребывания и ее систем и средств жизнеобеспечения (при работе по прямому назначению на воздухе при нормальном атмосферном давлении и при работе на воздухе под давлением) − газовой средой (кислородно-гелиевой) при рабочем давлении в барокамере;

газовой средой (кислородно-гелиевой) при рабочем давлении в барокамере;

работоспособность предохранительных клапанов (на подрыв и посадку) повышением давления в барокамере либо на стенде для испытаний предохранительных клапанов;

подготовленность обслуживающего персонала и знание им эксплуатационных инструкций.

562.  Для обеспечения безопасной эксплуатации барокамеры должны подвергаться техническому диагностированию в случаях, указанных 
в статье 24 Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности», установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя, а также:

при восстановлении паспорта на барокамеру;

при отсутствии документов, подтверждающих проведение неразрушающего контроля;

## для оценки технического состояния барокамеры после аварии или обнаруженных повреждений, с целью определения возможных параметров и условий дальнейшей эксплуатации барокамеры.

## РАЗДЕЛ XII

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, РАБОТАЮЩЕМУ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПАРОВЫЕ КОТЛЫ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ ВЫШЕ 0,07 МПА (0,7 БАР), ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 °C, ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ, ЭКОНОМАЙЗЕРЫ,  ПЕРЕДВИЖНЫЕ И ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ  С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ ВЫШЕ 0,07 МПА (0,7 бар), ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115 ºС)

ГЛАВА 46

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

563. Изготовление ПОО и  технических устройств эксплуатируемых на ОПО, ПОО, на которые не распространяются требования
ТР ТС 010/2011, технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», принятого Решением Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 875 (далее − ТР ТС 016/2011), ТР ТС 032/2013, осуществляется при наличии разрешения, выданного в соответствии с подпунктами 20.1.1, 20.1.4 пункта 20.1. единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

564. Расчеты котлов на прочность должны выполняться по действующим нормам, за исключением случаев, для которых специализированной организацией будет подтверждено, что расчеты, выполненные по методике, принятой поставщиком, удовлетворяют требованиям указанных норм.

Копии подтверждающих документов прикладываются к паспорту оборудования под давлением.

565. Паспорт котельной или транспортабельной (передвижной) котельной, на которые распространяются требования настоящих Правил, должен соответствовать форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

ГЛАВА 47

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ (КОНСТРУИРОВАНИЮ)

566. Разрабатываемая проектная и эксплуатационная документация
должна предусматривать меры по созданию безопасных условий работы котлов и их элементов и соответствовать обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, а в случае их отсутствия − техническим заданиям на разработку продукции.

567. Котлы, установленные в регистрируемых в Госпромнадзоре (главной военной инспекции – для объектов главной военной инспекции) котельных, и другие  ПОО и технические устройства, указанные в перечне потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 614 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.08.2016, 5/42451) подлежат экспертизе промышленной безопасности.

568. Для оценки назначенного ресурса жаро(газо)трубного котла и количества пусков (из холодного и горячего состояний) должен выполняться проверочный расчет на усталостную прочность всей конструкции котла.

569. Изменение конструкторской документации, необходимость в котором возникает в процессе изготовления, монтажа, эксплуатации, ремонта, модернизации, модифицирования или реконструкции, должно быть согласовано с автором конструкции котла, котла-утилизатора и экономайзера, а для котлов, приобретенных за пределами Республики Беларусь и при отсутствии автора конструкции котла, − со специализированной организацией по котлам.

570. Конструкция парового, водогрейного котла, котла-утилизатора, экономайзера и его основных элементов должна обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации на расчетных параметрах в течение назначенного срока службы, а также возможность технического освидетельствования, очистки, промывки, ремонта и эксплуатационного контроля металла, фасонных и литых деталей, сварных соединений.

571. Конструкция парового, водогрейного котла, котла-утилизатора, экономайзера должна обеспечивать возможность равномерного прогрева и свободного теплового расширения его элементов при растопке и нормальном режиме работы.

572. Нижний допустимый уровень воды в газотрубных (жаротрубных) паровых котлах и паровых котлах-утилизаторах должен быть не менее чем на 100 мм выше верхней точки поверхности нагрева котла.

Допустимые уровни в барабанах паровых водотрубных котлов, котлов-утилизаторов устанавливаются специализированной организацией.

Высший допустимый уровень воды в барабанах водотрубных котлов, котлов-утилизаторов устанавливается с учетом предупреждения попадания котловой воды в паропровод.

573. Устройство вводов питательной воды и присоединение труб рециркуляции, а также распределение питательной воды в паровом котле, котле-утилизаторе не должны вызывать местного охлаждения стенок элементов котла.

574. Конструкция обогреваемых элементов парового, водогрейного котла, котла-утилизатора, экономайзера должна обеспечивать надежное их охлаждение теплоносителем и не допускать перегрева, а также равномерность их прогрева при растопке котла.

575. Устройство газоходов должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов, обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания, а также возможность свободного теплового расширения газоходов.

576. В газоходах за каждым паровым, водогрейным котлом, котлом-утилизатором, экономайзером должна быть установлена дымовая заслонка (шибер). В верхней части заслонки котла, работающего на газе и жидком топливе, экономайзере выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм. Приводы шиберов должны выводиться в удобное и безопасное для обслуживания место.

577. Каждый паровой котел, паровой котел-утилизатор должен иметь патрубки подвода питательной (сетевой) воды, спуска воды при останове котла и отвода воздуха при заполнении и пуске.

578. Необходимость оборудования парового, водогрейного котла, котла-утилизатора, экономайзера продувочными трубопроводами, количество и места присоединения трубопроводов для удаления воздуха, дренажных (спускных) и продувочных трубопроводов определяются специализированной организацией, осуществляющей проектирование указанных технических устройств.

# ГЛАВА 48

# ЛАЗЫ, ЛЮЧКИ, ГЛЯДЕЛКИ И ТОПОЧНЫЕ ДВЕРЦЫ

579. В барабанах паровых котлов, котлов-утилизаторов лазы должны быть круглой, эллиптической или овальной формы; диаметр круглого лаза должен быть не менее 400 мм, а размеры осей эллиптического или овального лаза − не менее 300 х 400 мм.

580. В обмуровке топок паровых, водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, экономайзеров и их газоходов должны быть лазы: прямоугольные размером не менее 400 х 450 мм или круглые диаметром не менее 450 мм. В качестве лазов могут использоваться топочные дверцы и амбразуры горелочных устройств при условии, что их размеры будут не менее указанных в данном пункте. Для осмотра топки и наружных поверхностей котлов и газоходов, а также их очистки от сажи и других отложений, в обмуровке должны быть предусмотрены лючки, закрываемые дверцами. Число лючков, их расположение и размеры устанавливает организация, осуществляющая проектирование котла.

581. Дверцы лазов, топочные дверцы должны иметь прочные запоры, исключающие возможность самопроизвольного открывания и обеспечивающие достаточную газоплотность. Дверцы лазов, топочные дверцы весом более 20 кг должны иметь приспособления для их открывания.

На котлах с избыточным давлением газа в топке, газоходах лючки должны быть оснащены устройствами, исключающими выбивание газов наружу при их открывании.

582. В стенках топки и газоходов должны быть предусмотрены гляделки, обеспечивающие контроль за процессом горения и состоянием поверхностей нагрева, обмуровки, а также за изоляцией обогреваемых частей барабанов и коллекторов.

# ГЛАВА 49

# ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ТОПОК И ГАЗОХОДОВ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ, ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

583. Котел с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек и других мелких отходов производства, экономайзеров должен быть снабжен взрывными предохранительными устройствами. Эти устройства следует устанавливать в стенке топки, последнего газохода котла, экономайзера и золоуловителя. Взрывные предохранительные устройства должны быть размещены и устроены так, чтобы было исключено травмирование лиц, обслуживающего персонала и обеспечивалась герметичность топки (газоходов) котла и экономайзера.

584. Конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств определяет конструктор котла, экономайзера.

Взрывные предохранительные устройства допускается не устанавливать в топках и газоходах котлов, экономайзеров, если это обосновано конструкцией котла, обеспечивающей его безопасную эксплуатацию.

585. В стенке днища жаровой трубы газотрубных котлов должны быть установлены взрывные предохранительные устройства.

Взрывные предохранительные устройства допускается не устанавливать при оснащении котла автоматикой безопасности.

586. Взрывные предохранительные устройства допускается не устанавливать в топках и газоходах котлов с камерным сжиганием газообразного и жидкого топлива, если эти котлы оборудованы устройствами контроля герметичности запорной арматуры горелочных устройств, исключающими утечку газа и жидкого топлива в топку при розжиге котла, а также оснащены сигнализаторами утечки газа и оборудованием для автоматического розжига котла.

587. Между котлом-утилизатором и технологическим агрегатом должно быть установлено отключающее устройство, позволяющее работу агрегата без котла-утилизатора.

Допускается не устанавливать это отключающее устройство, если режим эксплуатации технологического агрегата позволяет остановить котел и выполнить требования настоящих Правил по проведению технического освидетельствования или ремонта котлов.

588. Газоходы, через которые подаются отходящие газы от технологического агрегата в котел-утилизатор, должны иметь взрывные клапаны такой конструкции, которая обеспечит безопасность обслуживающего персонала при их срабатывании.

# ГЛАВА 50

# ДНИЩА И ТРУБНЫЕ РЕШЕТКИ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

589. Днища следует применять выпуклые полушаровые или эллиптические.

Для газотрубных и жаротрубных котлов допускается применение торосферических днищ с отбортовкой или плоских днищ с отбортовкой или без отбортовки. Плоские днища должны быть укреплены продольными и (или) угловыми связями.

Для коллекторов водотрубных котлов допускается применение плоских днищ с внутренним диаметром не более 600 мм.

590. Плоские днища должны иметь отбортовки радиусом
не менее 40 мм.

591. Допускается применение плоских днищ без отбортовки в конструкциях котлов при доступности выполнения неразрушающего контроля сварных швов приварки плоских днищ к обечайке корпуса котла и поворотной камере.

592. Возможность применения плоских днищ без отбортовки в случаях, не указанных в 589 настоящих Правил, должно быть подтверждено специализированной организацией по котлам.

593. Днища, как правило, следует изготавливать из одного листа. Допускается изготавливать днища, сваренные из двух листов, при этом сварной шов должен быть подвергнут радиографическому или ультразвуковому контролю по всей длине после изготовления днища.

594. Плоские и выпуклые донышки наружным диаметром не более 80 мм могут изготавливаться механической обработкой из круглой прокатной заготовки.

595. Эллиптические, торосферические и плоские днища с отбортовкой должны иметь цилиндрический борт.

596. Максимальные размеры неукрепленных просветов плоских днищ и огневой поворотной камеры должны быть обоснованы расчетом на прочность от воздействия внутреннего или наружного давления. При закреплении на плоских днищах элементов, работающих с разной температурой, минимально допустимые расстояния между ними по плоскому участку днища (например, между внутренней поверхностью обечайки и наружной поверхностью жаровой или дымогарной трубы) должны быть обоснованы расчетом на усталостную прочность, а при необходимости − поверочным расчетом на малоцикловую усталость.

597. Трубные решетки допускается изготавливать из двух листов при условии, что расстояние между соседними сварными швами будет не менее 100 мм и сварные швы по всей длине подвергнуты радиографическому или ультразвуковому контролю.

598. Расстояние между центрами соседних отверстий дымогарных труб трубной решетки газотрубных котлов не должно быть менее диаметра отверстия плюс 15 мм.

# ГЛАВА 51

# СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ, ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

599. При сварке элементов котлов, котлов-утилизаторов и экономайзеров должны применяться сварные соединения с полным проплавлением.

Применение сварных соединений, имеющих другие конструктивные характеристики и особенности, допускается в случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения  требованиями технических нормативных правовых актов или обоснованных конструкторским расчетом. Данное требование относится к вновь изготавливаемому оборудованию.

600. Конструкция и расположение сварных швов должны обеспечивать возможность выполнения:

сварных соединений с соблюдением требований по сварке, установленных конструкторской документацией и обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

ремонта сварных соединений.

601. Продольные сварные швы соседних обечаек цилиндрических элементов, а также шов сварного днища со сварным швом обечайки не должны располагаться по одной оси. Смещение осей этих швов должно быть не менее 100 мм.

602. Длина цилиндрического борта от оси стыкового сварного шва до начала закругления выпуклого днища или другого отбортованного элемента должна обеспечивать возможность ультразвукового контроля сварного шва приварки днища.

603. Продольные сварные швы, если они малодоступны для осмотра, в цилиндрических горизонтальных котлах должны располагаться вне пределов 140° нижней их части, а кольцевые (поперечные) сварные швы − вне опор.

604. В стыковых сварных соединениях деталей различной номинальной толщины должен быть обеспечен плавный переход от одной детали к другой путем постепенного утонения более толстостенной детали с углом наклона каждой из поверхностей перехода не более 15°.

605. Расстояние от края шва стыкового сварного соединения до оси отверстий под развальцовку или приварку труб должно быть не менее 0,9 диаметра отверстия.

606. Расстояние между центрами двух соседних отверстий в обечайках и выпуклых днищах по наружной поверхности должно быть не менее 1,4 диаметра отверстия или 1,4 полусуммы диаметров отверстий, если диаметры различны.

При расположении отверстий в один продольный или поперечный ряд допускается указанное расстояние уменьшить до 1,3 их диаметра. При установке в таком ряду труб газоплотной мембранной панели с приваркой поверхности коллектора труб и проставок между ними (или плавников) по всей протяженности стыкуемой с коллектором панели расстояние между отверстиями допускается уменьшить до 1,2 диаметра отверстия.

# ГЛАВА 52

# ЖАРОВЫЕ ТРУБЫ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

607. Гладкие жаровые трубы допускается применять при их длине менее 4 м.

608. Толщина стенки жаровых труб котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, не должна превышать 22 мм.

609. Допускается подкрепление гладкой жаровой трубы кольцами жесткости с полным проплавлением по толщине стенки кольца. Не следует располагать кольца жесткости в топках с газовым и жидким топливом в области максимальных тепловых потоков.

610. Высота и количество гофр жаровой трубы выбираются в зависимости от величины компенсации разности температурных расширений между обогреваемыми элементами.

611. При конструировании газотрубного котла для компенсации разности температурных расширений между неравномерно обогреваемыми элементами расстояние между жаровой трубой и угловой связью должно составлять не менее 250 мм, между жаровой трубой и обечайкой корпуса − не менее 200 мм и между угловой связью или анкером и дымогарными трубами − не менее 120 мм.

612. В центральной части котла между дымогарными трубами должен быть предусмотрен проход не менее 150 мм для осмотра и очистки верхней части жаровой трубы и огневой поворотной камеры.

613. С внутренней стороны жаровой трубы: места ее входного отверстия, крепления горелки, сварного соединения плоского днища с жаровой трубой на участке длиной не менее 200 мм должны иметь изоляцию.

# ГЛАВА 53

# АНКЕРНЫЕ СВЯЗИ И УГЛОВЫЕ КОСЫНКИ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

614. Анкерные связи и угловые косынки служат для подкрепления участков плоских днищ корпуса котла и плоских днищ огневой поворотной камеры и должны располагаться равномерно по поверхности.

Если позволяют условия размещения, то рекомендуется отдавать предпочтение растягивающим связям по сравнению с угловыми косынками.

615. Толщина стенки угловой связи не должна быть более толщины обечайки. Угловая связь должна быть изготовлена из того же материала, что и обечайка.

Сварные швы приварки угловой косынки к плоскому днищу и обечайке должны быть выполнены с полным проплавлением по толщине стенки косынки, иметь плавные переходы к основному металлу.

Угловые связи должны быть расположены относительно продольной оси газотрубного котла под углом не менее 30º.

Укрепление плоских днищ ребрами жесткости недопустимо.

# ГЛАВА 54

# КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

616. Конструкция криволинейных деталей должна соответствовать требованиям обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области нормирования и стандартизации.

617. Допускается применять сварные секторные отводы. Угол сектора не должен превышать 22°30'.

Расстояние между соседними сварными швами по внутренней стороне отвода должно обеспечивать возможность контроля этих швов с обеих сторон по наружной поверхности.

618. Разностенность, волнистость, гофры, забоины, вмятины, риски и следы зачистки дефектов не должны выводить размеры элементов котла за пределы допустимых отклонений и препятствовать проведению внешнего осмотра и измерений.

# ГЛАВА 55

# ВАЛЬЦОВОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

619. Вальцовочные соединения, выполненные с применением ручной или механизированной вальцовки, следует использовать для труб наружным диаметром не более 108 мм при температуре стенки трубы в месте вальцовки в условиях эксплуатации не более 400 ºC.

При этих же ограничениях допускается заваривать вальцовочное соединение с торца трубы.

620. Номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного соединения должна быть не менее 
13 мм.

621. Конструкция вальцовочного соединения (с одной или несколькими канавками, полученными расточкой или накаткой, а также без канавок, с отбортовкой колокольчика или без нее) должна соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов на изделие.

622. Допустимая овальность отверстия, высота выступающей части трубы или величина заглубления, угол отбортовки колокольчика должны соответствовать техническим нормативным правовым актам на изделие. Данные указания должны быть записаны в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

623. Трещины и надрывы на кромке колокольчика не допускаются.

# ГЛАВА 56

# ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

624. Горелочные устройства должны обеспечивать безопасную и экономичную эксплуатацию котлов.

625. Организациям-изготовителям необходимо изготавливать горелочные устройства, работающие на газообразном топливе, в соответствии с ТР ТС 016/2011, а на жидком и твердом топливе – в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, которые должны содержать требования безопасности, указания по эксплуатации и ремонту.

626. Применяемые в Республике Беларусь горелочные устройства (горелки), работающие на газообразном топливе, должны соответствовать требованиям ТР ТС 016/2011, на твердом топливе (предтопок) должны иметь разрешение Госпромнадзора (главной военной инспекцией − для объектов главной военной инспекции) в соответствии с подпунктом 20.1.1, 20.1.4 пункта 20.1 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Копия документа об оценке соответствия требованиям
ТР ТС 016/2011, либо копия разрешения Госпромнадзора (главной военной инспекцией Вооруженных Сил Республики Беларусь − для объектов главной военной инспекции) должна прилагаться к их паспорту.

627. Все горелочные устройства должны в установленном порядке пройти соответствующие испытания (приемосдаточные, приемочные, квалификационные, типовые), если иное не установлено обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

628. В комплект горелочного устройства должны входить:

комплект основных и резервных форсунок, использующих жидкое топливо в качестве основного, резервного аварийного или растопочного. Число резервных форсунок и форсунок на горелках пылеугольных котлов, использующих жидкое топливо в качестве растопочного, определяется проектом;

защитно-запальные устройства (далее − ЗЗУ) с контролем растопочного и основного факела. Места установки ЗЗУ и средств контроля факела определяются проектом;

комплект арматуры, обеспечивающий автоматическое, дистанционное или ручное управление горелками, автоматическим устройством (комплект аппаратуры) для контроля герметичности запорной арматуры при работе на природном газе;

комплект эксплуатационных документов в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационных документов:

паспорт, включающий общие сведения (наименование и адрес изготовителя, заводской номер, дата изготовления, конструктивные решения, основные размеры, параметры рабочих сред, тип, мощность, регулировочный диапазон, основные технические характеристики). Форма паспорта устанавливается изготовителем;

инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделий и руководство (инструкцию)  по эксплуатации.

629. Горелочные устройства, разработанные и поставляемые организацией-изготовителем совместно с котлом, проходят приемочные испытания в составе этого котла (на головных образцах котлов одновременно с испытаниями котла в целом), если иное не установлено обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Сведения о горелочных устройствах, применение которых допускается для конкретного типа котлов должны быть внесены в паспорт котла (горелочного устройства) изготовителем.

630. Испытания горелочных устройств, работающих на жидком и твердом топливе, тепловой мощности до 3 МВт для промышленных паровых и водогрейных котлов могут быть проведены на стендах в условиях, максимально приближенных к натурным.

631. Горелочные устройства должны обеспечивать надежное воспламенение и устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы.

632. Аэродинамические характеристики горелок и размещение их на стенах топки должны обеспечивать равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены и исключать образование застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки, если иное не установлено обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, техническими регламентами Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

633. Расположение мазутной форсунки в амбразуре горелки должно быть таким, чтобы распыливающий узел (головка) мазутной форсунки не омывался высокотемпературными продуктами сгорания.

634. Подвод топлива к горелкам, требования к запорной регулирующей и отсечной (предохранительной) арматуре, перечень необходимых защит и блокировок, а также требования к приготовлению и подаче топлива регламентируются для каждого вида топлива в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, согласованным в порядке, установленном законодательством.

635. Замена горелочных устройств котлов на другие может быть проведена при наличии согласования с организацией - изготовителем котла.

# ГЛАВА 57

# СИСТЕМЫ РОЗЖИГА КОТЛОВ,

# КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ

636. Блоки газового оборудования паровых и водогрейных котлов и котлов-утилизаторов должны обеспечивать в комплекте с системой управления следующие функции:

автоматическая опрессовка всех запорных устройств;

безопасный розжиг;

отсечка газа при нарушении технологических параметров работы котла при недопустимых отклонениях давления газа, воздуха или погасания факела горелки;

регулирование расхода газа и соответствие ТР ТС 016/2011.

637. Блоки мазутные, предназначенные для подачи жидкого топлива в форсунку горелки паровых и водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, должны обеспечивать в комплекте с системой управления выполнение следующих функций:

безопасный розжиг;

прекращение подачи топлива при нарушении технологических параметров работы котла;

регулирование подачи топлива;

подачу пара на распыление для паромеханических форсунок;

автоматическую продувку форсунки после ее отключения;

рециркуляцию топлива.

ГЛАВА 58

ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ, ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

638. Опорные конструкции котлов, котлов-утилизаторов и экономайзеров являются основными несущими элементами, воспринимающими нагрузку от массы поверхностей нагрева технического устройства.

639. В процессе эксплуатации необходимо следить за равномерностью распределения нагрузки и контролировать состояние элементов опорной системы металлоконструкций технических устройств. Опорная конструкция после монтажа и в процессе эксплуатации должна контролироваться в соответствии с инструкцией организации − изготовителя парового котла, котла-утилизатора и экономайзера.

# ГЛАВА 59

# ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ КОТЛОВ, КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ, ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

640. Изготовление, монтаж, ремонт, а также реконструкция, модернизация оборудования под давлением, а также их элементов  должны выполняться специализированными организациями, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения перечисленных работ.

641. Изготовление, монтаж и ремонт технических устройств должны выполняться в соответствии с требованиями настоящих Правил и технических нормативных правовых актов.

642. Изготовление, монтаж и ремонт технических устройств должны проводиться по технологии, разработанной до начала работ организацией, их выполняющей.

643. При изготовлении, монтаже и ремонте технических устройств должна применяться система контроля качества (входной, операционный и приемо-сдаточный контроль), обеспечивающая выполнение работ в соответствии с требованиями настоящих Правил и технических нормативных правовых актов.

## ГЛАВА 60

## МАТЕРИАЛЫ И ПОЛУФАБРИКАТЫ

644. Для изготовления, монтажа и ремонта оборудования, работающего под давлением, указанного в разделе XII настоящих Правил должны применяться материалы и полуфабрикаты в соответствии с конструкторско-эксплуатационной документацией, и (при отсутствии таких указаний) указанные в таблицах 1 – 7  приложения 14 к настоящим Правилам, (а также их зарубежные аналоги, имеющие характеристики не ниже указанных приложению 14 к настоящим Правилам).

645. Возможно применение материалов и полуфабрикатов, не указанных в приложении 14 к настоящим Правилам (или их зарубежных аналогов), если их механические и химические характеристики будут не ниже требований, указанных в настоящем разделе, или они аналогичны предусмотренным к применению материалам или полуфабрикатам.

646. Данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов должны быть подтверждены сертификатом организации-изготовителя полуфабриката и соответствующей маркировкой.

647. При отсутствии или неполноте сертификатов (маркировки) организация-изготовитель или специализированная организация, выполняющая изготовление, монтаж или ремонт технического устройства, должна провести необходимые испытания с оформлением результатов протоколом, дополняющим (заменяющим) сертификат организации-поставщика.

648. Перед изготовлением, монтажом и ремонтом должен производиться входной контроль основных и сварочных материалов и полуфабрикатов. Результаты испытаний основных и сварочных материалов при входном контроле должны подтверждаться соответствующими актами, протоколами, заключениями по неразрушающим и разрушающим методам контроля качества.

649. Каждый полуфабрикат, используемый при изготовлении и ремонте технического устройства, должен иметь маркировку, содержащую обозначение организации-изготовителя, марку стали, технические нормативные правовые акты на его изготовление.

650. Способ маркировки устанавливается технической документацией на полуфабрикат, при этом должно быть исключено недопустимое изменение свойств металла полуфабриката и обеспечена сохранность маркировки в течение всего периода его эксплуатации.

651. Маркировка труб диаметром 25 мм и более, толщиной стенки 3 мм и более должна иметь обозначение товарного знака организации-изготовителя, марку стали и номер партии. Для труб диаметром менее 25 мм любой толщины и диаметром более 25 мм, толщиной менее 3 мм допускается маркировку проводить на бирках, привязываемых к пакетам труб. В маркировке указываются: товарный знак организации-изготовителя, размер труб, марка стали, номер партии, технических нормативный правовой акт на их изготовление.

## ГЛАВА 61

## РЕЗКА И ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ

652. Для разделительной резки листов, труб и других полуфабрикатов допускается применять любые способы механической и термической резки, не вызывающие недопустимого изменения формы, размеров и свойств полуфабрикатов.

Конкретные способы и технология резки устанавливаются технической документацией  в зависимости от классов сталей.

653. Вальцовка и штамповка обечаек и днищ, а также высадка воротников и обработка плоских днищ должны производиться машинным способом. Допускается изготовление днищ машинной ковкой с последующей механической обработкой. Правка листов молотом с местным нагревом или без нагрева не допускается.

654. Гибку труб допускается производить любым освоенным изготовительной, монтажной или ремонтной организацией способом с нагревом трубы или без нагрева, обеспечивающим получение гиба без недопустимых дефектов и с отклонениями от правильной формы сечения и толщины стенки в пределах норм, установленных техническими нормативными правовыми актами.

655. Для обеспечения правильного сопряжения поперечных стыков труб допускаются расточка, раздача или обжатие концов труб. Допустимая величина расточки, деформации, раздачи или обжатия принимается по техническому нормативному правовому акту.

656. На листах, прокате и поковках, предназначенных для изготовления деталей, работающих под давлением, а также на трубах наружным диаметром более 76 мм следует сохранить маркировку организации-изготовителя.

В случае, когда указанные полуфабрикаты разрезаются на части, маркировка должна быть перенесена на отделяемые части.

657. При изготовлении сварных выпуклых днищ штамповку следует производить после сварки листов и снятия механическим способом усиления швов.

Это требование не распространяется на сферические днища, свариваемые из штампованных элементов.

# ГЛАВА 62

# КОНТРОЛЬ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 658. Изготовитель, монтажная или ремонтная организация обязаны применять такие виды и объемы контроля своей продукции, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. При этом объем контроля должен соответствовать требованиям настоящих Правил.

Контроль качества сварки и сварных соединений включает:

проверку уровня квалификации и аттестации персонала;

проверку сборочно-сварочного, контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;

контроль качества основных материалов;

контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии;

операционный контроль технологии сварки;

неразрушающий контроль качества сварных соединений;

разрушающий контроль;

контроль исправления дефектов.

659. В процессе производства работ персоналом монтажной или ремонтной организации должен осуществляться операционный контроль технологических процессов подготовки и сборки деталей под сварку, сварки и термической обработки сварных соединений, исправления дефектов сварных соединений.

660. Виды контроля определяются специализированной организацией в соответствии с требованиями настоящих Правил, обязательных для соблюдения требованиях технических нормативных правовых актах на изделие и сварку и указываются в конструкторской документации котла.

661. Основные методы неразрушающего контроля для обнаружения поверхностных, внутренних и сквозных дефектов приведены в приложении 15 к настоящим Правилам.

662. Выполнение неразрушающего контроля может осуществлять специализированная организация, имеющая в своем составе лабораторию, аттестованную в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь.

663. Область аккредитации лаборатории должна соответствовать контролируемой продукции (основной металл, наплавки или сварные соединения в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов при изготовлении, ремонте, монтаже, эксплуатации или техническом диагностировании).

664. К неразрушающему контролю основного металла и сварных соединений допускаются специалисты, прошедшие специальную теоретическую подготовку, практическое обучение, подтверждение квалификации и сертификацию в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к квалификации и сертификации персонала в области неразрушающего контроля.

665. Уровень квалификации специалистов, выполняющих неразрушающий контроль с расшифровкой и оценкой результатов в соответствии с применяемыми обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, должен быть не ниже 2-го.

666. Повторная проверка знаний (аттестация) указанных в пункте 667 настоящих Правил специалистов проводится не реже одного раза
в 12 месяцев.

667. При разрушающем контроле должны проводиться испытания механических свойств и металлографические исследования сварных соединений.

668. Результаты по каждому виду и месту контроля, в том числе и операционного, должны фиксироваться в отчетной документации (журналах, формулярах, протоколах, маршрутных картах).

669. Средства контроля должны проходить поверку в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

670. Металлографические исследования сварных соединений контрольных образцов выполняются при аттестации (квалификации) технологии сварки и сварке монтажных и ремонтных угловых швов. Периодичность сварки контрольных образцов при сварке монтажных и ремонтных угловых швов, предназначенных для выполнения металлографического анализа, не реже одного раза в 6 месяцев.

671. Технические устройства признаются годными, если при любом виде контроля в них не будут обнаружены внутренние и наружные дефекты, выходящие за пределы допустимых норм, согласно 
приложению 13 к настоящим Правилам.

672. При определении возможности применения технических устройств, изготовленных иностранными производителями, объем контроля качества сварных соединений предусматривается в объеме настоящих Правил или в объеме требований европейских норм при условии их изготовления согласно Директиве Европейского парламента и Совета 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением», 
 и европейских норм на изготовление котлов соответствующего вида топлива и соответствующей мощности, что должно быть указано в эксплуатационной документации.

673. Методы и объемы контроля сварных соединений приварных деталей, не работающих под внутренним давлением, должны устанавливаться технического документацией на изделие и сварку.

674. Сведения о неразрушающем контроле сварных соединений основных элементов котлов, котлов-утилизаторов и экономайзеров при выполнении монтажа, реконструкции и ремонта должны заноситься в паспорт (свидетельство об изготовлении) технического устройства и исполнительную документацию по выполняемым видам работы.

675. При изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте технических устройств допускается использование услуг сторонней лаборатории по контролю качества основного металла и сварных соединений, аккредитованной в установленном порядке.

# ГЛАВА 63

ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ

676. Визуальному и измерительному контролю подлежат каждое изделие и все его сварные соединения по всей длине с целью выявления наружных дефектов, не допускаемых требованиями настоящих Правил, конструкторской документацией, а также обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов,  технической документацией, в том числе:

отклонений по геометрическим параметрам и взаимному расположению элементов;

поверхностных трещин всех видов и направлений;

дефектов на поверхности основного металла и сварных соединений (вмятин, расслоений, раковин, наплывов, подрезов, прожогов, свищей, незаваренных кратеров, непроваров, пор, включений).

677. Перед визуальным контролем поверхности изделия и сварных соединений должны быть очищены от загрязнений и шлака. При контроле сварных соединений зачистке подлежат поверхность шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва, при электрошлаковой сварке − 100 мм.

678. Поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и измерительном контроле, должны быть исправлены до проведения контроля другими неразрушающими методами.

679. Допуски по геометрическим параметрам готовых изделий не должны превышать указанных в обязательных для соблюдения требованиях технических нормативных правовых актов, чертежах и установленных настоящими Правилами.

Методика и количество контрольных измерений и расположение проверяемых участков должны устанавливаться технической документацией.

680. В цилиндрических, конических или сферических элементах, изготовленных из сварных листов или поковок, допускаются следующие отклонения:

по овальности поперечного сечения - не более 1,5 % (при условии подтверждения расчетом на прочность элемента); овальность вычисляется по формуле

где ,  − соответственно максимальный и минимальный наружный диаметры, измеряемые в одном контрольном сечении;

по диаметру − не более +/-1 % номинального наружного или внутреннего диаметра;

от прямолинейности образующей − не более 0,3 % всей длины цилиндрической части детали;

местные утонения не должны выводить толщину стенки за пределы допустимого значения;

глубина вмятин и другие местные отклонения формы не должны превышать значений, установленных обязательными для соблюдениями требованиями технических нормативных правовых актов на изделие, 
а при отсутствии обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов должны обосновываться расчетом на прочность.

681. Отклонения по овальности и диаметру поперечного сечения деталей, изготавливаемых из труб, не должны превышать значений, установленных обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов  на изделие, но не более 10 %.

Прогиб горизонтальных изделий после завершения всех производственных операций не должен превышать 6 мм на 1 м длины 
и 30 мм по всей длине изделия.

682. В стыковых сварных соединениях элементов оборудования и трубопроводов с одинаковой номинальной толщиной стенки смещение (несовпадение) кромок свариваемых элементов (деталей) с наружной стороны шва не должно превышать значений, указанных в таблице 3.1. приложения 13 к настоящим Правилам.

683. Смещение (несовпадение) кромок элементов (деталей) с внутренней стороны шва (со стороны корня шва) в стыковых сварных соединениях с односторонней разделкой кромок не должно превышать норм, установленных обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и технической документацией.

В стыковых сварных соединениях, выполняемых электродуговой сваркой с двух сторон, указанное смещение кромок не должно быть превышено ни с наружной, ни с внутренней стороны шва.

684. При смещении кромок свариваемых элементов (деталей) в пределах норм, указанных в пунктах 681 и 682 настоящих Правил, поверхность шва должна обеспечивать плавный переход от одной кромки к другой.

# ГЛАВА 64

РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

685. Методы контроля радиографический и ультразвуковой должны применяться для выявления внутренних дефектов в сварных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений).

686. Выбор метода контроля (ультразвуковая дефектоскопия или радиография) для сварных соединений должен производиться исходя из возможности обеспечения более полного и точного выявления недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а также освоения и совершенства методики контроля для данного вида сварных соединений на конкретных изделиях.

687. Радиографический и ультразвуковой контроль качества сварных соединений должен производиться в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов на изделие и сварку.

688. Ультразвуковому контролю должны подвергаться только соединения с полным проплавлением (без конструктивного зазора).

689. Контролю методами ультразвукового контроля или радиографического на изделиях из сталей перлитного класса подлежат все:

стыковые сварные соединения обечайки барабанов, в объеме не менее 25 % длины контролируемого шва;

стыковые сварные соединения днищ и трубных решеток газотрубных (жаротрубных) котлов − по всей длине соединений;

места сопряжения стыковых продольных и поперечных сварных соединений барабанов и коллекторов;

другие сварные соединения (в том числе угловые и тавровые), не указанные в настоящей статье, в объеме, установленном  обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, но не менее 25 % длины контролируемого шва. При отсутствии технической возможности выполнения рентгенографического контроля угловых сварных швов допускается замена настоящего метода контроля металлографическими испытаниями контрольных образцов.

690. Стыковые сварные соединения, которые были подвергнуты ремонтной переварке, должны быть проверены радиографическим контролем или ультразвуковым контролем по всей длине сварных соединений. Ремонтные заварки выборок металла должны быть проверены радиографией или ультразвуком по всему участку заварки, включая зону термического влияния сварки в основном металле, кроме того, поверхность участка должна проверяться методом магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопии. При заварке по всей толщине стенки контроль поверхности должен проводиться с обеих сторон, за исключением случаев недоступности внутренней стороны для контроля.

691. Разрешается замена радиографического контроля или ультразвукового контроля равноценными им методами контроля при условии согласования применяемого метода контроля с органом государственного надзора.

692. Технология исправления дефектов и порядок контроля устанавливаются технической документацией, разработанной в соответствии с требованиями настоящих Правил и обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то допускается проводить повторное исправление в том же порядке, что и первое. Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения допускается проводить не более двух раз.

# ГЛАВА 65

КАПИЛЛЯРНЫЙ И МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

693. Капиллярный, магнитопорошковый контроль сварных соединений и изделий должны применяться для выявления поверхностных или подповерхностных дефектов. Указанные методы контроля должны проводиться в соответствии с обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов  на изделие и сварку.

694. Границы допустимости капиллярного, магнитопорошкового контроля должны устанавливаться обязательными  для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов на изделие и сварку.

# ГЛАВА 66

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

695. Механические испытания проводятся с целью проверки соответствия механических характеристик свариваемого металла и качества сварных соединений требованиям настоящих Правил и требований технических нормативных правовых актов на изделие сварные соединения, методы определения механических свойств, испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии, стали и сплавы коррозионно-стойкие.

696. Механические испытания проводятся при:

аттестации технологии сварки;

контроле производственных сварных стыковых соединений: деталей обечаек, днищ и трубных решеток с продольными и поперечными сварными швами; деталей труб с поперечными сварными швами, выполненными газовой и контактной сваркой;

входном контроле сварочных материалов, используемых для сварки под флюсом.

697. Обязательными видами механических испытаний являются испытания на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание.

Испытания на растяжение не являются обязательными для поперечных сварных соединений при условии сплошного контроля этих соединений методами контроля радиографии или ультразвука.

698. Для контроля качества сварных стыковых соединений в трубных элементах изделий одновременно с их сваркой в тех же производственных условиях изготавливаются контрольные сварные соединения, из которых вырезаются образцы для проведения механических испытаний. Форма и размеры образцов для механических испытаний, а также их вырезка должны соответствовать методам определения механических свойств сварного соединения.

699. Количество контрольных сварных соединений должно быть не менее одного на все однотипные производственные сварные соединения, выполненные каждым сварщиком в течение 6 месяцев (в том числе для разных заказов), если обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, технической документацией не предусмотрено большее количество контрольных соединений.

700. Результаты механических испытаний сварных соединений (образцов) должны быть следующими:

временное сопротивление разрыву наплавленного металла в 
МПа (бар) не менее нижнего предела временного сопротивления разрыву основного металла, установленного обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов для данной марки стали;

угол загиба − не менее 100° для соединений, выполненных электросваркой, и не менее 70° − для соединений, выполненных газовой сваркой.

Показатели механических свойств сварных соединений должны определяться как среднее арифметическое результатов, полученных при испытании отдельных образцов, и быть не ниже указанных норм. При этом показатели механических свойств считаются неудовлетворительными, если хотя бы у одного из образцов результаты отличаются от установленных норм более чем на 10 % в сторону снижения.

701. При получении неудовлетворительных результатов по какому−либо виду механических испытаний разрешается проведение повторных испытаний на образцах, вырезанных из той же контрольной пластины или из сварного шва изделия. Повторные испытания проводятся лишь по тому виду механических испытаний, который показал неудовлетворительные результаты.

Для проведения повторных испытаний принимается удвоенное количество образцов.

Если получены неудовлетворительные результаты и при повторных испытаниях, швы считаются неудовлетворительными.

# ГЛАВА 67

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ

702. Гидравлическое испытание технических устройств проводится с целью проверки их прочности и плотности в организациях-изготовителях специально выделенными работниками отдела технического контроля этих организаций.

703. Пробное давление при гидравлическом испытании должно составлять 1,5 рабочего давления, но быть не менее 0,2 МПа (2 бар).

Котлы, на которые имеются обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов, должны испытываться давлением, указанным в этих технических нормативных правовых актах.

Измерение давления необходимо производить двумя манометрами, один из которых должен быть контрольным.

Для гидравлических испытаний должна применяться вода с температурой не ниже 5 °C и не выше 40 °C.

Время выдержки котла под пробным давлением должно быть не менее 10 минут. Падение давления во время испытания не допускается.

После снижения пробного давления до рабочего производится тщательный осмотр всех элементов технических устройств, сварных швов по всей их длине.

Использование сжатого воздуха или газа для подъема давления не допускается.

704. Технические устройства считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено на основном металле и сварных соединениях:

признаков разрыва;

течи, слезок и потения;

остаточных деформаций.

В развальцованных и разъемных соединениях допускается появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах.

705. После проведения гидравлического испытания необходимо обеспечить удаление воды.

706. Гидравлическое испытание должно проводиться на специальном испытательном стенде, имеющем соответствующее ограждение и удовлетворяющем требованиям безопасности и инструкции по проведению гидроиспытаний, утвержденной главным инженером организации.

## ГЛАВА 68

ПАСПОРТ И МАРКИРОВКА

707. На фронтовой или боковой части каждого котла, котла-утилизатора и экономайзера должна быть прикреплена металлическая табличка с нанесенными на ней следующими данными:

наименование и товарный знак организации-изготовителя;

наименование и условное обозначение котла, экономайзера;

заводской номер;

год изготовления;

мощность (паропроизводительность для парового котла);

рабочее давление;

температура воды (для водогрейных котлов);

обозначение и наименование технического нормативного правового акта, по которому изготовлен котел, экономайзер;

поверхность нагрева котла, экономайзера.

На элементах котла, котла-утилизатора или экономайзера должно быть нанесено методом удара клеймение со следующими данными:

товарный знак организации-изготовителя;

заводской номер;

год изготовления;

номер стандарта или ТУ;

материал, из которого изготовлен элемент.

708. Каждый изготовленный котел, котел-утилизатор, экономайзер, транспортабельная и передвижная котельная установка должны поставляться заказчику с комплектом эксплуатационных документов в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования к их видам и выполнению. Паспорт котла (котла-утилизатора), транспортабельной котельной установлены приложением 2, 11 к настоящим Правилам.

709. Каждый изготовленный элемент котла, котла-утилизатора, экономайзера должен поставляться заказчику со свидетельством об изготовлении согласно приложению 16 к настоящим Правилам.

## ГЛАВА 69

АРМАТУРА, ПРИБОРЫ

И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

710. Для управления работой котлов и обеспечения безопасных режимов эксплуатации они должны быть оснащены:

устройствами, предохраняющими от повышения давления (предохранительными устройствами);

указателями уровня воды (для паровых котлов);

манометрами;

приборами для измерения температуры среды;

запорной и регулирующей арматурой;

автоматикой безопасности.

711. Арматура должна соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

В случае, когда изготовитель котла комплектует котел арматурой, указателями уровня, предохранительными клапанами, горелочными устройствами, системами автоматики безопасности, водоподготовительными установками и иным оборудованием, сведения о них должны быть указаны в чертежах и паспорте котла.

## ГЛАВА 70

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

712. Каждый элемент котла, экономайзера, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.

713. В качестве предохранительных устройств допускается применять:

рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия, исключая их использование в транспортабельных котельных;

пружинные предохранительные клапаны прямого действия;

выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).

714. Конструкция предохранительных клапанов должна предусматривать возможность проверки их действия в рабочем состоянии путем принудительного открывания клапана.

Грузы рычажных предохранительных клапанов должны быть закреплены на рычаге способом, исключающим их произвольное перемещение. Навешивать новые грузы после регулировки клапана запрещается.

Предохранительные клапаны должны быть снабжены устройствами, не позволяющими обслуживающему персоналу самостоятельно регулировать их, но не препятствующими проверке их состояния.

715. Предохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала при их срабатывании. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорной арматуры.

716. Водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, имеющие барабаны, а также котлы без барабанов мощностью свыше 0,4 МВт должны быть оборудованы не менее чем двумя предохранительными клапанами с минимальным диаметром 40 мм каждый. Диаметры всех устанавливаемых клапанов должны быть одинаковыми. В случае, если указанные котлы эксплуатируются в полностью автоматизированном режиме допускается установка одного предохранительного клапана, обеспечивающего защиту котла в соответствии с пунктом 725 настоящих Правил.

Водогрейные котлы, котлы-утилизаторы мощностью 0,4 МВт и менее могут быть оборудованы одним предохранительным клапаном.

Число и диаметр предохранительных клапанов определяют расчетом.

717. На водогрейных котлах, котлах-утилизаторах единичной мощностью 100 кВт и более (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорной арматуры на выходе горячей воды.

В этом случае между котлом и расширительным баком системы отопления не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.

718. Расширительный бак системы отопления должен иметь атмосферный, переливной, расширительный, циркуляционный и сигнальный трубопроводы. Диаметры расширительного и атмосферного трубопроводов должны быть не менее 50 мм.

Для предотвращения замерзания воды расширительный бак и трубопроводы должны быть покрыты теплоизоляционными материалами, а расширительный бак плотно закрыт крышкой.

719. В случае включения котлов, котлов-утилизаторов (с барабанами) в систему теплоснабжения без расширительного бака заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.

720. У водогрейных котлов, котлов-утилизаторов, работающих на непосредственный нагрев воды для горячего водоснабжения, вместо предохранительных клапанов допускается устройство отдельной выкидной трубы, соединяющей верхнюю часть котлов с верхней частью бака для воды. На выкидной трубе не должно быть запорной арматуры, а бак следует соединить с атмосферой. Диаметр данной трубы должен быть не менее 50 мм.

Необходимо предусмотреть исключение воздушных (ледяных в случае отрицательных температур воздуха) пробок между котлом и баком.

721. При наличии в котельных нескольких водотрубных, секционных водогрейных котлов, котлов-утилизаторов без барабанов, работающих на общий трубопровод горячей воды (если запорная арматура имеется на котлах и на общем трубопроводе), разрешается вместо каждого предохранительного клапана устанавливать на каждом котле обвод с обратным клапаном мимо запорной арматуры на выходе из котла, а на общем трубопроводе горячей воды (в пределах котельной) − два предохранительных клапана между запорной арматурой на котлах и на общем трубопроводе. Диаметр каждого предохранительного клапана следует принимать по расчету для одного котла, имеющего наибольшую мощность, но не менее 50 мм, за исключением котлов, указанных в пункте 716 настоящих Правил.

722. Диаметры обводов и обратных клапанов должны быть приняты по расчету, но быть не менее:

40 мм − для котлов мощностью до 0,28 МВт;

50 мм − для котлов мощностью более 0,28 МВт.

723. Суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств должна быть не менее номинальной часовой паропроизводительности котла.

724. Число и размеры предохранительных клапанов рассчитывают по следующим формулам:

для водогрейных котлов-утилизаторов с естественной циркуляцией

ndh = 0,000006 Q;

для водогрейных котлов-утилизаторов с принудительной циркуляцией

ndh = 0,000003 Q,

где n − число предохранительных клапанов; d − диаметр клапана, см; h − высота подъема клапана, см; Q − максимальная производительность котла-утилизатора, ккал/ч.

Высота подъема клапана при расчете по указанным формулам для обычных малоподъемных клапанов принимается не более 1/20 d.

725. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 15% расчетного (разрешенного) при полностью открытом клапане. Давление начала их открытия должно быть указано в паспорте котла.

726. Предохранительные клапаны должны устанавливаться в:

паровых котлах с естественной циркуляцией без пароперегревателя − на верхнем барабане или паросборнике;

водогрейных котлах-утилизаторах:

водотрубных, секционных − на выходных патрубках, присоединенных непосредственно к котлу (без промежуточной запорной арматуры);

газотрубных (жаротрубных) − на барабане.

727. При расположении на одном патрубке нескольких предохранительных клапанов площадь поперечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов, установленных на этом патрубке.

Отбор рабочей среды через патрубок, на котором расположены предохранительные клапаны, запрещается.

728. Проверка исправности действия предохранительных клапанов должна производиться не реже одного раза в смену.

В котельных, работающих в автоматическом режиме без обслуживающего персонала, проверка исправности действия предохранительных клапанов должна производиться в сроки, предусмотренные в руководстве (инструкции) по эксплуатации организации - изготовителя котлов, но не реже одного раза в месяц.

729. Методика и периодичность регулирования (но не реже одного раза в год) предохранительных клапанов должны быть указаны их организацией-изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации. Результаты регулировки должны оформляться актами для каждого отдельного предохранительного клапана.

730. Паровой котел должен быть оборудован выкидным предохранительным устройством, которое должно иметь расширительный сосуд с трубой в верхней части для отвода пара. Расширительный сосуд соединяется с нижним коллектором выкидного предохранительного устройства переливной трубой.

Между котлом и выкидным предохранительным устройством и на самом устройстве установка запорных органов не допускается.

Диаметры труб выкидного предохранительного устройства должны быть не менее приведенных согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

731. Диаметр трубы, отводящей пар от выкидного предохранительного устройства, должен быть не менее диаметра труб самого устройства. При установке нескольких выкидных устройств допускается устройство общей отводной трубы с площадью сечения не менее 1,25 суммы площадей сечения труб присоединенных устройств.

К каждому выкидному предохранительному устройству для заполнения его водой должен быть присоединен трубопровод с запорным вентилем и обратным клапаном.

Выкидное предохранительное устройство должно быть защищено от замерзания в нем воды и иметь устройство для спуска воды.

Для предохранения лиц (работников) от ожогов паром и водой при срабатывании предохранительного выкидного устройства открытую часть отводной трубы необходимо ограждать или отводить в безопасное место.

Допускается замена выкидного предохранительного устройства двумя самопритирающимися предохранительными клапанами, диаметр которых определяется расчетом.

## ГЛАВА 71

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ

732. Водогрейный котел-утилизатор должен быть снабжен пробным краном, установленным в верхней части барабана котла, а при отсутствии барабана − на выходе воды из котла в магистральный трубопровод (до запорной арматуры).

733. На паровом котле для постоянного наблюдения за положением уровня воды в его барабанах устанавливают не менее двух указателей уровня воды прямого действия.

734. Для чугунных секционных и стальных водотрубных котлов мощностью менее 125 кВт допускается установка одного указателя уровня воды.

Чугунный котел с барабаном (паросборником) оборудуют циркуляционными трубами, соединяющими нижнюю часть барабана с секциями котла.

735. Указатели уровня воды прямого действия монтируют в вертикальной плоскости или с наклоном вперед под углом не более 30°. Они должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места машиниста (кочегара), оператора.

736. На указателях уровня воды против предельно допустимого низшего уровня воды в котле устанавливается неподвижный металлический указатель с надписью: «Низший уровень». Этот уровень должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой кромки прозрачной пластины (стекла) указателя уровня воды. Аналогично размещают и указатель высшего допустимого уровня воды в котле, который должен находиться не менее чем на 25 мм ниже верхней видимой кромки прозрачной пластины (стекла).

737. Указатели уровня воды и пробные краны устанавливают на барабане котла отдельно друг от друга. Допускается совместное размещение двух указателей уровня воды на соединительной трубе (колонке) диаметром не менее 70 мм.

Если указатели уровня воды соединяют с котлом трубами длиной менее 500 мм, то внутренний диаметр этих труб должен быть не менее 25 мм, а длиной более 500 мм − не менее 50 мм.

738. Трубы, соединяющие указатели уровня воды с котлами, должны быть доступны для внутренней очистки. Установка промежуточных фланцев и запорных органов на них не допускается. Конфигурация труб, соединяющих указатель уровня воды с барабаном котла, должна исключать возможность образования в них воздушных и водяных мешков.

739. Трубы, соединяющие указатели уровня воды с барабаном (корпусом) котла, должны быть защищены от замерзания.

740. В указателях уровня воды прямого действия паровых котлов применяют плоские прозрачные стекла.

741. Указатели уровня воды с цилиндрическими стеклами могут быть использованы на паровых котлах производительностью не более 0,5 т/ч. В этом случае они должны иметь наружные защитные устройства, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при разрыве стекла.

Защитные устройства не должны затруднять наблюдение за уровнем воды.

742. Указатели уровня воды должны быть снабжены запорной арматурой для отключения от парового и водяного пространства котла, обеспечивающей возможность замены стекол и корпуса во время работы котла, а также продувочной арматурой. Допускается применение для этих целей пробковых кранов. Для спуска воды при продувке указателей уровня воды проектом должны быть предусмотрены отводные продувочные трубопроводы свободного слива, оборудованные устройствами для защиты персонала от ожогов.

## ГЛАВА 72

МАНОМЕТРЫ

743. Манометры, устанавливаемые на котлах и трубопроводах в пределах котельной, должны иметь класс точности не ниже 2,5.

744. Манометры должны выбираться с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении их стрелка находилась во второй трети шкалы.

745. На шкалу манометра наносят красную черту по делению, соответствующему разрешенному давлению в котле с учетом добавочного давления от веса столба жидкости.

Взамен красной черты разрешается прикреплять или припаивать к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра над соответствующим делением шкалы. Наносить красную черту на стекло краской запрещается.

746. Манометр устанавливают так, чтобы его показания были видны обслуживающему персоналу, при этом манометр должен находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед до 30°. Манометр должен иметь трехходовой кран.

747. Диаметр корпусов манометров, устанавливаемых от уровня площадки наблюдения за манометром на высоте до 2 м, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 5 м − не менее 160 мм и на высоте более 5 м − не менее 250 мм.

748. На каждом паровом котле должен быть установлен манометр, сообщающийся с паровым пространством котла через соединительную сифонную трубку или через другое аналогичное приспособление с гидравлическим затвором.

749. У котлов, работающих на жидком топливе, на трубопроводе подвода топлива к форсункам (горелкам) устанавливают манометры после последней по ходу топлива запорной арматуры.

750. Манометры не допускаются к применению в случаях, когда:

на манометре отсутствует пломба или клеймо о проведении поверки;

просрочен срок поверки манометра;

стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допустимой погрешности для данного манометра;

разбито стекло или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности показаний.

751. На водогрейных котлах, водогрейных котлах−утилизаторах манометры располагают:

на входе воды в котел после запорной арматуры;

на выходе нагретой воды из котла до запорной арматуры;

на всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных насосов на одном уровне.

752. У каждого парового котла манометр устанавливают на питательной линии перед органом, регулирующим питание котла.

При наличии в котельной нескольких котлов паропроизводительностью менее 2 т/ч допускается установка одного манометра на общей питательной линии.

Показания манометров на питательных линиях паровых и водогрейных котлов должны быть отчетливо видны обслуживающему персоналу.

753. В случае использования водопроводной сети взамен второго питательного насоса в непосредственной близости от котла на этом трубопроводе должен быть установлен манометр.

754. Поверку манометров с их опломбированием (клеймением) производят не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев организация должна выполнить проверку рабочих манометров проверенным контрольным манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности. Результаты проверки заносят в журнал контрольных проверок.

755. Котлы, работающие на газообразном топливе, должны быть дополнительно оснащены контрольно-измерительными приборами согласно требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь.

## ГЛАВА 73

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

756. Для измерения температуры воды на водогрейных котлах, водогрейных котлах-утилизаторах устанавливают термометры при входе воды в котел и на выходе из него.

На выходе воды из котла термометр должен быть расположен между котлом и запорной арматурой.

При наличии двух и более котлов, объединенных в одну технологическую линию, термометры, кроме того, размещают на общих подающем и обратном трубопроводах. В этом случае установка термометра на обратном трубопроводе каждого котла не обязательна.

757. На питательных трубопроводах паровых котлов устанавливают термометры для измерения температуры питательной воды.

758. При работе котлов на жидком топливе термометр должен быть установлен на топливопроводе перед форсунками.

## ГЛАВА 74

АРМАТУРА КОТЛА И ЕГО ТРУБОПРОВОДЫ

759. Арматура, установленная на паровых котлах, водогрейных котлах, котлах-утилизаторах, экономайзерах и трубопроводах, должна иметь маркировку с указанием:

товарного знака организации-изготовителя;

условного прохода;

условного или рабочего давления и температуры среды;

направления потока среды.

На маховике арматуры должно быть указано направление вращения при открывании-закрывании арматуры.

760. На паропроводе от котла устанавливают в непосредственной близости запорную арматуру (вентиль или задвижку). При наличии пароперегревателя запорную арматуру устанавливают непосредственно за ним.

761. На питательном трубопроводе к котлу устанавливаются обратный клапан и запорная арматура.

Запорная арматура устанавливается между котлом и обратным клапаном.

762. При наличии нескольких питательных (сетевых) насосов, имеющих общие всасывающий и нагнетательный трубопроводы, у каждого насоса на стороне всасывания и на стороне нагнетания устанавливают запорную арматуру.

На напорном трубопроводе центробежного насоса до запорной арматуры должен быть установлен обратный клапан.

763. Трубопроводы котельной (питательные, сетевые) должны иметь патрубки для выпуска воздуха из верхней точки трубопровода и дренажи для спуска воды из нижних точек трубопровода.

764. Каждый котел оборудуют следующими трубопроводами:

подвода питательной воды (подвода и отвода сетевой воды);

продувки котла и спуска воды при останове котла;

удаления воздуха из котла при растопке;

удаления конденсата из паропроводов;

отбора проб воды и пара;

ввода корректирующих (моющих) реагентов при эксплуатации (химической очистке) котла.

765. Система продувочных и дренажных трубопроводов должна обеспечивать возможность удаления воды и осадков из нижних частей котла. Диаметр условного прохода дренажных трубопроводов должен быть не менее 25 мм.

766. На каждом дренажном и продувочном трубопроводе должна быть установлена запорная арматура (вентиль, задвижка), которая монтируется как можно ближе к котлу. На участке трубопровода между котлом и запорной арматурой не должно быть фланцевых соединений, кроме тех, которые необходимы для соединения этого трубопровода с котлом или запорной арматурой.

767. Для стальных водогрейных котлов, котлов-утилизаторов должна быть предусмотрена линия рециркуляции, предназначенная для поддержания минимально допустимой температуры воды, поступающей в котел, в соответствии с рекомендациями организации-изготовителя.

768. На участках паропровода, которые могут быть отключены запорной арматурой, должны быть предусмотрены дренажи, обеспечивающие отвод конденсата. На каждом дренажном трубопроводе должна быть установлена запорная арматура.

769. Водогрейные котлы, котлы-утилизаторы, подключенные к общим трубопроводам сетевой воды, должны быть оборудованы запорной арматурой (на подающем и обратном трубопроводах).

770. Для предотвращения перегрева металла стенок водогрейного котла, водогрейного котла-утилизатора с аккумулированной топкой и экономайзера при аварийном останове сетевых насосов в системе отопления с принудительной циркуляцией на подающем трубопроводе между котлом и запорной арматурой должен быть установлен сливной трубопровод с запорным вентилем для отвода воды в безопасное место.

## ГЛАВА 75

ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

771. Паровые котлы с камерным сжиганием всех видов топлива и с механическими топками для твердого топлива, водогрейные котлы, котлы-утилизаторы (при наличии топки для дожигания технологических газов) должны быть оборудованы автоматикой безопасности.

772. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, котлов-утилизаторов, должна обеспечивать прекращение его подачи при:

погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается;

прекращении подачи электроэнергии;

неисправности цепей защиты;

недопустимом повышении (понижении) давления топлива;

недопустимом снижении разрежения в топке котла;

недопустимом увеличении давления в топке для котлов, работающих под наддувом;

достижении предельных значений давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха;

недопустимом повышении температуры воды за водогрейным котлом;

недопустимом повышении (понижении) давления воды на выходе из водогрейного котла;

недопустимом повышении температуры уходящих газов за котлом;

недопустимом снижении расхода воды через водогрейный котел-утилизатор;

достижении предельных значений уровня воды в паровом котле;

недопустимом повышении давления пара в котле.

Кроме того, котлы должны быть оборудованы автоматическими устройствами для прекращения подачи топлива в топку в случаях:

погасания факела в топке;

отключения дымососов или прекращения тяги;

отключения всех дутьевых вентиляторов;

неисправности автоматики безопасности.

В случае, если автоматика безопасности котлов предусматривает защиту по повышению давления воды на выходе из котла, температуры воды на выходе из котла и уходящих газов, то автоматику безопасности по понижению расхода воды через водогрейный котел можно не предусматривать.

773. Автоматика безопасности паровых котлов, водогрейных котлов, котлов с механической топкой, котлов-утилизаторов должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при:

прекращении подачи электроэнергии;

недопустимом повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла;

недопустимом повышении (понижения) давления воды на выходе из водогрейного котла;

недопустимом снижении разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой;

достижении предельных значений уровня воды в паровом котле;

недопустимом повышении давления пара в паровом котле;

недопустимом снижении расхода воды через водогрейный котел.

Для водогрейных котлов и котлов-утилизаторов, при недопустимом снижении расхода воды через котел, повышении температуры и давления воды на выходе из котла необходимо предусмотреть вывод звукового и светового сигнала на пульт котла.

Допускается оснастить жаротрубный котел контроллером заполнения котла водой.

774. Автоматика безопасности котлов-утилизаторов (паровых и водогрейных) должна соответствовать условиям, изложенным в 772 и 773 настоящих Правил. При этом вместо требований для вида топлива необходимо предусматривать:

недопустимое повышение температуры технологического газа перед котлом;

недопустимое повышение давления технологического газа перед котлом.

775. Проверка исправности приборов автоматики безопасности должна производиться в сроки, предусмотренные в руководстве (инструкции)  по эксплуатации организации - изготовителя котлов, но не реже одного раза в месяц.

Порядок и сроки проверки приборов автоматики безопасности должны быть изложены в инструкции, разработанной на основании руководства (инструкции)  по эксплуатации организации - изготовителя котлов, утвержденной в установленном порядке. Инструкция должна быть вывешена на видном месте и выдана под роспись обслуживающему персоналу.

Результаты проверки должны фиксироваться в специальном журнале.

776. На паровых котлах должны быть установлены автоматические звуковые сигнализаторы предельных уровней воды, предупреждающие персонал о возможной аварийной ситуации.

Аналогичная сигнализация должна выполняться по всем параметрам, по которым срабатывает на останов котла автоматика безопасности (приборы безопасности).

777. Индикационные сообщения (текстовые) электронных приборов систем автоматики безопасности, сигнализации и регулирования должны быть выполнены на русском (белорусском) языке.

## ГЛАВА 76

ВОДНЫЙ РЕЖИМ

778. Водный режим должен обеспечивать работу паровых и

водогрейных котлов и котлов-утилизаторов без повреждений их элементов вследствие отложений накипи и шлама или в результате коррозии металла.

779. Применение вновь изготовленного и импортного оборудования установок докотловой обработки воды осуществляется на основании разрешения Госпромнадзора в соответствии с подпунктами 20.1.1, 20.1.4 пункта 20.1. единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

780. Нормы качества воды для питания котлов, подпитки системы отопления и способ ее обработки должны быть указаны в инструкции по монтажу и эксплуатации и устанавливаться проектной (наладочной) организацией на основе испытаний.

781. Качество питательной воды для паровых котлов производительностью 0,7 т/ч и выше должно соответствовать нормам, указанным в таблице 1 согласно приложению 18 к настоящим Правилам (если иное не указано в эксплуатационных документах).

782. Качество сетевой и подпиточной воды для водогрейных котлов должно удовлетворять следующим нормам (если иное не указано в эксплуатационных документах):

водотрубных и секционных − указанным в таблице 2 согласно приложению 18 к настоящим Правилам;

жаротрубных − указанным в таблице 3 согласно  приложению 18 
к настоящим Правилам.

783. Вода для подпитки открытой системы отопления и системы горячего водоснабжения должна отвечать обязательным для соблюдения техническим нормативным правовым актам, устанавливающим требования к организации и методам контроля качества питьевой воды.

784. Питание сырой водой паровых котлов, оборудованных устройством для докотловой обработки воды, не допускается.

785. Когда проектом предусмотрено в аварийных случаях питание парового котла сырой водой, трубопроводы сырой воды должны быть оборудованы двумя единицами запорной арматуры с контрольным краном между ними. При нормальной эксплуатации котла эта арматура должна находиться в закрытом положении и быть опломбирована, а контрольный кран открыт. О каждом случае питания котла сырой водой должна быть сделана запись в журнале по водоподготовке с указанием длительности подпитки.

786. Качество воды для питания котлов, изготовленных иностранными организациями, и подпитки системы отопления должно соответствовать рекомендациям организации-изготовителя.

787. Периодичность чистки паровых и водогрейных котлов должна быть такой, чтобы толщина отложений на наиболее теплонапряженных участках поверхностей нагрева котла к моменту его останова на чистку не превышала 0,5 мм.

788. В котельной необходимо вести журнал (ведомость) по водоподготовке для записей данных о результатах анализа воды, выполнении режима продувок котлов и операциях по обслуживанию оборудования водоподготовки. При каждом останове котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале (ведомости) по водоподготовке должны быть записаны вид и толщина накипи и шлама.

## ГЛАВА 77

ПИТАТЕЛЬНЫЕ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ И ПОДПИТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

789. Для питания паровых котлов водой допускается применение:

центробежных и поршневых насосов с электрическим приводом;

центробежных и поршневых насосов с паровым приводом;

насосов с ручным приводом;

водопроводной сети.

Использование водопровода допускается вместо одного из насосов, если давление воды непосредственно у котла превышает рабочее давление не менее чем на 0,1 МПа (1 бар). В этом случае на трубопроводе в непосредственной близости от котлов должны быть установлены запорный вентиль, обратный клапан и манометр.

790. На корпусе каждого насоса должна быть прикреплена табличка, в которой указываются следующие данные:

наименование организации-изготовителя;

год изготовления и заводской номер;

номер по схеме котельной;

номинальная производительность при номинальной температуре воды;

частота вращения центробежных насосов или число ходов для поршневых насосов;

максимальный напор при номинальной производительности;

номинальная температура воды перед насосом.

791. Для питания паровых котлов должны быть установлены питательные насосы. Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться организацией - изготовителем котлов (или специализированной организацией по проектированию котельных) с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации котла на всех режимах, включая аварийные остановки.

792. При принудительной циркуляции воды в системе отопления в котельной должно быть не менее двух сетевых насосов, один из которых резервный.

Допускается не устанавливать резервный насос при четырех рабочих сетевых насосах в одной группе.

793. Количество и производительность сетевых насосов должны выбираться проектной организацией из условия обеспечения нормальной работы системы отопления.

794. По решению специализированной организации, проектирующей котельную, сетевые насосы должны быть снабжены обводной линией с запорным устройством.

Диаметр трубопровода обводной линии должен быть не менее диаметра обратной магистрали перед насосами.

795. Для подпитки системы без расширительного сосуда в котельной должно быть установлено не менее двух насосов с электрическим приводом; подпиточные насосы должны автоматически поддерживать давление в системе.

Для подпитки водогрейных котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа (4 бар) и общей поверхностью нагрева не более 25 м2 , работающих на систему отопления с естественной циркуляцией, допускается применять один ручной насос.

Допускается подпитка системы отопления от водопровода при условии, что напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее чем на 0,1 МПа (1 бар). При этом должно выполняться требование пункта 785 настоящих Правил.

796. Подпитка водогрейных котлов, работающих на систему отопления с принудительной циркуляцией, должна производиться в трубопровод со стороны всасывания сетевых насосов системы отопления, а при естественной циркуляции − в обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла.

797. На питательном трубопроводе между запорной арматурой и поршневым насосом, у которого нет предохранительного клапана, а создаваемый напор превышает расчетное давление трубопровода, должен быть установлен предохранительный клапан.

## ГЛАВА 78

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ КОТЛОВ, КОТЕЛЬНЫХ

798. Внутри производственных помещений категорий производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности Г1-Г2, Д, а также в случаях указанных в пункте 17 настоящих Правил допускается установка:

водогрейных котлов, не имеющих барабанов, единичная мощность которых не более 2,5 МВт (2,15 Гкал/ч).

799. Место установки котлов внутри производственных помещений должно быть отделено от остальной части помещения перегородками по всей высоте котла, но не ниже 2 м, с устройством дверей.

Котлы, котлы-утилизаторы могут быть отделены от остальной части производственного помещения вместе с печами или агрегатами, с которыми они связаны технологическим процессом.

800. Для обслуживающего персонала в здании котельной должны быть оборудованы бытовые и служебные помещения в соответствии с санитарными нормами.

В здании котельной запрещается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования.

801. На каждом этаже помещения котельной должно быть не менее двух выходов, расположенных в противоположных сторонах помещения. Допускается один выход, если площадь этажа менее 200 м2 и имеется второй эвакуационный выход на наружную стационарную лестницу, а в одноэтажных котельных − при длине помещения по фронту котлов не более 12 м.

802. На входной двери котельной с наружной стороны должна быть надпись о запрещении входа в котельную посторонним лицам.

803. У ворот помещения котельной, через которые производится подача топлива и удаление золы и шлака, необходимо устраивать тамбур или воздушную тепловую завесу. Размеры тамбура должны обеспечивать безопасность и удобство обслуживания при подаче топлива или удалении золы и шлака.

804. Полы котельного помещения необходимо выполнять из негорючих материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию.

Каналы в котельном помещении должны закрываться съемными металлическими перекрытиями из рифленой стали на уровне чистого пола.

Приямки и углубления, которые не закрываются, должны ограждаться перилами высотой не менее 1,0 м.

Уровень пола нижнего этажа котельного помещения не должен быть ниже планировочной отметки земли, прилегающей к зданию котельной.

805. Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все вспомогательные и бытовые помещения, оборудуют естественной и искусственной вентиляцией, а также, при необходимости, отоплением.

Вентиляция котельной должна обеспечивать удаление вредных газов, пыли, подачу приточного воздуха и поддержание следующих температурных условий:

не ниже 12 °C − зимой в зоне постоянного пребывания обслуживающего персонала;

18 °C − в зоне размещения щитов;

15 °C − на насосных станциях;

5 °C − на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного обслуживания;

10 °C − в дробильных отделениях.

806. В случае, если котельная изготовлена как транспортабельная, однако предусмотренная для работы в стационарном режиме, согласование ее проекта с Госпромнадзором (главной военной инспекцией − для объектов главной военной инспекции) не требуется. При этом расположение оборудования в котельной должно соответствовать требованиям настоящих Правил.

807. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в энергопоездах должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, выполненной специализированной проектной организацией.

808. Допускается эксплуатация котлов (котельных), экономайзеров без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы у пульта управления диспетчерской, ликвидацию аварийных ситуаций, а также останов котла при нарушении режима работы, которые могут вызвать повреждение котла. При этом персонал, работающий на диспетчерском пульте, должен быть обучен и проинструктирован о своих действиях в соответствии со специально разработанной инструкцией.

Перевод котлов на диспетчерское управление должен быть проведен по проекту, выполненному специализированной организацией.

809. Численный состав смен определяется проектной организацией и при эксплуатации котлов должен соответствовать проектному решению.

810. Помещение котельной, котлы и все оборудование следует содержать в исправном состоянии и чистоте. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. В помещении котельной запрещается хранить предметы, не относящиеся к обслуживанию котлов.

## ГЛАВА 79

ОСВЕЩЕНИЕ

811. Помещения котельной должны быть обеспечены достаточным 
естественным светом, а в ночное время − электрическим освещением.

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечить естественным светом, должны иметь электрическое освещение, соответствующее требованиям строительных норм и правил. При работе внутри топок, барабанов, газоходов, воздуховодов и дымовых труб использовать керосиновые и другие лампы с легковоспламеняющимися материалами запрещается.

812. В транспортабельных и передвижных котельных установках с котлами, работающих в автоматическом режиме без обслуживающего персонала, допускается применение только электрического освещения.

813. Помимо рабочего освещения в котельных должно быть аварийное электрическое освещение, обязательному оборудованию которым подлежат следующие места:

фронт котлов, а также проходы между, за и над котлами;

щиты и пульты управления;

указатели уровня воды и измерительные приборы;

зольные помещения;

вентиляторные и дымососные площадки;

помещения для баков и деаэраторов;

оборудование водоподготовки;

площадки и лестницы котлов;

насосные помещения.

814. Рабочее и аварийное освещение, электрическое оборудование и его заземление должны соответствовать обязательным для соблюдениям требованиям технических нормативных правовых актов.

815. В помещениях котельной при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадками обслуживания менее 2,5 м должны устанавливаться светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампам без использования инструмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа), с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочках. При невозможности выполнения вышеуказанных требований разрешается использовать для питания светильников с напряжением не выше 42 В.

Для питания светильников местного стационарного освещения должно применяться напряжение не выше 42 В.

При проведении работ в котлах и газоходах должны применяться ручные светильники с напряжением не более 12 В.

816. В работающих на газообразном топливе котельных, встроенных в здания, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении должно иметься электроосвещение с арматурой во взрывозащищенном исполнении с самостоятельной электропроводкой и размещением выключателя и предохранителя вне помещения котельной, которое используется при подготовке газифицированных котельных к пуску.

Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными в соответствии с обязательными для соблюдениями требованиями технических нормативных правовых актов.

## ГЛАВА 80

РАЗМЕЩЕНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

817. Расстояние от фронта котлов или выступающих частей топки (которые расположены на высоте до 2 м от зоны обслуживания) до противоположной стены котельной должно составлять не менее 2,5 м.

Для котлов, имеющих длину колосниковой решетки (обслуживаемой с фронта) не более 1 м, а также для котлов, работающих на жидком и газообразном топливе, это расстояние может быть уменьшено до 2 м. При этом для котлов, оборудованных газовыми горелками и горелками для жидкого топлива, расстояние от выступающих частей горелок до противоположной стены должно быть не менее 1 м.

818. Если фронт котлов или выступающих частей топок расположен один против другого, то расстояние между ними должно составлять не менее 4 м.

Для котельных, работающих на жидком или газообразном топливе, расстояние между фронтами котлов должно быть не менее 4 м, а расстояние между горелками − не менее 2 м.

819. Расстояние от площадок или верхней части обмуровки котла, с которых производится обслуживание арматуры, гарнитуры, контрольно-измерительных приборов (далее − КИП), до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) котельной должно быть не менее 2 м.

Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м.

820. Перед фронтом котлов разрешается устанавливать насосы, вентиляторы, а также хранить запасы твердого топлива не более чем для одной смены работы котлов.

При этом ширина свободных проходов вдоль фронта котлов должна быть не менее 1,0 м, а установленное оборудование и топливо не должны мешать обслуживанию топок и котлов.

821. Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между отдельными выступающими частями котлов, а также между этими частями и выступающими частями здания, колоннами, лестницами, рабочими площадками и другими выступающими конструкциями – не менее 0,7 м.

При установке котлов, требующих обслуживания сбоку и (или) сзади, ширина проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна быть не менее 1,5 м.

822. При отсутствии необходимости обслуживания котлов сбоку обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этого прохода, а также ширина между котлами и задней стеной помещения котельной должна составлять не менее 1 м. В передвижных (транспортабельных) котельных, работающих в полностью автоматизированном режиме, ширина указанных проходов может быть уменьшена до 0,7 м.

При установке котлов вблизи стен или колонн обмуровка котлов не должна вплотную примыкать к стене котельного помещения, а отстоять от нее не менее чем на 70 мм.

823. Если котел не обслуживается с верхней части обмуровки и нет необходимости перехода по верху котла, то расстояние от верхней части обмуровки до низа выступающих конструкций перекрытия (покрытия) должно быть не менее 0,3 м.

824. Машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и ремонту котлов, устанавливать в одном помещении с ними запрещается.

## ГЛАВА 81

ТОПЛИВОПОДАЧА И ШЛАКОЗОЛОУДАЛЕНИЕ

825. В котельных залах (но не над котлами) и отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива емкостью не более 5 м3 для мазута и 1 м3 − для легкого нефтяного топлива.

Для пристроенных (встроенных) котельных к производственным зданиям общая вместимость расходных баков, устанавливаемых в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м3 .

826. Не разрешается переводить котлы на сжигание сжиженного газа в эксплуатируемых котельных, уровень пола которых находится ниже уровня территории, непосредственно прилегающей к помещению котельной.

827. При шахтных топках с ручной загрузкой для древесного топлива или торфа должны быть устроены загрузочные бункера с крышкой и откидным дном.

828. При сжигании жидкого топлива под форсунками необходимо устанавливать поддоны с песком для предотвращения попадания топлива на пол котельной.

## ГЛАВА 82

ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, АВТОМАТИЧЕСКИХ ЗАЩИТ, АРМАТУРЫ, ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ И ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ

829. Проверка указателей уровня воды продувкой и сверка показаний сниженных указателей уровня воды с указателями уровня воды прямого действия осуществляются не реже одного раза в смену.

830. Проверку исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом» производят при каждом пуске котла в работу, а в период работы − не реже срока, указанного в пункте 728 настоящих Правил. Работа котлов, экономайзеров с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами запрещается.

831. Проверка исправности действия манометров с помощью трехходовых кранов или заменяющих их запорных вентилей должна проводиться не реже одного раза в смену.

832. Исправность резервных питательных, сетевых, циркуляционных, подпиточных насосов проверяется путем кратковременного пуска каждого из них в работу в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером, но не реже 1 раза в месяц.

833. Проверка исправности схем приборов безопасности, устройства защит блокировок и сигнализации, а также проверка их срабатывания должна производиться в сроки, предусмотренные пунктом 775 настоящих Правил. О результатах проверок должна делаться запись в специальном журнале.

РАЗДЕЛ XIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

834. По каждому факту возникновения аварии, инцидента на ОПО и (или) ПОО проводится техническое расследование ее причин в порядке, установленном Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12 июля 2016 г. № 36 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.08.2016, 8/31230).

835. Техническое расследование причин аварий и инцидентов, произошедших при эксплуатации оборудования под давлением, поднадзорного Госпромнадзору, проводится в соответствии с Инструкцией о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета.

836. В случае возникновения аварии или инцидента 
на принадлежащих субъекту промышленной безопасности опасном производственном объекте, на котором эксплуатируется оборудование под давлением, потенциально опасном объекте, указанном в пункте 3 настоящих Правил, субъект промышленной безопасности направляет информацию о возникновении аварии или инцидента в соответствии с требованиями, изложенными в Инструкции о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2016 № 33 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.08.2016, 8/31183).

Субъект промышленной безопасности обязан обеспечить сохранность обстановки аварии или инцидента до начала технического расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

В случае, когда необходимо вести работы по ликвидации последствий аварии или инцидента, по сохранению жизни и здоровья людей необходимо зафиксировать обстановку на момент аварии с использованием средств фото и видеофиксации, составления схем и так далее.

837. Субъект промышленной безопасности сообщает о происшедших при эксплуатации оборудования под давлением групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом, несчастном случае, приведшем к тяжелым производственным травмам в территориальный уполномоченный орган Госпромнадзора, по форме, согласно приложению 9 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 14 августа 2015 г. № 51/94 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.11.2015, 8/30346) и согласно требований, изложенных в пункте 10 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 8, 5/13691)

## Приложение 1

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

### Категории и группы трубопроводов *

| Категория трубопровода | Группа | Рабочие параметры среды |
| --- | --- | --- |
|  |  | температура, ºC | давление, МПа (бар) |
| I | 1 | Выше 560 | Не ограничено |
|  | 2 | Выше 520 до 560 | Не ограничено |
|  | 3 | Выше 450 до 520 | Не ограничено |
|  | 4 | До 450 | Более 8,0 (80) |
| II | 1 | Выше 350 до 450 | До 8,0 (80) |
|  | 2 | До 350 | Более 4,0 (40) до 8,0 (80) |
| III | 1 | Выше 250 до 350 | До 4,0 (40) |
|  | 2 | До 250 | Более 1,6 (16) до 4,0 (40) |
| IV | - | Выше 115 до 250 | Более 0,07 (0,7) до 1,6 (16) |

### Схема определения категории трубопроводов по рабочим параметрам *

| t, ºC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 560 |  |  |  | I.1 |  |
| 520 |  |  |  | I.2 |  |
| 450 |  |  |  | I.3 |  |
| 350 |  |  | II.1 |  |  |
| 250 |  | III.1 | II.2 |  |  |
| 115 | IV | III.2 |  |  |  |
| 0,07 | 1,6 | 4,0 | 8,0 | P, МПа |
| 0,7 | 16 | 40 | 80 | бар |

_______________________

* Если значения рабочих параметров среды находятся в разных категориях, то трубопровод следует отнести к категории, соответствующей максимальному значению параметра среды.

При определении категории трубопровода рабочими параметрами транспортируемой среды следует считать для:

паропроводов от котлов - давление и температуру пара по их номинальным значениям на выходе из котла (за пароперегревателем);

паропроводов от турбин, работающих с противодавлением, - максимально возможное давление в противодавлении, предусмотренное техническими условиями на поставку турбины, и максимально возможную температуру пара в противодавлении при работе турбины на холостом ходу;

паропроводов от нерегулируемых и регулируемых отборов пара турбины (в том числе для паропроводов промежуточного перегрева) - максимально возможные значения давления и температуры пара в отборе (согласно данным изготовителя турбины);

паропроводов от редукционных и редукционно-охладительных установок - максимально возможные значения давления и температуры редуцированного пара, принятые в проекте установки;

трубопроводов питательной воды после деаэраторов повышенного давления - номинальное давление воды с учетом гидростатического давления столба жидкости и температуру насыщения в деаэраторе;

трубопроводов питательной воды после питательных насосов и подогревателей высокого давления (далее – ПВД) – наибольшее давление, создаваемое в напорном трубопроводе питательным электронасосом при закрытой задвижке и максимальном давлении на всасывающей линии насоса (при применении питательных насосов с трубопроводом и электронасосов с гидромуфтой - 1,05 номинального давления насоса), и максимальную расчетную температуру воды за последним ПВД;

подающих и обратных трубопроводов водяных тепловых сетей - наибольшее возможное давление и максимальную температуру воды в подающем трубопроводе с учетом работы насосных подстанций на трассе и рельефа местности.

Категория трубопровода, определенная по рабочим параметрам среды на входе в него (при отсутствии на нем устройств, изменяющих эти параметры), относится ко всему трубопроводу независимо от его протяженности и должна быть указана в проектной документации.

## Приложение 2

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

Паспорт котла

(автономного пароперегревателя, экономайзера)

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 х 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 х 290 мм.

Обложка паспорта

______________________________________________________________

(наименование котла)

______________________________________________________________

(индекс котла, автономного пароперегревателя, экономайзера)

ПАСПОРТ

(объем сведений формулирует изготовитель в зависимости от типа котла (парового, водогрейного, термомасляного), автономного пароперегревателя, экономайзера (далее – котел)

______________________________________________________________

(обозначение паспорта)

Титульный лист

Котел подлежит регистрации в Госпромнадзоре (органе надзора)

до пуска в работу.

Место товарного знака (эмблемы) изготовителя

______________________________________________________________

(наименование изготовителя)

______________________________________________________________

(наименование, тип котла)

_____________________________________________________________

(индекс котла)

ПАСПОРТ

______________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_________________________________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КОТЛА!

1. Паспорт постоянно должен находиться у владельца котла.

2. Ввод (допуск) в эксплуатацию котла производится в порядке, установленном пунктами 211-217 Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

3. При передаче котла другому владельцу вместе с котлом передается настоящий паспорт.

4. Копии разрешений Госпромнадзора, главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь – для объектов главной военной инспекции на отступление от требований технических нормативных правовых актов должны быть приложены к паспорту котла.

______________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца котла)

______________________________________________________________

Страница 1

Сертификат соответствия

(разрешение Госпромнадзора

на право изготовления или

применения)

№ _____ от _______ 20__ г.

________________________

(наименование организации,   выдавшей сертификат соответствия, разрешение)

### 1. Общие сведения (

Таблица

| Наименование и адрес изготовителя |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления (производства) |  |
| Тип (модель) |  |
| Наименование и назначение |  |
| Заводской номер |  |
| Расчетный срок службы котла, ч |  |
| Расчетный ресурс котла, лет |  |
| Расчетный ресурс основных частей котла*,ч | поверхности нагрева |  |
|  | выходной коллектор |  |
|  | пароперегреватель |  |
| Расчетное количество пусков |  |
| Геометрические размеры котла и его элементов, мм |  |

Страница 2

### 2. Технические характеристики и параметры (

| Расчетный вид топлива и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) |  |
| --- | --- |
| Расход топлива, м3/ч (т/ч) |  |
| Растопочное топливо и его теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) |  |
| Тип и характеристика топочной установки (горелок) |  |
| Давление, МПа (кгс/см2) | Расчетное |  |
|  | Рабочее |  |
|  | Пробное |  |
| Максимально допустимое гидравлическое сопротивление котла при номинальной производительности, МПа (кгс/см2) |  |
| Минимально допустимое давление при номинальной температуре, МПа (кгс/см2) |  |
| Температура, Cº | пара (номинальная) на выходе из котла |  |
|  | перегретого пара или жидкости (расчетная) |  |
|  | температура жидкости (номинальная) на входе в котел |  |
|  | температура жидкости (номинальная и максимальная) на выходе из котла |  |
| Паропроизводительность, т/ч | Номинальная |  |
|  | Минимальная |  |
|  | Максимально допустимая |  |
| Теплопроизводительность, кВт | Номинальная |  |
|  | Минимальная |  |
|  | Максимальная |  |
| Поверхность нагрева котла, м2 |  |
| Поверхность нагрева основных частей котла, м2 | Испарительная |  |
|  | Перегревателя |  |
|  | Экономайзера |  |
| Вместимость, м3 |  |
| Расход жидкости, м3/ч | Номинально допустимый |  |
|  | Максимально допустимый |  |

Страница 3

### 3. Сведения о предохранительных устройствах *

| Тип предохранительного устройства | Количество | Место установки | Площадь сечения, мм2 | Номинальный диаметр | Коэффициент расхода пара или жидкости | Величина (диапазона) начала открытия, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Страница 4

### 4. Сведения об указателях уровня жидкости (воды) *

| Тип указателя уровня | Количество | Место установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

____________________

* Заполняется изготовителем котла.

Страница 5

### 5. Сведения об основной арматуре *

| Наименование арматуры | Количество | Номинальный диаметр | Условное давление | Рабочие параметры ** | Материал корпуса | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, МПа (кгс/см2) | температура, ºC |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Страница 6

### 6. Сведения об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты ***

| Наименование | Количество | Тип (марка) |
| --- | --- | --- |

____________

* Заполняется изготовителем котла.

** Заполняется при поставке арматуры по рабочим параметрам.

*** Заполняется изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки аппаратуры совместно с котлом. В других случаях заполняется владельцем котла.

Страница 7

### 7. Сведения о насосах *

| Тип насоса | Количество | Рабочие параметры | Тип привода (паровой, электрический) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная подача, м3/ч | напор насоса при номинальной подаче, МПа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

______________________

*  Заполняется изготовителем котла (автономного пароперегревателя, экономайзера) в случае поставки питательных или циркуляционных насосов совместно с котлом.

Страница 8

### 8. Сведения об основных элементах котла, изготовленных из листовой стали *

| Наименование (обечайки днища барабанов или корпусов котлов, обечайки (трубы) коллекторов, включая пароохладители, трубные решетки, жаровые трубы) | Количество | Размер, мм | Материал | Данные о сварке | Данные по термообработке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр наружный | Толщина стенки | Марка стали | ТНПА | Вид сварки | Электроды и сварочная проволока (тип, марка или ТНПА) | Метод и объем контроля | Вид | Температура термообработки, ºC | Продолжи-тельность выдержки, ч | Способ охлаж- дения |

_______________________

* 1. Для котлов с давлением 6 МПа (60 бар) и выше по требованию заказчика, содержащемуся в договоре, помимо предусмотренных таблицей сведений, должны быть приложены копии сертификатов на металл заготовки с данными по химическому составу, механическим свойствам в объеме, предусмотренном обязательными для соблюдения требованиями ТНПА.

2. Допускается замена данных граф 11 - 14 диаграммой по термообработке, включающей все указанные данные для элемента (барабана, коллектора и другие, включая гибы).

Страница 9

### 9. Сведения об элементах котла, изготовленных из труб *

| Наименование (по назначению) | Количество | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Материал | Данные о сварке стыков | Термообработка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | ТНПА | Вид сварки | Электроды и сварочная проволока (тип, марка, ГОСТ или ТУ) | Вид, температура, ºC, продолжительность выдержки, ч |

Страница 10

### 10. Сведения о штуцерах **, крышках, плоских днищах, переходах, фланцах с крепежными деталями 
(болты, шпильки, гайки)

| Наименование | Количество | Размеры (мм) или номер спецификации | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка стали | ТНПА |

__________________

* Заполняется изготовителем. Допускается не заполнять для необогреваемых труб наружным диаметром менее 36 мм.

** Штуцеры указываются при внутреннем диаметре 36 мм и более.

Страница 11

### 11. Результаты измерений корпусов котлов, барабанов, коллекторов, изготовленных из листовой стали или поковок

| Наименование элемента котла | Номер формуляра | Номер сечения (через 1 м длины) | Наружный (внутренний) диаметр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | горизонтальный | вертикальный (под углом 90°) | овальность, % |

Страница 12

| Наименование теплоносителя | Максимально допустимая температура применения, ºC | Температура самовоспламенения в открытом пространстве, ºC | Температура затвердевания, ºC | Температура кипения, ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 12. Сведения о теплоносителе *

__________________

* Для термомасляных котлов. График изменения температуры кипения в зависимости от давления. Другие данные, влияющие на безопасную эксплуатацию.

Страница 13

### 13. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее:

1. Элементы котла или котел в сборе изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

2. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше техническим нормативным правовым актам и проектно-конструкторской документации.

3. Элементы котла или котел в сборе были подвергнуты испытанию пробным давлением _______ МПа (бар).

4. Элементы котла или котел в сборе признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

5. При поставке котла отдельными элементами слова «котел в сборе» следует зачеркнуть.

Главный инженер                          			Начальник отдела

(технический директор)                  		         технического

изготовителя                             			         контроля качества

_______________________________       ____________________________

(подпись, фамилия, собственное имя,     (подпись, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)         отчество (если таковое имеется)

____ __________ 20____ г.

К паспорту приложены рисунки, схемы, чертежи продольного и поперечного разрезов и план котла с указанием основных размеров и сводный лист заводских изменений, комплектовочная ведомость, спецификация с указанием основных размеров сборочных единиц, расчет на прочность элементов, работающих под давлением.

Страница 14

### 14. Сведения о местонахождении котла

| Наименование организации | Местонахождение котла (адрес владельца) | Дата установки |
| --- | --- | --- |

Страница 15

### 15. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Дата проверки знаний Правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Страница 16

### 16. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)

| Наименование | Дата установки | Количество | Условный проход (мм), тип, марка | Условное давление, МПа (бар) | Материал | Место установки | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | марка | ТНПА |  |  |

Страница 17

### 17. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающего под давлением *

| Дата и номер документа | Сведения о замене и ремонте | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Страницы 18 - 21

### 18. Чертежи помещения котельной (план и поперечный разрез, а при необходимости и продольный разрез) и удостоверение о качестве монтажа прилагаются к настоящему паспорту

Страницы 22 - 60

### 19. Результаты технического освидетельствования

| Дата технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования и подпись лица, проводившего техническое освидетельствование | Разрешенное давление, МПа (бар) | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________________

* Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

### 20. Регистрация

Котел (автономный  пароперегреватель,  экономайзер)  зарегистрирован  за № _______ в __________________________________________________

(регистрирующий орган)

В  паспорте прошнуровано всего листов __________, в том числе чертежей на  ____________  листах  и  отдельных  документов ________ листов согласно прилагаемой описи.

______________________________________________________________

должность лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), зарегистрировавшего объект)

Приложение 2

к Правилам по обеспечению     			 					промышленной безопасности

оборудования, работающего

под избыточным давлением

Форма паспорта котла (котла-утилизатора) *

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 х 297 мм.

Формат паспорта типографского издания 218 х 290 мм.

Обложка паспорта

___________________________________________________________________________

(наименование котла)

ПАСПОРТ

(Настоящий паспорт является образцом, на основании которого

организация-изготовитель должна составить паспорт применительно к

выпускаемым паровым или водогрейным котлам. При необходимости в паспорт

включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого

котла)

___________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

Титульный лист

Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

___________________________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя)

___________________________________________________________________________

(наименование, тип котла)

_______________________________________________________________________________

(индекс котла)

ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________

(обозначение паспорта)

При  передаче котла другому владельцу вместе с котлом должен быть передан настоящий паспорт.

________________________

* Форма паспорта представлена для паровых котлов с давлением пара не более 
0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева волы не выше 115 ºС, котлов-утилизаторов с указанными ранее параметрами

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА КОТЛА!

1. Паспорт постоянно должен находиться у владельца котла.

2.  Разрешение на эксплуатацию котла должно быть получено в порядке, постановленном Правилами по обеспечению промышленной  безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

3. _________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо

________________________________________________________________________________

обратить внимание владельца котла)

Страница 1

Разрешение (сертификат соответствия, декларация о соответствии)

№ ___ от ___ ________ 20__ г.

ПАСПОРТ КОТЛА (котла-утилизатора)

Регистрационный № котельной, где установлен котел

(регистрационный номер котла) _______

1. Общие сведения

| Наименование и адрес организации-изготовителя |  |
| --- | --- |
| Год изготовления |  |
| Тип (модель) |  |
| Наименование и назначение |  |
| Заводской номер |  |
| Назначенный срок службы, лет |  |

Примечание.

1. Форма паспорта представлена для паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева волы не выше 115 ºС, котлов-утилизаторов с указанными ранее параметрами.

2. Объем паспорта допускается сокращать за счет исключения сведений, не относящихся к данному котлу

Страница 2

## 2. Технические характеристики и параметры

| Расчетные виды топлива и их теплота сгорания, МДж/кг (ккал/кг) |  |
| --- | --- |
| Рабочее давление воды (пара), МПа (бар) |  |
| Расход воды (пара), куб.м/ч (т/ч) |  |
| Расчетная температура воды на входе, °C Расчетная температура воды на выходе, °C |  |
| Мощность (теплопроизводительность), кВт (ккал/ч) (паропроизводительность, т/ч (кг/ч) |  |
| Поверхность нагрева котла, кв.м | Радиационная |  |
|  | Конвективная |  |
| Объем, куб.м | парового котла | водяной при максимально допустимом уровне воды в барабане |
|  |  | паровой при максимально допустимом уровне воды в барабане |
|  | водогрейного котла |  |
| Коэффициент полезного действия, % |  |
| Расход топлива, кг/ч |  |
| Минимальная температура уходящих дымовых газов, ºC |  |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |  |
| Показатели качества подпиточной (питательной) воды: |  |
| общая жесткость | мкг-экв/кг |  |
| карбонатная жесткость (при pH не более 8,5) | мкг-экв/кг |  |
| свободная углекислота | мг/кг |  |
| растворенный кислород | мкг/кг |  |
| содержание соединений железа (в пересчете на Fe) | мг/кг |  |
| значение pH при 25 ºC |  |  |

Страница 3

## 3. Комплектность

Котел поставляется потребителю в комплекте согласно таблице:

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страница 4

## 4. Данные о предохранительных клапанах (устройствах) *

| Тип предохранительного клапана | Кол- во | Место установки | Площадь сечения клапана, кв.мм | Коэффициент расхода пара или жидкости | Давление начала открытия, МПа (бар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Страница 5

## 5. Данные об указателях уровня воды **

| Тип указателя уровня воды | Количество | Место установки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

____________________

* Заполняется организацией - изготовителем котла при поставке вместе с котлом.

В других случаях заполняется владельцем котла.

** Заполняется организацией - изготовителем котла.

Страница 6

## 6. Данные об основной арматуре *

| Наимено-вание арматуры | Коли-чество | ТНПА (марка) | Услов-ный проход | Услов-ное давле-ние, МПа (бар) | Рабочие параметры ** | Материал корпуса | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление МПа (бар) | темпера-тура, °C | марка | ТНПА |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Страница 7

## 7. Данные об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты ***

| Наименование | Количество | Тип (марка) | ТНПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________________

* Заполняется при поставке арматуры по рабочим параметрам вместе с котлом.

В других случаях заполняется владельцем котла.

**   Заполняется при поставке арматуры по рабочим параметрам.

*** Заполняется владельцем котла.

Страница 8

## 8. Данные об основных элементах котла, трубах и трубопроводах в пределах котла *

| Наимено-вание | Коли-чество | Размеры, мм | Материал | Данные о сварке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр внутрен-ний | Толщина стенки | Длина (высота) | Марка стали | ТНПА | Вид сварки | Электроды и сварочная проволока (тип, марка, ТНПА) | Метод и объем контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Страница 9

## 9. Заключение изготовителя **

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяется следующее:

1. Элементы котла или  котел в сборе*** изготовлены согласно требованиям Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, соответствующим обязательным для соблюдения требованиям технического нормативного правового акта, конструкторской документации на изготовление

_______________________________________________________________

(наименование ТНПА)

2. Элементы котла или котел в сборе*** были подвергнуты проверке и соответствуют указанным выше обязательным для соблюдения требованиям технического нормативного правового акта и конструкторской документации.

3. Элементы котла или котел в сборе*** были подвергнуты испытанию пробным давлением _________ МПа (бар), время выдержки под пробным давлением_____________.

___________________

* Заполняется организацией-изготовителем (в том числе для чугунных котлов). Для чугунных котлов не заполняются графы 3, 4, 8, 9.

При ремонте заполняется владельцем котла.

** Заполняется организацией-изготовителем.

*** Слова «или котел в сборе» в пункте 5 следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.

4. Трубные элементы котла были подвергнуты измерительному контролю на отклонение от размеров и формы, на проходимость.

5. Элементы котла или котел в сборе * признаны годными для работы с параметрами, указанными в настоящем паспорте.

Главный инженер                           Начальник отдела

организации-изготовителя            технического контроля качества

_________________________         ________________________________

(инициалы, фамилия, подпись)                                                          (инициалы, фамилия, подпись)

___ ____________ ____ г.

Страницы 10 - 12

## 10. Сведения о замене и ремонте элементов котла, работающего под давлением **

| Дата и номер документа | Сведения о замене и ремонте | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

______________________

* Заполняется организацией-изготовителем. Слова «или котел в сборе» в пункте 5 следует зачеркнуть при поставке котла отдельными элементами.

** Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) элементов котла, примененных при ремонте материалов, электродов, а также сварки, должны храниться наравне с паспортом.

Страницы 13 - 14

## 10. Сведения об установленной арматуре (при ремонте или реконструкции)

| Наименование | Дата установки | Кол-во | Условный проход, тип, марка | Условное давление, МПа (бар) | Материал | Место установки | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | ТНПА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Страницы 15 - 20

## 11. Результаты освидетельствования

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования и подпись лица, проводившего освидетельствование | Разрешенное давление, МПа (бар) | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страница 21

## 12. Отметки должностного лица Госпромнадзора о проведенном обследовании

| Дата обследования | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) должностного лица Госпромнадзора. Должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя организации, которому вручен акт-предписание | Подпись должностного лица Госпромнадзора. Подпись руководителя организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

## Приложение 3

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

Паспорт

сосуда, работающего под избыточным давлением, цистерны

Обложка паспорта

______________________________________________________________

(наименование сосуда)

______________________________________________________________

ПАСПОРТ

(объем сведений формулирует изготовитель в зависимости от типа сосуда)

______________________________________________________________

(обозначение паспорта)

Титульный лист

Сосуд подлежит (не подлежит) регистрации

(ненужное зачеркнуть)

в Госпромнадзоре (органе надзора) до пуска в работу.

Место товарного знака (эмблемы) изготовителя.

______________________________________________________________

(наименование изготовителя)

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование, тип сосуда)

_____________________________________________________________

ПАСПОРТ

______________________________________________________________

(обозначение паспорта)

_______________________________________________________________________________________

(регистрационный номер)

Оборот титульного листа

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА СОСУДА!

1. Паспорт постоянно должен находиться у владельца сосуда.

2. Ввод (допуск) в эксплуатацию сосуда производится в порядке, установленном пунктами 211-217 Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.

3. При передаче сосуда другому владельцу вместе с сосудом передается настоящий паспорт.

4. Копии разрешений Госпромнадзора, главной военной инспекции Вооруженных сил Республики Беларусь – для объектов главной военной инспекции на отступление от требований технических нормативных правовых актов должны быть приложены к паспорту сосуда.

______________________________________________________________

(другие сведения, на которые необходимо обратить внимание владельца сосуда)

Страница 1

Сертификат соответствия

(разрешение Госпромнадзора

на право изготовления или

применения)

№ _____ от _______ 20__ г.

__________________________

(наименование организации, выдавшей сертификат

соответствия, разрешение)

### 1. Общие сведения *

| Наименование и адрес изготовителя |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления (производства) |  |
| Тип (модель) |  |
| Наименование и назначение |  |
| Заводской номер |  |
| Расчетный срок службы сосуда, лет |  |

__________________

* Допускается более подробное подразделение.

Страница 2

### 2. Сведения о технических характеристиках и параметрах *

| Давление, МПа (кгс/см2) | Рабочее |  |
| --- | --- | --- |
|  | Расчетное |  |
|  | Пробное |  |
| Температура рабочей среды, ºC | Минимальная |  |
|  | Максимальная |  |
| Расчетная температура стенки сосуда, ºC |  |
| Минимально допустимая температура стенки сосуда, ºC |  |
| Наименование рабочей среды |  |
| Группа рабочей среды |  |
| Прибавка на компенсацию коррозии (эрозии), мм |  |
| Вместимость, м3 |  |
| Масса пустого сосуда, кг |  |
| Максимальная масса заливаемой среды, кг |  |

_______________

* Допускается более подробное подразделение.

Страница 3

### 3. Сведения об основных частях сосуда *

| Наименование (обечайки, днища, трубные решетки и другие | Количество | Размеры, мм | Материал | Данные о сварке (пайке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр внутрен-ний | длина | толщина стенки | марка стали | ТНПА | вид сварки | электроды, сварочная проволока, припой (тип, марка или ТНПА) | метод и объем контроля |

Страница 4

### 4. Сведения о штуцерах **, крышках, плоских днищах, переходах, фланцах с крепежными деталями

### (болты, шпильки, гайки)

| Наименование | Количество | Размеры (мм) или номер спецификации | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка стали | ТНПА |

_________________

*   Заполняется изготовителем

** Штуцеры указываются при внутреннем диаметре 36 мм и более.

Сведения о термообработке сосуда и его элементов (вид, режим).

Страница 5

### 5. Сведения о предохранительных устройствах, основной арматуре, контрольно-измерительных приборах, приборах безопасности *

| Наименование | Количество | Номинальный диаметр | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Материал корпуса | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________

* Заполняется изготовителем.

Страница 6

### 6. Заключение изготовителя

На основании проведенных проверок и испытаний удостоверяем следующее:

Сосуд изготовлен в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

Сосуд подвергался наружному и внутреннему осмотрам и гидравлическому испытанию пробным давлением:

| корпуса | МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
| трубные части | МПа (кгс/см2) |
| рубашки | МПа (кгс/см2) |
| и пневматическому испытанию на герметичность давлением: |
| корпуса | МПа (кгс/см2) |
| трубные части | МПа (кгс/см2) |
| рубашки | МПа (кгс/см2). |

Сосуд признан годным для работы с указанными в настоящем заключении параметрами и средой.

Расчетный срок службы сосуда _________ лет.

Главный инженер

организации _

(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), подпись)

Начальник ОТК

организации _________________________________________________

(фамилия, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), подпись)

___ __________ 20___ г.

К паспорту приложены рисунки, схемы, чертежи сосуда, сводный лист заводских изменений, комплектовочная ведомость, спецификация с указанием основных размеров сборочных единиц, расчет на прочность элементов, работающих под избыточным давлением.

Страница 7

### 7. Сведения о местонахождении сосуда

| Наименование владельца | Местонахождение сосуда | Дата установки |
| --- | --- | --- |

Страница 8

### 8. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Роспись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда |
| --- | --- | --- |

Страница 9

### 9. Сведения об установленной арматуре

| Дата установки | Наименование | Количество, штук | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Материал | Место установки | Роспись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другие данные об установке сосуда:

а) коррозионность среды _____________________________________

б) противокоррозионное покрытие_____________________________

в) тепловая изоляция ________________________________________

г) футеровка__________________________________________

Страницы 10 - 13

### 10. Сведения о замене и ремонте основных элементов сосуда, работающего под давлением, и арматуры

| Дата | Сведения о замене и ремонте | Роспись ответственного лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- |

Страницы 14 - 32

### 11. Запись результатов технического освидетельствования

| Дата технического освидетельство-вания | Результаты технического освидетельствования | Разрешенное давление, МПа (кгс/см2) | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

Страница 33

### 12. Регистрация сосуда

Сосуд зарегистрирован за № ________ в

______________________________________________________________

(регистрирующий орган)

В паспорте пронумеровано и прошнуровано _______ страниц и _______ чертежей.

_______________________    ___________________________________

должность регистрирующего лица)                           (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),подпись

___ __________________ 20__ г.

## Приложение 4

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

Паспорт трубопровода

Паспорт издается в жесткой обложке на листах формата 210 х 297 мм.

Страница 1

Паспорт трубопровода

регистрационный № __

Страница 2

Наименование и адрес владельца трубопровода ____________________

Назначение трубопровода _______________________________________

Дата изготовления (производства) ________________________________

Рабочая среда _________________________________________________

Рабочие параметры среды:

давление, МПа (кгс/см) ______

температура, ºC ____________

Расчетный срок службы, лет * ___________________________________

Назначенный ресурс, ч * _______________________________________

Расчетное количество пусков _____________________________________

Перечень документов (схемы, чертежи, свидетельства) на изготовление и монтаж трубопровода, представляемые при регистрации:

____________________________________

(подпись главного инженера

организации (владельца трубопровода)

___ __________________ 20__ г.

___________________

* Проставляются данные проектной организации.

Страница 3

Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Дата проверки знания настоящих Правил | Подпись лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |

Страницы 4 - 12

Записи администрации о ремонте и реконструкции трубопровода

| Дата записи | Перечень работ, проведенных при ремонте и реконструкции трубопровода; дата их проведения | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

Страницы 13 - 25

Записи результатов технического освидетельствования трубопровода

| Дата технического освидетельствования | Результаты технического освидетельствования | Срок следующего технического освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Страница 26

Трубопровод зарегистрирован, рег. № ____ в ________________________________

(наименование регистрирующего органа)

___________________________________________________________________________

В  паспорте пронумеровано __ страниц и прошнуровано всего ___ листов, в том

числе чертежей (схем) на ___ листах.

___________________________________________________________________________

(должность регистрирующего лица и его подпись)

___ __________________ 20__ г.

## Приложение 5

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____

об изготовлении элементов трубопровода

______________________________________________________________

(наименование элемента)

Настоящее свидетельство является образцом, на основании которого изготовитель должен составить свидетельство применительно к выпускаемым ею элементам трубопроводов. При необходимости в свидетельство включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого элемента трубопровода.

Страница 2

Сертификат соответствия

(разрешение Госпромнадзора

на право изготовления или

применения)

№ ______ от _______ 20__ г.

___________________________

(наименование организации, выдавшей

сертификат соответствия)

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Наименование и адрес изготовителя |  |
| --- | --- |
| Год изготовления |  |
| Наименование и тип |  |
| Заводской номер |  |
| Заказчик |  |
| Назначенный срок службы элемента, лет |  |
| Рабочее давление, МПа (бар) |  |
| Пробное давление, МПа (бар) |  |
| Рабочая температура, °C |  |
| Рабочая среда |  |

### 2. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА

| № п/п | Наименование детали | Количество | Наружный диаметр и толщина стенки труб, мм | Марка стали, ТНПА | Трубы, ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для трубопроводов I категории, кроме указанных в таблице данных, к свидетельству должны быть приложены сертификаты на металл и данные по контролю в объеме в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ АРМАТУРЕ И ФАСОННЫХ ЧАСТЯХ

### (ЛИТЫХ, СВАРНЫХ ИЛИ КОВАНЫХ) ТРУБОПРОВОДА

| № п/п | Наименование детали | Место установки | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Марка материала | ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для фасонных частей трубопроводов, работающих под давлением 10,0 МПа (100 бар) и выше, помимо предусмотренных таблицей сведений изготовителем должны быть представлены заказчику данные контроля качества металла (сертификаты) каждой фасонной части в объеме, предусмотренном обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов.

### 4. СВЕДЕНИЯ О ФЛАНЦАХ И КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЯХ

| № п/п | Наименование детали | Количество | ТНПА на фланец, крепежную деталь | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Материал фланца | Материал шпилек, болтов, гаек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | марка стали | ТНПА | марка стали | ТНПА |

### 5. ДАННЫЕ ОБ ОСНОВНЫХ И ПРИСАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДА

| № п/п | Наименование элемента | Номер чертежа и позиции элемента | Материал | Номер плавки или партии | Номер и дата сертификата, наименование организации, выдавшей его |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | ТНПА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Данные о механических испытаниях по сертификату |
| --- |
| при температуре 20 °C | при расчетной температуре стенки |
| МПа 0,2 (кгс/мм2 | МПа в (кгс/мм2) | % | % | угол изгиба и диаметр оправки или другие технологические испытания | ударная вязкость, Дж/см2 (кгс м/см2) | МПа (кгс/мм2) | 100 000 МПа (кгс/мм2) | МПа (кгс/ мм2) t, °C |
|  |  |  |  |  | до старения | после старения | тип образца |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Химический состав по сертификату | Дополнительные данные (УЗК, испытание на твердость, состояние исходной термообработки) |
| 19 | 20 | 21 | 22 |

Примечания:

1. Заполняют с указанием типа образца: KCU2, KCU3, KCV; ударная вязкость может быть заменена энергией разрыва KV.

2. Обозначения:  - предел текучести при 20 °C;  - предел прочности на разрыв при 20 °C;  - относительное удлинение при разрыве;  - относительное сужение;  - предел текучести при температуре t;  - технический предел ползучести при температуре t за 100 000 ч;  - технический предел длительной прочности при температуре t за 100 000 ч.

### 6. СВЕДЕНИЯ О СВАРКЕ

Вид сварки, применявшейся при изготовлении _____________________. Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Правил аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

### 7. СВЕДЕНИЯ О СТИЛОСКОПИРОВАНИИ

_____________________________________________________________

### 8. ДАННЫЕ О ТЕРМООБРАБОТКЕ

| № п/п | Наименование элемента | Номер чертежа | Номер и дата сертификата о термообработке | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид примененной термо-обработки | Скорость нагрева, ºC/ч | Температура термо-обработки, ºC | Продолжитель-ность выдержки, ч | Скорость охлаж-дения, ºC/ч | Способ охлаж-дения |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

### 9. ДАННЫЕ О НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

| № п/п | Наименование элемента и номер чертежа | Метод контроля | Объем контроля | Выявленные дефекты | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

### 10. СВЕДЕНИЯ О ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ

______________________________________________________________

### 11. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

### 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На основании проведенного приемочного контроля удостоверяется следующее:

______________________________________________________________

(наименование элемента трубопровода)

изготовлен в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов и  признан  годным для  работы с указанными в настоящем  свидетельстве параметрами.

Свидетельство выдано на основании данного перечня документов, находящихся в организации:

______________________________________________________________

(указать перечень документов)

______________________________________________________________

Главный инженер

_____________________________ ______________   ______________

(наименование организации)                                              (подпись)                         (расшифровка подписи)

Начальник отдела технического

контроля качества

_____________________________   ______________   __________________________

(наименование  организации)                  (подпись)           (расшифровка подписи)

Дата __________________

## Приложение 6

## к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

## Форма

Свидетельство о монтаже трубопровода

Специальное разрешение (лицензия) органа государственного надзора в области промышленной безопасности на монтаж трубопровода

№ _____________ от ____ _______ _________ г.

Выдано ______________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора)

Свидетельство № ________

о монтаже трубопровода

______________________________________________________________

(назначение трубопровода)

______________________________________________________________

(наименование монтажной организации)

Рабочая среда _________________

Рабочее давление _____________________

Рабочая температура __________________

1. Данные о монтаже

Трубопровод смонтирован в полном соответствии с проектом, разработанным _____________________________________

(наименование проектной организации)

смонтирован _________________________________________________

(наименование монтажной организации)

по рабочим чертежам __________________________________________

(номера узловых чертежей)

2. Сведения о сварке

Вид сварки, применявшийся при монтаже трубопровода _____________

Данные о присадочном материале: ________________________________

(указать тип, марку, обязательные для соблюдения требования __________________________________________________________________________________________________________
                                                                      технических нормативных правовых актов )

Методы, объем и результаты контроля сварных соединений ___________

Сварка трубопровода произведена в соответствии с требованиями настоящих Правил

_________________________________________________________________________________________________

3. Сведения о термообработке сварных соединений (вид и режим)

_________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о материалах, из которых изготавливался трубопровод

_________________________________________________________________________________________________

(сведения записываются только для тех материалов, данные о которых не вошли в свидетельство изготовителя)

а) сведения о трубах

| № п/п | Наименование детали | Количество | Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм | Марка стали, ТНПА | Трубы, ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание. Для трубопроводов I категории кроме указанных в таблице данных к свидетельству должны быть приложены сертификаты на металл и данные по контролю в объеме настоящих Правил.

б) сведения об основной арматуре и фасонных частях (литых и кованых)

| № п/п | Наименование детали | Место установки | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Марка материала корпуса | ТНПА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

в) сведения о фланцах и крепежных деталях:

| № п/п | Наименование | Количество | ТНПА на фланец, крепежную деталь | Номинальный диаметр | Номинальное давление | Материал фланцев | Материал шпилек, болтов, гаек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | марка стали | ТНПА | марка стали | ТНПА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### 5. Сведения о спектральном анализе

______________________________________________________________

### 6. Результаты гидравлического испытания трубопровода:

Трубопровод, изображенный на прилагаемой схеме, испытан пробным давлением

______________________________________________________________

При давлении _______________ трубопровод был осмотрен, при этом обнаружено____________________________________________________

### 7. Заключение

Элементы трубопровода изготовлены в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и смонтированы в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, проектом и признан годным к работе при давлении _____ и температуре _____.

___ _________ ___ г.

Опись прилагаемых документов

____________________________

____________________________

Руководитель монтажных работ

Главный инженер

## Приложение 7

## к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТАТЕЛЬНОЙ

И КОТЛОВОЙ ВОДЫ

1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных значений:

а) для паровых газотрубных котлов

| Показатель | Для котлов, работающих |
| --- | --- |
|  | на жидком топливе | на других видах топлива |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 20 |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 30 | 100 |
| Содержание растворенного кислорода (для котлов с паропроизводительностью 2 т/ч и более), мкг/кг | 50 * | 100 |

_________________

* Для котлов, не имеющих экономайзеров, и котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного кислорода допускается до 100 мкг/кг.

б) для водотрубных котлов с естественной циркуляцией (в том числе котлов-бойлеров) и рабочим давлением пара до 4 МПа

| Показатель | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
|  | 0,9 (9) | 1,4 (14) | 2,4 (24) | 4 (40) |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 30 - 40 | 15 - 20 | 10 - 15 | 5 - 10 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | Не нормируется | 300 - Не нормируется | 100 - 200 | 50 - 100 |
| Содержание соединений меди (в пересчете на Cu), мкг/кг | Не нормируется | 10 - Не нормируется |
| Содержание растворенного кислорода (для котлов с паропроизводительностью 2 т/ч и более), мкг/кг | 50 - 100 | 30 - 50 | 20 - 50 | 30 - 30 |
| Значение pH при 25 °C | 8,5 - 10,5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 5 | 3 | 3 | 0,5 |

Примечания:

1. В числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе, в знаменателе - на других видах топлива.

2. Для котлов, не имеющих экономайзеров, и для котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного кислорода допускается до 100 мкг/кг при сжигании любого вида топлива.

3. В отдельных случаях, обоснованных специализированной научно-исследовательской организацией, может быть допущено снижение значения pH до 7,0.

в) для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 10 МПа

| Показатель | Для котлов, работающих |
| --- | --- |
|  | на жидком топливе | на других видах топлива |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 1 | 3 |
| Содержание соединений железа (в перерасчете на Fe), мкг/кг | 20 | 30 |
| Содержание соединений меди (в перерасчете на Cu), мкг/кг | 5 | 5 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 10 | 10 |
| Значение pH при 25 °C * | 9,1 +/- 0,1 | 9,1 +/- 0,1 |
| Содержание нефтепродуктов, мкг/кг | 0,3 | 0,3 |

_______________

* При восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значения pH до 10,5.

г) для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара до 5 МПа

| Показатель | Рабочее давление, МПа (бар) |
| --- | --- |
|  | 0,9 (9) | 1,4 (14) и 1,8 (18) | 4 (40) и 5 (50) |
|  | Температура греющего газа (расчетная), °C |
|  | до 1200 (вкл.) | до 1200 (вкл.) | свыше 1200 | до 1200 (вкл.) | свыше 1200 |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 - 20 | 40 - 30 | 40 |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 40 - 70 | 20 - 50 | 15 | 10 | 5 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | Не нормируется | 150 | 100 | 50 |
| Содержание растворенного кислорода: |  |  |  |  |  |
| а) для котлов с чугунным экономайзером или без экономайзера, мкг/кг | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| б) для котлов со стальным экономайзером, мкг/кг | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Значение pH при 25 °C | Не менее 8,5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 5 | 3 | 2 | 1 | 0,3 |

Примечания:

1. В числителе указано значение для водотрубных, в знаменателе - для газотрубных котлов.

2. Для водотрубных котлов с рабочим давлением пара 1,8 МПа (18 бар) жесткость не должна быть более 15 мкг-экв/кг.

3. Допускается увеличение содержания соединений железа до 100 мкг/кг при условии применения методов реагентной обработки воды, уменьшающих интенсивность накипеобразования за счет перевода соединений железа в раствор, при этом должны соблюдаться согласованные с технадзором Беларуси нормативы по допускаемому количеству отложений на внутренней поверхности парогенерирующих труб. Заключение о возможности указанного увеличения содержания соединений железа в питательной воде дается специализированной научно-исследовательской организацией.

4. Верхнее значение величины pH устанавливается не более 9,5 в зависимости от материалов, применяемых в оборудовании пароконденсатного тракта.

5. Для газотрубных котлов-утилизаторов вертикального типа с рабочим давлением пара свыше 0,9 МПа (9 кгс/см2), а также для содорегенерационных котлов показатели качества питательной воды нормируются по значениям последней колонки таблицы. Кроме того, для содорегенерационных котлов нормируется солесодержание питательной воды, которое не должно быть более 50 мг/кг.

д) для энерготехнологических котлов и котлов-утилизаторов с рабочим давлением пара 11 МПа

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 3 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 30 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 10 |
| Значение pH при 25 °C | 9,1 +/- 0,1 |
| Условное солесодержание (в пересчете на NaCl), мкг/кг | 300 |
| Удельная электрическая проводимость при 25 °C, мкСм/см | 2,0 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 0,3 |

Примечания:

1. Верхнее значение величины pH устанавливается не более 9,5 в зависимости от материалов, применяемых в оборудовании пароконденсатного тракта.

2. Условное солесодержание должно определяться кондуктометрическим солемером с предварительной дегазацией и концентрированием пробы, а удельная электрическая проводимость - кондуктомером с предварительным водород-катионированием пробы; контролируется один из этих показателей.

е) для высоконапорных котлов парогазовых установок

| Показатель | Рабочее давление пара, МПа (бар) |
| --- | --- |
|  | 4 (40) | 10 (100) | 14 (140) |
| Общая жесткость, мкг-экв/кг | 5 | 3 | 2 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 50 * | 30 * | 20 * |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 20 | 10 | 10 |
| Значение pH при 25 °C | 9,0 +/- 0,2 | 9,1 +/- 0,1 | 9,1 +/- 0,1 |
| Условное солесодержание (в пересчете на NaCl), мкг/кг ** | Не нормируется | 300 | 200 |
| Удельная электрическая проводимость при 25 °C, мкСм/см ** | Не нормируется | 2,0 | 1,5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 | 0,3 | 0,3 |

2. Показатели качества питательной воды для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 14 МПа и для энергетических прямоточных котлов не должны превышать указанных значений:

а) воды для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара 14 МПа

| Общая жесткость, мкг-экв/дм | 1 |
| --- | --- |
| Содержание соединений железа, мкг/дм3 | 20 |
| Содержание соединений меди в воде перед деаэратором, мкг/дм3 | 5 |
| Содержание растворенного кислорода в воде после деаэратора, мкг/дм3 | 10 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/дм3 | 0,3 |

__________________

* Допускается превышение норм по содержанию железа на 50% при работе парогенератора на природном газе.

** Условное солесодержание должно определяться кондуктометрическим солемером с предварительной дегазацией и концентрированием пробы, а удельная электрическая проводимость - кондуктомером с предварительным водород-катионированием пробы; контролируется один из этих показателей.

| Значение pH | 9,1 +/- 0,1 |
| --- | --- |
| Содержание кремниевой кислоты, мкг/дм3 |  |
| для ГРЭС и отопительных ТЭЦ | 30 |
| для ТЭЦ с производственным отбором пара | 60 |

При восполнении потерь пара и конденсата химически очищенной водой допускается повышение значения pH до 10,5.

Примечания:

1. Содержание соединений натрия для котлов 14 МПа должно быть не более 50 мкг/дм3. Допускается с разрешения энергосистемы корректировка норм содержания натрия в питательной воде на ТЭЦ с производственным отбором пара в случае, если на ней не установлены газоплотные или другие котлы с повышенными локальными тепловыми нагрузками экранов и регулирование перегрева пара осуществляется впрыском собственного конденсата.

2. Удельная электрическая проводимость Н-катионированной пробы для котлов давлением 14 МПа должна быть не более 1,5 мкСм/см. Допускается с разрешения энергосистемы соответствующая корректировка нормы удельной электрической проводимости в случаях корректировки нормы содержания натрия в питательной воде.

3. Содержание гидразина (при обработке воды гидразином) должно составлять от 20 до 60 мкг/дм3; в период пуска и останова котла допускается содержание гидразина до 3000 мкг/дм3 (со сбросом пара в атмосферу).

4. Содержание аммиака и его соединений должно быть не более 1000 мкг/дм3, в отдельных случаях с разрешения энергосистемы допускается увеличение содержания аммиака до значений, обеспечивающих поддержание необходимого значения pH пара, но не приводящих к превышению норм содержания в питательной воде соединений меди.

5. Содержание свободного сульфита (при сульфитировании) должно быть не более 2 мг/дм3.

6. Суммарное содержание нитритов и нитратов для котлов давлением 14 МПа должно быть не более 20 мкг/дм3.

б) для энергетических прямоточных котлов

| Общая жесткость, мкг-экв/дм3, не более | 0,2 |
| --- | --- |
| Содержание соединений натрия, мкг/дм3, не более | 5 |
| Содержание кремниевая кислоты, мкг/дм3 | 15 |
| Содержание соединений железа, мкг/дм3 | 10 |
| Содержание растворенного кислорода при кислородных режимах, мкг/дм3 | 100-400 |
| Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более | 0,3 |
| Содержание соединений меди в воде перед дезэратором, мкг/дм3 | 5* |
| Содержание растворенного кислорода в воде деаэратора, мкг/дм3, не более | 10 |
| Значение рН при режиме: |  |
| гидразинно-аммиачном | 9,1 ± 0,1 |
| гидразинном | 7,7 ± 0,2 |
| кислородно-аммиачном | 8,0 ± 0,5 |
| нейтрально-кислородном | 8,0 ± 0,5 |
| Содержание гидразина, мкг/дм3, при режиме: |  |
| гидразинно-аммиачном | 20 – 60 |
| гидразинном | 80 – 100 |
| пуска и останова | до 3000 |
| Содержание нефтепродуктов (до конденсатоочистки, мг-дм3, не более | 0,1 |

Примечания:

1. При установке в конденсатно-питательном тракте всех теплообменников с трубками из нержавеющей стали или других коррозионно-стойких материалов - не более 2 мкг/дм3.

2. На тех электростанциях с прямоточными котлами на давление пара 14 МПа, где проектом не была предусмотрена очистка всего конденсата, выходящего из конденсатосборника турбины, допускается содержание соединений натрия в питательной воде и паре при работе котлов не более 10 мкг/дм3, общая жесткость питательной воды должна быть не более 0,5 мкг-экв/дм3, а содержание в ней соединений железа - не более 20 мкг/дм3.

3. Для прямоточных котлов давлением 10 МПа и менее нормы качества питательной воды, пара и конденсата турбин при работе котлов должны быть установлены энергосистемы на основе имеющегося опыта эксплуатации.

3. Показатели качества подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов (кроме водогрейных котлов, установленных на тепловых электростанциях, тепловых станциях) не должно превышать указанных значений

| Показатель | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | открытая | закрытая |
|  | температура сетевой воды, °C |
|  | 125 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость, мкг-экв/кг При pH не более 8,5 | 800 - 700 | 750 - 600 | 375 - 300 | 800 - 700 | 750 - 600 | 375 - 300 |
| При pH более 8,5 | Не допускается |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | 300 | 200 - 250 | 250 - 200 | 600 - 500 | 500 - 400 | 375 - 300 |
| Значение pH при 25 °C | От 7,0 до 8,5 | От 7,0 до 11,0 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/к | 1,0 |

Примечания:

1. В числителе указаны значения для котлов на твердом топливе, в знаменателе - на жидком и газообразном топливе.

2. Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с бойлерами, имеющими латунные трубки, верхнее значение pH сетевой воды не должно превышать 9,5.

3. Данные нормы не распространяются на водогрейные котлы, установленные на тепловых электростанциях, тепловых станциях и в отопительных котельных, для которых качество воды должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.

4. Показатели качества сетевой воды для водогрейных котлов, установленных на тепловых электростанциях и тепловых станциях, не должны превышать следующих значений:

| Содержание свободной углекислоты | 0 |
| --- | --- |
| Значение pH для систем теплоснабжения: |  |
| открытых | 8,3 - 9,0 |
| закрытых | 8,3 - 9,5 |
| Содержание соединений железа (мг/дм3) для систем теплоснабжения: |  |
| открытых | 0,3 - 0,5 |
| закрытых | 0,5 |
| Содержание растворенного кислорода (мкг/дм3) | 20 |
| Количество взвешенных веществ (мг/дм3) | 5 |
| Содержание нефтепродуктов (мг/дм3) для систем теплоснабжения: |  |
| открытых | 0,1 |
| закрытых | 1,0 |

Примечание. В начале отопительного сезона и в послеремонтный период допускается превышение норм в течение четырех недель для закрытых систем теплоснабжения и две недели для открытых систем по содержанию соединений железа - до 1,0 мг/дм3, растворенного кислорода - до 30 и взвешенных веществ - до 15 мг/дм3.

5. Показатели качества подпиточной воды для водогрейных котлов, установленных на тепловых электростанциях и тепловых станциях, не должны превышать следующих значений.

а) закрытые тепловые сети:

| Содержание свободной угольной кислоты | 0 |
| --- | --- |
| Значение pH для систем теплоснабжения: |  |
| открытых | 8,3 - 9,0 * |
| закрытых | 8,3 - 9,5 * |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более | 50 |
| Количество взвешенных веществ, мг/дм3, не более | 5 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более | 1 |

б) качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения (с непосредственным водоразбором) должно удовлетворять также действующим нормам для питьевой воды.

Подпиточная вода для открытых систем теплоснабжения должна быть подвергнута коагулированию для удаления из нее органических примесей, если цветность пробы воды при ее кипячении в течение 20 мин увеличивается сверх нормы, указанной в действующих нормативных документах для питьевой воды.

При силикатной обработке воды для подпитки тепловых сетей с непосредственным разбором горячей воды содержание силиката в подпиточной воде должно быть не более 50 мг/дм3 в пересчете на SiO2.

При силикатной обработке подпиточной воды предельная концентрация кальция должна определяться с учетом суммарной концентрации не только сульфатов (для предотвращения выпадения CaSO4), но и кремниевой кислоты (для предотвращения выпадения CaSiO3) для заданной температуры нагрева сетевой воды с учетом ее превышения в пристенном слое труб котла на 40 ºC.

Непосредственная присадка гидразина и других токсичных веществ в подпиточную воду тепловых сетей и сетевую воду не допускается.

Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической 
__________________

* Верхний предел значения pH допускается только при глубоком умягчении воды, нижний - с разрешения энергосистемы - может корректироваться в зависимости от интенсивности коррозионных явлений в оборудовании и трубопроводах систем теплоснабжения.

продувок принимаются на основании инструкции изготовителя котла, типовых инструкций по ведению воднохимического режима или на основании результатов теплохимических испытаний.

При этом для паровых котлов с давлением до 4 МПа включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20%; для котлов со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки (или вальцовкой с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50%, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется.

Для паровых котлов с давлением свыше 4 МПа до 10 МПа включительно относительная щелочность котловой воды не должна превышать 50%, для котлов с давлением свыше 10 МПа до 14 МПа включительно не должна превышать 30%.

Показатели качества питательной воды паровых электрических котлов не должны превышать следующих значений:

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 20 |
| Удельное сопротивление, Ом·м | В пределах, указанных в паспорте котла |
| Общая жесткость, мг·экв/л, не более | 0,1 * |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг, не более | 0,1 |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг, не более | 5 |

_______________________

* В случае обоснования проектной организацией допускается повышение или снижение величины общей жесткости при условии соблюдения периода между чистками котла от накипи, а также нормативных требований к качеству пара или получаемого из него конденсата.

## Приложение 8

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСУДОВ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ КОНКРЕТНЫХ УКАЗАНИЙ В РУКОВОДСТВЕ (ИНСТРУКЦИИ) 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Периодичность

наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний сосудов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет |
| 2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 8 лет |
| 3 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических организаций, работающие с давлением выше 0,07 МПа до 100 МПа со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | После каждой выемки трубной системы | 12 лет |
| 4 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических организаций, работающие с давлением выше 0,07 МПа до 100 МПа со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | После каждой выемки трубной системы | 8 лет |
| 5 | Теплообменники типа H и K по ГОСТ 27601-88 (Аппараты теплообменные кожухотрубные. Общие технические требования) и неразборные аппараты (труба в трубе), работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 6 лет | 6 лет |
| 6 | Теплообменники типа H и K по ГОСТ 27601-88 (Аппараты теплообменные кожухотрубные. Общие технические требования) и неразборные аппараты (труба в трубе), работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 4 года | 4 года |

### Периодичность наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний сосудов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Экспертами Госпромнадзора или организацией, имеющей разрешение Госпромнадзора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный и внутренний осмотры | наружный и внутренний осмотры | гидравлическое испытание пробным давлением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 2 года | 4 года | 8 лет |
| 2 | Сосуды, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 12 месяцев | 4 года | 8 лет |
| 3 | Сосуды, зарытые в грунт, предназначенные для хранения жидкого нефтяного газа с содержанием сероводорода не более 5 г на 100 м3, и сосуды, изолированные на основе вакуума и предназначенные для транспортировки и хранения сжиженных кислорода, азота и других некоррозионных криогенных жидкостей | - | 10 лет | 10 лет |
| 4 | Сульфитные варочные котлы и гидролизные аппараты с внутренней кислотоупорной футеровкой | 12 месяцев | 5 лет | 10 лет |
| 5 | Многослойные сосуды для аккумулирования газа, установленные на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| 6 | Регенеративные подогреватели высокого и низкого давления, бойлеры, деаэраторы, ресиверы и расширители продувки электростанций | После каждого капитального ремонта, но не реже одного раза в 6 лет | Внутренний осмотр и гидравлическое испытание после двух капитальных ремонтов, но не реже одного раза в 12 лет |
| 7 | Сосуды в производствах аммиака и метанола, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,5 мм/год | 12 месяцев | 12 лет | 12 лет |
| 8 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических организаций, работающие с давлением выше 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | После каждой выемки трубной системы | 12 лет | 12 лет |
| 9 | Теплообменники с выдвижной трубной системой нефтехимических организаций, работающие с давлением выше 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2, со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год до 0,3 мм/год | После каждой выемки трубной системы | 8 лет | 8 лет |
| 10 | Сосуды нефтехимических организаций, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 6 лет | 6 лет | 12 лет |
| 11 | Сосуды нефтехимических организаций, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год до 0,3 мм/год | 2 года | 4 года | 8 лет |
| 12 | Сосуды нефтехимических организаций, работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,3 мм/год | 12 месяцев | 4 года | 8 лет |
| 13 | Теплообменники типа H и K по ГОСТ 27601-88 (Аппараты теплообменные кожухотрубные. Общие технические требования) и неразборные аппараты (труба в трубе), работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 6 лет | 6 лет | 6 лет |
| 14 | Теплообменники типа H и K по ГОСТ 27601-88 (Аппараты теплообменные кожухотрубные. Общие технические требования) и неразборные аппараты (труба в трубе), работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год до 0,3 мм/год | 4 года | 4 года | 4 года |
| 15 | Теплообменники типа H и K по ГОСТ 27601-88 (Аппараты теплообменные кожухотрубные. Общие технические требования) и неразборные аппараты (труба в трубе), работающие со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,3 мм/год | 12 месяцев | 4 года | 4 года |

Примечания:

1. Техническое освидетельствование зарытых в грунт сосудов с некоррозионной средой, а также с жидким нефтяным газом с содержанием сероводорода не более 5 г/100 м3 может производиться без освобождения их от грунта и снятия наружной изоляции при условии замера толщины стенок сосудов неразрушающим методом контроля. Замеры толщины стенок должны производиться по специально составленным для этого инструкциям.

2. Гидравлическое испытание сульфитных варочных котлов и гидролизных аппаратов с внутренней кислотоупорной футеровкой может не производиться при условии контроля металлических стенок этих котлов и аппаратов ультразвуковой дефектоскопии. Ультразвуковая дефектоскопия должна производиться в период их капитального ремонта, но не реже одного раза в пять лет по инструкции в объеме не менее 50 % поверхности металла корпуса и не менее 50 % длины швов с тем, чтобы 100 % ультразвуковой контроль осуществлялся не реже, чем через каждые 10 лет.

3. Сосуды, изготовляемые с применением композиционных материалов, зарытые в грунт, осматриваются и испытываются по специальной программе, указанной в паспорте на сосуд.

### Периодичность

наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний цистерн и бочек, находящихся в эксплуатации и не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цистерны и бочки, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения | 2 года | 8 лет |
| 2 | Бочки для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 4 года |
| 3 | Бочки для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 2 года |

### Периодичность

наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний цистерн, находящихся в эксплуатации и подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Экспертами Госпромнадзора или организацией, имеющей разрешение Госпромнадзора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный и внутренний осмотры | наружный и внутренний осмотры | гидравлическое испытание пробным давлением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цистерны железнодорожные для транспортировки пропан-бутана и пентана | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| 2 | Цистерны изолированные на основе вакуума | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| 3 | Цистерны железнодорожные, изготовленные из сталей 09Г2С и 10Г2СД, прошедшие термообработку в собранном виде и предназначенные для перевозки аммиака | 8 лет | 8 лет | 8 лет |
| 4 | Цистерны для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 12 месяцев | 4 года | 8 лет |
| 5 | Все остальные цистерны | 2 года | 4 года | 8 лет |

### Периодичность

наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний баллонов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллоны, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и другие): |  |  |
|  | со скоростью не более 0,1 мм/год | 5 лет | 5 лет |
|  | со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 2 года |
| 2 | Баллоны, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены: |  |  |
|  | а) для сжатого газа: изготовленные из легированных сталей и металлокомпозитных материалов; изготовленные из углеродистых сталей и металлокомпозитных материалов; изготовленные из неметаллических материалов; | 5 лет | 5 лет |
|  | б) для сжиженного газа | 3 года | 3 года |
| 3 | Баллоны со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и другие) со скоростью менее 0,1 мм/год, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения | 10 лет | 10 лет |
| 4 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы -35 ºC и ниже, замеренной при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | 10 лет | 10 лет |
| 5 | Баллоны, предназначенные для пропана или бутана, с толщиной стенки не менее 3 мм, вместимостью 50 л, со скоростью коррозии не более 0,1 мм/год | 10 лет | 10 лет |

### Периодичность

наружных, внутренних осмотров и гидравлических испытаний

баллонов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре

| № п/п | Наименование | Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию | Должностными лицами, экспертами Госпромнадзора или организациями, имеющими разрешение Госпромнадзора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наружный и внутренний осмотры | наружный и внутренний осмотры | гидравлическое испытание пробным давлением |
| 1 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий с температурой точки росы -35 ºC и ниже, замеренной при давлении 15 МПа (150 кгс/см2) и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | - | 10 лет | 10 лет |
| 2 | Все остальные баллоны: |  |  |  |
|  | со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и другие) со скоростью не более 0,1 мм/год | 2 года | 4 года | 8 лет |
|  | со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и другие) со скоростью более 0,1 мм/год | 12 месяцев | 4 года | 8 лет |

## Приложение 9

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

НОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

| Испытания | Вид ремонта | Нормативные показатели | Указания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки | П, К, Т или М | Сопротивление столба воды (Ом) в каждой из вставок должно быть не менее 0,06 UФn, где UФ - фазное напряжение электродного котла, В; n - число изолирующих вставок всех котлов котельной | Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1 кВ |
|  |  | Не менее 200 n, Ом | У котлов напряжением до 1 кВ |
| 2. Измерение удельного электрического сопротивления питательной (сетевой) воды | П, К | При 20 ºC должно быть в пределах, указанных изготовителем | Измеряется для котлов перед пуском и при изменении источника водоснабжения, а при водоснабжении из открытых водоемов не реже четырех раз в год |
| 3. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты: | П, К | Длительность испытания 1 мин | - |
| изоляции корпуса котла вместе с изолирующими вставками, освобожденными от воды |  | 32 кВ - для фарфоровой, 29 кВ - для других видов изоляции | Котлы с номинальным напряжением 6 кВ |
|  |  | 42 кВ - для фарфоровой, 38 кВ - для других видов изоляции | Котлы с номинальным напряжением 10 кВ |
|  | П, К | 2 кВ | Котлы с номинальным напряжением 0,4 кВ |
| 4. Измерение сопротивления изоляции котла без воды | П, К | Не менее 0,5 МОм (если изготовителем не оговорены более высокие требования) | Измеряется в положении электродов при максимальной и минимальной мощности по отношению к корпусу мегомметром на напряжение 2500 В |
| 5. Проверка действия защитной аппаратуры котла | П, К, Т, М | В соответствии с инструкцией по эксплуатации и руководством (инструкции) по эксплуатации | В том числе у электродных котлов напряжением до 1 кВ при системе с заземленной нейтралью должны определяться с помощью специальных приборов непосредственно ток однофазного короткого замыкания на корпус или сопротивление петли «фаза-нуль» с последующим определением тока короткого замыкания. Полученный ток должен превышать не менее чем в четыре раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в шесть раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику |

Примечание.

К - капитальный ремонт; Т - текущий ремонт; П - профилактическое испытание; М - монтаж.

## Приложение 10

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным

### Нормы наполнения цистерн, бочек сжиженными газами

Таблица 1

| Наименование газа | Масса газа на 1 л вместимости цистерны или бочки, кг, не более | Вместимость цистерны или бочки на 1 кг газа, л, не менее |
| --- | --- | --- |
| Азот | 0,770 | 1,30 |
| Аммиак | 0,570 | 1,76 |
| Бутан | 0,488 | 2,05 |
| Бутилен | 0,526 | 1,90 |
| Пропан | 0,425 | 2,35 |
| Пропилен | 0,445 | 2,25 |
| Фосген, хлор | 1,250 | 0,80 |
| Кислород | 1,080 | 0,926 |

Примечание. Для газов, не указанных в данной таблице, норма наполнения устанавливается руководством (инструкцией)  по эксплуатации организаций-изготовителей исходя из того, чтобы при наполнении сжиженными газами, у которых критическая температура выше 50 °C, в цистернах и бочках был достаточный объем газовой подушки, а при наполнении сжиженными газами, у которых критическая температура ниже 50 °C, давление в цистернах и бочках при температуре 50 °C не превышало установленного для них расчетного давления.

### Нормы наполнения баллонов сжиженными газами

Таблица 2

| Наименование газа | Масса газа на 1 л вместимости баллона, кг, не более | Вместимость баллона, приходящегося на 1 кг газа, л, не менее |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 0,570 | 1,76 |
| Бутан | 0,488 | 2,05 |
| Бутилен, изобутилен | 0,526 | 1,90 |
| Окись этилена | 0,716 | 1,40 |
| Пропан | 0,425 | 2,35 |
| Пропилен | 0,445 | 2,25 |
| Сероводород, фосген, хлор | 1,250 | 0,80 |
| Углекислота | 0,720 | 1,34 |
| Фреон-11 | 1,200 | 0,83 |
| Фреон-12 | 1,100 | 0,90 |
| Фреон-13 | 0,600 | 1,67 |
| Фреон-22 | 1,800 | 1,00 |
| Хлористый метил, хлористый этил | 0,800 | 1,25 |
| Этилен | 0,286 | 3,50 |

Примечание. Для газов, не указанных в данной таблице, норма наполнения устанавливается инструкциями по эксплуатации наполнительных станций.

## Приложение 11

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

Титульный лист

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

Регистрационный № __________

Оборот титульного листа

Вниманию владельца котельной!

1. Паспорт котельной разрабатывается и хранится владельцем котельной.

Паспорт изготавливается в жесткой обложке на листах формата 210х297 мм.

2. Ввод (допуск) в эксплуатацию котлов, устанавливаемых в котельной, проводится в порядке, установленном Правилами по обеспечению промышленной безопасности, оборудования, работающего под избыточным давлением.

3. При передаче котельной другому владельцу передается и настоящий паспорт.

4. Регистрация котельной осуществляется одновременно с установленными в ней котлами и другим оборудованием, работающим под избыточным давлением, подлежащим государственном надзору (надзору) в области промышленной безопасности.

Страница 1

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

1. Владелец (собственник) ________________________________________

_________________________________________________________________________

2. Наименование организации-владельца, его адрес и номер телефона _

______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Адрес и номер телефона котельной ______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Назначение котельной _________________________________________

_______________________________________________________________

5. Общие  сведения  о котельной (расположение котельной; конструкции стен, перекрытий; площадь пола; высота помещения; устройство вентиляции; наличие бытовых помещений; количество и расположение выходов) ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Используемое топливо_________________________________________

_______________________________________________________________

7. Наличие водоподготовки и ее вид _______________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Страницы 2-3

8. Характеристика и регистрационный номер оборудования, подлежащего государственном надзору (надзору) промышленной безопасности, котельной, (сосуды, работающие под давлением и трубопроводы пара и горячей воды) ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. Насосы питательные, сетевые, подпиточные (количество, характеристики _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

10. Аварийное освещение ________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Страницы 4-6

11. Технические данные котлов:

| № п/п | Назначение и тип котла | Регистра-ционный номер | Завод-ской номер | Рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) | Тепло- или паропроизводите-льность котлов, МВт, т/ч | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации

________________________                  ________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                     (подпись)

Страницы 7-9

12. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) | Дата последней проверки знаний, номер удостоверения | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страницы 9-22

13. Отметки о проведенной проверке:

| Дата обследования | Фамилия, инициалы должностного лица регистрирующего органа | Подпись должностного лица регистрирующего органа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Страница 23

РЕГИСТРАЦИЯ

Котельная зарегистрирована за № ____________________________

в _____________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте  пронумеровано ____________ страниц и прошнуровано всего _________ листов, в том числе чертежей __________ листов.

____________________________________________            ____________________

(должность лица, регистрирующего                                                                                           (подпись)

органа, фамилия, инициалы)

___ _______________ 20__ г.

Страница 24

К паспорту котельной прилагаются следующие документы:

паспорта технических устройств;

паспорта предохранительных устройств;

паспорта горелочных устройств;

удостоверение о качестве монтажа котлов (сосудов, трубопроводов);

схема включения технического устройства;

акт об исправности котла, сосуда;

акт приемки-сдачи котла (сосуда, трубопровода);

подтверждение органа технического надзора о качестве монтажа котлов;

компоновочные чертежи котельной (план, разрезы);

принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, запорной арматуры контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования;

руководство (инструкция)  по эксплуатации котлов (сосудов) организации-изготовителя;

разрешения Госпромнадзора на право применения оборудования под давлением, технического устройства, установок докотловой обработки воды, за исключением продукции в отношении которой введены в действие (вступили в силу) технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза);

для потенциально опасных объектов, работающих под давлением и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, в отношении которых введены в действие (вступили в силу) технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, − копии документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Разрешение
(сертификат соответствия,

декларация о соответствии)

№ _____ от ___ ________ 20__ г.

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОЙ

(ПЕРЕДВИЖНОЙ) КОТЕЛЬНОЙ

При передаче котельной другому владельцу вместе с котельной передается настоящий паспорт.

Регистрационный № ______

К паспорту котельной должны быть приложены следующие документы:

чертежи помещения котельной (план, продольный и поперечный разрезы с расположением котлов и всего установленного оборудования). На чертежах должны быть указаны регламентированные Правилами размеры, а также проходы и выходы;

принципиальная тепловая схема котельной с указанием котлов, трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, насосов и вспомогательного оборудования;

паспорт технического устройства6

паспорт предохранительного устройства

паспорт горелочного устройства (для котлов и сосудов, работающих под давлением, оборудованных горелочными устройствами)

удостоверение о качестве монтажа котлов (котельной)6

подтверждение органа технического надзора о качестве монтажа котлов, работающих на жидком и твердом видах топлива6

компоновочные чертежи котельной (план, разрезы)6

руководство (инструкция) по эксплуатации

разрешения Госпромнадзора на право применения оборудования под давлением, технического устройства, установок докотловой обработки воды, за исключением продукции в отношении которой введены в действие (вступили в силу) технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза)

для потенциально опасных объектов, работающих под давлением и технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, в отношении которых введены в действие (вступили в силу) технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза, − копии документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.

Формат паспорта - 210 x 297 мм в твердой обложке.

Страница 1

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

1. Организация

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. Наименование организации, ее место нахождения и номер телефона

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Место нахождения и номер телефона котельной

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Назначение котельной

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.  Общие сведения о котельной (конструкции стен, перекрытий; площадь пола; высота   помещения;   устройство  вентиляции;  наличие  бытовых  помещений; количество и расположение выходов)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. Используемое топливо

______________________________________________________________

Страница 2

7. Наличие водоподготовки и ее вид

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. Характеристика оборудования котельной, работающей на жидком  или газообразном топливе

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9. Насосы питательные, сетевые, подпиточные (количество, характеристика)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

10. Аварийное освещение

______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. Сведения о предохранительных клапанах

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Страница 3

12. Сведения об арматуре

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

13. Данные об основной аппаратуре для измерения, управления, сигнализации, регулирования и автоматической защиты

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

14. Технические данные котлов:

| № п/п | Назначение и тип котла | Заводской номер | Рабочее давление, МПа (бар) | Поверхность нагрева, м2 | Теплопаро- производительность, кВт (ккал/ч), кг/ч | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Руководитель организации _________________

Страница 4

15. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и объектов газораспределительной системы и газопотребления:

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, собственное имя, отчество (при наличии), фамилия | Дата последней проверки знаний, номер удостоверения | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Страницы 5 - 15

16. Отметки должностного лица Госпромнадзора о проведенном обследовании:

| Дата обследования | Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) должностного лица Госпромнадзора. Должность, фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя, которому вручен акт-предписание | Подпись должностного лица Госпромандзора, руководителя организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Страница 16

17. РЕГИСТРАЦИЯ

Котельная зарегистрирована за №_____________________________

в ___________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

В  паспорте  пронумеровано  ____________  страниц и прошнуровано всего

__________ листов, в том числе чертежей _________ листов.

__________________________                        ____________

(должность лица, зарегистрировавшего котельную)                                                       (подпись)

___ ______________ 20__ г.

## Приложение 12

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ СОСУДОВ

| Группа сосудов | Расчетное давление, МПа (бар) | Температура стенки, ºC | Рабочая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | свыше 0,07 (0,7) | Независимо | Взрывоопасная или пожароопасная, или 1-го, 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| 2 | до 2,5 (25) | Ниже минус 70, выше 400 | Любая, за исключением указанной для 1-й группы сосудов |
|  | свыше 2,5 (25) до 4 (40) | Ниже минус 70, выше 200 |  |
|  | свыше 4 (40) до 5 (50) | Ниже минус 40, выше 200 |  |
|  | свыше 5 (50) | Независимо |  |
| 3 | до 1,6 (16) | От минус 70 до минус 20 От 200 до 400 |  |
|  | свыше 1,6 (16) до 2,5 (25) | От минус 70 до 400 |  |
|  | свыше 2,5 (25) до 4 (40) | От минус 70 до 200 |  |
|  | свыше 4 (40) до 5 (50) | От минус 40 до 200 |  |
| 4 | до 1,6 (16) | От минус 20 до 200 |  |

Приложение 13

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Нормы оценки качества выявленных дефектов.

Визуальный измерительный контроль.

- Шероховатость и качество наружной и внутренней поверхностей элементов должны соответствовать требованиям ПКД на детали и сборочные единицы. На поверхности деталей, изготавливаемых методом горячего деформирования, допускаются без удаления: шероховатость от выпавшей окалины, рябизна, отпечатки от штамповочного и гибочного инструмента, риски и царапины без острых углов.

- Подлежат удалению пологой зачисткой: поверхностные неровности с острыми углами, грубая рябизна, вкатанная окалина, глубокие риски и царапины, при этом толщина стенки не должна выходить за пределы минимально допустимых значений. На поверхностях, не подлежащих механической обработке, допускаются дефекты глубиной не более 5% от номинального значения толщины стенки, но не более 3 мм. Допускается удаление единичных дефектов глубиной более 3 мм плавной доводкой механическим способом по согласованию с разработчиком ПКД при условии удовлетворения расчёта на прочность.

- Недопустимыми дефектами, выявленными при визуальном контроле сварных соединений, являются: трещины всех видов и направлений; непровары (несплавления) между основным металлом и швом, а также между валиками шва; наплывы (натёки) и брызги металла; незаваренные кратеры-свищи; прожоги; скопления включений, не удалённые «заподлицо» остатки технологических креплений, вмятины, увод кромок.

- Нормы на допустимые дефекты приведены в таблице 1 настоящего приложения. Нормы на дефекты в корне шва, выявляемые при визуальном контроле в случае возможности осмотра стыков изнутри трубы (выпуклость, вогнутость и непровар корня шва), должны отвечать нормам на эти дефекты, выявляемые при радиографическом контроле (таблица 9 – 11 настоящего приложения).

- Измерительный контроль сварных соединений (определение размеров швов, смещения кромок, переломов осей, углублений между валиками, чешуйчатости поверхности швов и др.) следует выполнять в местах, где допустимость этих показателей вызывает сомнения при визуальном контроле, если в ПТД нет других указаний. Размеры и форма шва проверяются с помощью шаблонов, размеры дефекта – с помощью мерительных инструментов.

- Результаты визуального контроля угловых сварных соединений штуцеров (труб) с коллекторами и трубопроводами считаются удовлетворительными, если выдержаны требования, приведенные в таблице 1 настоящего приложения.

Таблица 1

Нормы допустимых поверхностных дефектов, выявляемых при визуальном контроле сварных соединений.

| Дефект | Размерный показатель сварного соединения*, мм | Допустимый максимальный размер дефекта, мм | Допустимое число дефектов на любых 100 мм шва |
| --- | --- | --- | --- |
| Отступления от размеров и формы шва |  | По ГОСТ 5264, По ГОСТ 16037 | - |
| Западания (углубления) между валиками и чешуйчатость поверхности шва | От 2 до 4 включительно | 1,0 | Не ограничивается |
|  | Свыше 4 до 6 включительно | 1,2 |  |
|  | Свыше 6 до 10 включительно | 1,5 |  |
|  | Свыше 10 | 2,0 |  |
| Одиночные включения | От 2 до 3 включительно | 0,5 | 3 |
|  | Свыше 3 до 4 включительно | 0,6 | 4 |
|  | Свыше 4 до 5 включительно | 0,7 | 4 |
|  | Свыше 5 до 6 включительно | 0,8 | 4 |
|  | Свыше 6 до 8 включительно | 1,0 | 5 |
|  | Свыше 8 до 10 включительно | 1,2 | 5 |
|  | Свыше 10 до 15 включительно | 1,5 | 5 |
|  | Свыше 15 до 20 включительно | 2,0 | 6 |
|  | Свыше 20 до 40 включительно | 2,5 | 7 |
|  | Свыше 40 | 2,5 | 8 |
| Подрезы основного металла | Независимо | 0,2** | - |

______________________

* За размерный показатель принимается: номинальная толщина сваренных деталей - для стыковых сварных соединений деталей одинаковой толщины (при предварительной обработке концов деталей путем расточки, раздачи, калибровки или обжатия - номинальная толщина сваренных деталей в зоне обработки); номинальная толщина более тонкой детали - для стыковых сварных соединений деталей различной номинальной толщины (при предварительной обработке конца более тонкой детали - номинальная толщина в зоне обработки); расчетная высота углового шва - для угловых, тавровых и нахлесточных сварных соединений (для угловых и тавровых сварных соединений с полным проплавлением за размерный показатель допускается принимать номинальную толщину более тонкой детали). Расчетная высота углового шва определяется по ГОСТ 2601. При сварке деталей под прямым углом без разделки кромок швом с одинаковыми катетами за расчетную высоту углового шва можно принять 0,8 К, где К - катет шва.

** Подрез размером 0,2 мм и менее измерению не подлежит, определяется визуально.

Для поперечных стыковых сварных соединений, не подлежащих ультразвуковому контролю или местной термической обработке, расстояние между осями соседних сварных швов на прямых участках трубопровода должно составлять не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов), но не менее 100 мм. Расстояние от оси сварного шва до начала закругления отвода должно быть не менее 100 мм.

- Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих ультразвуковому контролю, длина свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей и элементов, начала гиба, оси соседнего поперечного шва и т. д.) должна быть не менее величин, приведенных в таблице 2 настоящего приложения.

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Номинальная толщина стенки свариваемых труб (элементов), s | Минимальная длина свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва |
| --- | --- |
| До 15 | 100 |
| Свыше 15 до 30 | 5s+25 |
| Свыше 30 до 36 | 175 |
| Более 36 | 4s+30 |

- Для поперечных стыковых сварных соединений, подлежащих местной термической обработке, длина свободного прямого участка трубы (элемента) в каждую сторону от оси шва (до ближайших приварных деталей и элементов, начала отвода, соседнего поперечного шва и так далее) должна быть не менее величины ℓ, определяемой по формуле:

,

но не менее 100 мм.

- При установке крутоизогнутых, штампованных и штампосварных отводов допускается расположение поперечных сварных соединений у начала закругления и сварка между собой крутоизогнутых отводов без прямого участка.

- Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с элементами трубопроводов, расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять:

а) для труб (штуцеров) с наружным диаметром менее 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;

б) для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.

- В варка штуцеров, дренажных труб, бобышек и других деталей в переходы, отводы, гибы и сварные швы не допускается.

- Отклонение от перпендикулярности (рисунок 1) с обработанных механическим способом под сварку торцов относительно оси деталей и блоков не должно превышать следующих значений:

для труб с Da до 133 мм включительно - 1,0 мм;

для труб с Da свыше 133 мм до 245 мм включительно  - 2,0 мм;

для труб с Da свыше 245 мм до 325 мм включительно - 2,5 мм;

для труб с Da свыше 325 мм до 630 мм включительно - 3,0 мм;

для труб с Da свыше 630 мм до 720 мм включительно - 4,0 мм;

для труб с Da свыше 720 мм - 5,0 мм;

для трубопроводов из электросварных труб с Da от 530 мм до 630 мм включительно - 5,0 мм;

для трубопроводов из электросварных труб с Da более 630 мм
- 6,0 мм.

- Отклонение от перпендикулярности торцов деталей и блоков следует контролировать во взаимно-перпендикулярных плоскостях. Допускается контролировать отклонение от перпендикулярности торцов деталей и блоков по отношению к одному из обработанных под сварку торцов, поверхность которого принимается за базовую.

Рисунок 1.

- Смещение (несовпадение) кромок элементов с наружной стороны шва (рисунок 2) при сварке стыков с односторонней разделкой кромок должно быть не больше значений, указанных в таблице 3 настоящего приложения.

Таблица 3

Размер в миллиметрах

| Толщина стенки трубы | Смещение кромок |
| --- | --- |
| До 3 | 0,2s |
| Свыше 3 до 6 | 0,1s +0,3 |
| Свыше 6 до 10 | 0,15s |
| Свыше 10 до 20 | 0,05s +1,0 |
| Свыше 20 | 0,1s, но не более 3 |

Таблица 3.1

Допустимые значения смещения кромок свариваемых элементов с наружной стороны в стыковых сварных соединениях элементов оборудования и трубопроводов с одинаковой номинальной толщиной стенки

| Номинальная толщина стенки соединяемых элементов (деталей) s, мм | Максимально допустимое смещение (несовпадение) кромок в стыковых соединениях, мм |
| --- | --- |
|  | продольных, меридиональных, хордовых и круговых на всех элементах, а также кольцевых при приварке днищ | поперечных кольцевых |
|  |  | на трубных и конических элементах | на цилиндрических элементах из листа или поковок |
| 0 - 5 | 0,20s | 0,20s | 0,25s |
| >5 - 10 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 0,5 | 0,25s |
| >10 - 25 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 0,5 | 0,10s + 1,5 |
| >25 - 50 | 3(0,04s + 2,0) | 0,06s + 1,5 | 0,06s + 2,5 |
| >50 - 100 | 0,04s + 1,0 (0,02s + 3,0) | 0,03s + 3,0 | 0,04s + 3,5 |
| Свыше 100 | 0,01s + 4,0 но не более 6,0 | 0,015s + 4,5 но не более 7,5 | 0,025s + 5,0 но не более 10,0 |

# Прямолинейность элементов, не подвергавшихся в процессе изготовления деформации вследствие гибки или калибровки в месте стыка (отсутствие переломов) и смещение кромок проверяют линейкой длиной 400 мм, прикладываемой в трех-четырех местах по окружности стыка. В правильно собранном стыке не должно быть перелома κ осей труб (рисунок 2). Максимально допустимое смещение е на расстоянии не более 20 мм от кромки шва не должно превышать значений, указанных в таблице 3 настоящего приложения.

Рисунок 2.

- Величина относительной овальности сечения а (в процентах) в местах гибов труб должна определяться по формуле

- Относительная овальность сечения должна быть не более значений, указанных в таблице 4 настоящего приложения.

Таблица 4

| Отношение радиуса гиба к наружному диаметру | Отношение толщины стенки к наружному диаметру | Значение относительной овальности, % |
| --- | --- | --- |
| R/Da < 3,5 | s/Da > 0.08 | 7 |
| R/Da > 1,0 | s/Da ≤ 0.08 | 7 |
| R/Da ≥ 3,5 | s/Da. > 0.08 | 6 |

- Для гнутых отводов и гибов трубопроводов III и IV категорий допускается значение относительной овальности до 8 % включительно.

- Относительная овальность а штампованных и штампосварных отводов должна быть не более 3,5 %.

- Отклонение от круглости (овальность) должно учитываться расчётом на прочность.

- На отводах крутоизогнутых и трубах гнутых допускаются:

в местах переходов гнутых участков в прямые по наружному обводу плавные неровности без переломов высотой h, не превышающей половины номинального значения толщины стенки изгибаемой трубы, но не более 5 мм (рисунок 3);

на внутреннем обводе гнутых участков плавные неровности, высота которых не должна превышать норм, установленных таблицей 6 настоящего приложения;

единичные плавные неровности вследствие местной вытяжки или удаления зачисткой поверхностных дефектов, не выводящих толщину стенки за пределы минимальных значений, установленных чертежами или стандартами;

плавные неровности высотой h1 и радиусом сопряжения R1 на внутреннем обводе крутоизогнутых отводов R/Da<3,5 в соответствии с таблицей 5 и рисунком 3 настоящего приложения.

Таблица 5

Размер в миллиметрах

| Показатель | Значение номинальной толщины стенки s |
| --- | --- |
|  | до 10 включ. | св. 10 до 15 включ. | св.15 |
| h1 не более | 5 | 8 | 10 |
| R1 не менее | 10 | 12 | 15 |

- Плавные неровности на внутреннем обводе крутоизогнутых отводов с R/Da<3,5, имеющие значение радиуса R1 менее значений, предусмотренных таблицей 5 настоящего приложения, допускается доводить местной зачисткой холодным способом при следующих условиях:

значение радиуса R1 на наружной поверхности согнутой трубы до зачистки должно быть не менее половины значения приведенного в таблице 5 настоящего приложения;

значение радиуса R1 на внутренней поверхности согнутой трубы, измеренное на слепке, должно быть не менее половины значения приведенного в таблице 5 настоящего приложения.

- На сжатой стороне гнутого отвода трубы и крутоизогнутых гибов для трубопроводов III и IV категорий допускается плавная волнистость (вследствие изгиба стенки) в соответствии с рисунком 4 и таблицей 6 настоящего приложения. Минимальный шаг t не должен быть менее трехкратной величины h, т.е. t ≥ 3h.

Таблица 6

Предельные значения волнистости гибов (в миллиметрах)

| Характеристики волнистости | Номинальный наружный диаметр трубы, Da |
| --- | --- |
|  | до 133 | св. 133 до 159 включ. | св. 159 до 219 включ | св. 219 до 325 включ. | св. 325 до 377 включ | св. 377 до 426 включ. | св. 426 |
| высота - h | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| шаг- t | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |

Рисунок 4. Плавная волнистость

Рисунок 4.1. Плавная неровность

- Исправление недопустимой овальности гнутых участков до нормируемых значений допускается производить калибровкой. При исправлении холодным способом на величину, не превышающую 3 % наружного диаметра, последующая термическая обработка не выполняется.

- При исправлении не допускаются:

изменение направления большей оси овала (4.1.). Указанное требование считается выполненным, если направление большей оси овала при измерении до исправления и после исправления не изменилось;

образование прямой площадки от инструмента на поверхности Б гибов и крутоизогнутых колен (4.1.).

- Горловины тройников должны выполняться радиально к поверхности корпуса. Эксцентриситет оси горловины е в поперечном и продольном направлениях не должен быть более 5 мм для всех диаметров (рисунок 5). Отклонение размера h должно быть в пределах от плюс 5 мм до минус 10 мм.

- Значение радиуса R1 перехода наружной поверхности горловины к поверхности элемента, на котором она отбортована, должно быть не менее толщины стенки горловины sr в соответствии с рисунком 5. Величину радиуса сопряжения наружной поверхности горловины с корпусом (трубой) тройников допускается доводить механическим способом до размера, установленного чертежом или стандартом.

Рисунок 5.

- Сопряжение внутренней поверхности тройника с поверхностью элемента радиусом R2 должно быть плавным. Указанное сопряжение допускается доводить зачисткой механическим способом радиусом R3 
не менее 10 мм в соответствии с рисунком 5.

- Уменьшение диаметра корпуса тройника вследствие утяжки металла δ при высадке (вытяжке) горловины (рисунок 6) не должно быть более значений указанных в таблице 7 настоящего приложения.

Рисунок 6.

Таблица 7

Размеры в миллиметрах

| Наружный диаметр корпуса, D | Допустимая величина утяжки, δ |
| --- | --- |
|  | переходные тройники | равнопроходные тройники |
| До 220 | 2 | 4 |
| Свыше 220 до 360 | 4 | 7 |
| Свыше 360 до 400 | 6 | 10 |
| Свыше 400 до 510 | 10 | 15 |
| Свыше 510 | 15 | 30 |

- Допускается плавное местное увеличение наружного диаметра патрубка от торца к корпусу по поверхности (рисунок 5).

- Относительная овальность прямых участков корпуса тройника по наружному диаметру после зачистки поверхности в зоне разъёма штампа определяется по формуле

,

где  - соответственно наибольший и наименьший наружные диаметры, измеренные в одном сечении.

- Относительная овальность не должна быть более 4%.

- Неровности на наружной поверхности тройников, образующиеся при штамповке по плоскости разъёма штампов, должны быть удалены. Для их удаления допускается применять огневую резку с последующей зачисткой или механической обработкой до полного удаления следов огневой резки. Огневая резка, если она предусмотрена, должна выполняться до проведения термической обработки.

- Высота и глубина плавных неровностей h1 после зачистки или механической обработки должна быть не более 0,1s в соответствии с 
рисунком 5 настоящего приложения (но не более 5 мм при s ≥ 50 мм).

- Без предварительной ковки или штамповки тройники допускается изготавливать методом холодной механической обработки из проката наружным диаметром:

до 80 мм включительно - деталей независимо от толщины стенки и длины;

свыше 80 до 160 мм включительно - деталей с толщиной стенки до 40 мм и длиной до 200 мм включительно.

- Наружный диаметр деталей, изготовленных из проката после удаления поверхностных дефектов зачисткой или сплошной обточкой для контроля ультразвуковой дефектоскопией, не должен быть менее номинального значения наружного диаметра стыкуемых труб.

- Для исключения смещения поверхности штуцера относительно поверхности корпуса равнопроходных тройников должна выполняться конусная проточка в соответствии с рисунком 7 настоящего приложения.

- Смещение внутренних поверхностей δ при сверлении или расточке с двух сторон заготовки должно соответствовать рисунку 7 настоящего приложения при соблюдении толщины стенки полых деталей и не должно быть более:

1,0 мм при номинальном значении диаметра d1 отверстия до 65 мм включительно;

0,02 d1, но не более 3 мм, при номинальном значении диаметра отверстия свыше 65мм.

- Переход в месте смещения поверхностей отверстий должен выполняться под углом, а не более 25° в соответствии с рисунком 7 настоящего приложения.

- На внутренней поверхности деталей трубопроводов d1 < 32 мм после сверления до пускаются спиральные риски без острых углов от вывода инструмента и коническая поверхность переходной зоны из-под сверла (под углом до 60º) в месте расположения смещения.

Рисунок 7

- Отклонение от перпендикулярности наружной поверхности штуцера к корпусу δ не должно быть более 1,5% от высоты штуцера h, но не более 3 мм (рисунок 8 настоящего приложения).

- Отклонения от номинального положения поверхностей корпуса и штуцера, полученные в результате коробления тройника от сварки, должны устраняться при механической обработке кромок под последующую сварку. Изменение формы тройника в месте выполненного шва приварки штуцера не нормируется.

Рисунок 8.

- Количество продольных швов должно быть не более двух; при этом центральный угол, заключенный между швами, должен быть не менее 90°.

- Несимметричность штуцера или отверстия под штуцер в поперечном сечении δ2 не должна быть более 5 мм при наружном диаметре корпуса тройника  ≤ 465 мм и не более 10 мм при наружном диаметре свыше 465 мм (рисунок 8 настоящего приложения).

- Тройниковые соединения, изготавливаемые из электросварных труб Da >530 мм, допускается применять для трубопроводов III и IV категорий, угловые швы приварки штуцеров должны быть проконтролированы радиографическим методом или ультразвуковой дефектоскопией по всей длине.

- При вварке штуцеров не допускается выход продольных и спиральных швов в верхние 1 и нижние 2 точки углового сварного шва. Минимальное расстояние ℓ от оси продольных и спиральных швов до точек 1 и 2 углового шва должно быть не менее 100 мм. Расположение сварных швов должно соответствовать рисунку 10 настоящего приложения.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

- При сварке труб и других элементов с продольными и спиральными сварными швами совпадение указанных швов не допускается. Сварные швы должны быть смещены на величину не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб (элементов), но не менее 100 мм.

- Отклонение от соосности е редуцированной поверхности труб и переходов после механической обработки относительно оси недерформированного цилиндрического участка (рисунок 11) не должно превышать:

3 мм для труб наружным диаметром Da ≤ 133 мм;

0,02 Da для труб наружным диаметром свыше 133 мм.

Смещение оси е подсчитывается по формуле

где  - максимальное и минимальное значение смещения поверхности радиально обжатого конца от поверхности трубы, мм.

Рисунок 11.

- При изготовлении переходов осадкой в торец на прямом участке необжатого конца допускается кольцевая плавная выпуклость высотой не более 3 мм.

- На переходах и радиально обжатых трубах сопряжение конической и цилиндрической поверхностей должно выполняться плавно. Радиус сопряжения должен быть не менее номинального значения толщины стенки исходной трубы. На внутренней поверхности неподкатанной части переходов допускаются утолщения, обусловленные способом изготовления (рисунок 12 настоящего приложения).

Рисунок 12.

- Высота неудаляемых неровностей не должна превышать:

2 мм для труб Da ≤ 108 мм;

3 мм для труб Da > 108 мм.

- Для прямого блока (без гнутых труб и отводов) при совмещении с чертежом на плазе торцов блока отклонение от номинального расположения в любую сторону и выход из плоскости оси блока (рисунок 13 настоящего приложения) не должны превышать 0,005 А, но не должны быть более 30 мм, где А - длина блока.

Рисунок 13.

- Для блоков, где поворот выполнен в соответствии с рисунком 14 настоящего приложения, гнутыми трубами и отводами отклонение оси участка А блока от оси контрольного чертежа на плазе внутри блока не должно превышать 0,005 А и не должно быть более 30 мм. Отклонения осей участков В и С блока не должны быть более 0,0156 и 0,015с соответственно (b и c - расстояния от начала гиба до торца) и не должны выводить габаритные размеры за пределы допускаемых отклонений.

Рисунок 14.

- Выход из плоскости блока с углом β должен быть менее 30’ для гибов, повернутых в одну сторону, и менее 1° для гибов, развернутых в разные стороны (рисунок 15).

Рисунок 15.

- Выход труб поверхностей теплообмена из ранжира (из плоскости ряда) не должно превышать ± Da (диаметра) для экранных труб ±0,5 Da для труб конвективного пучка и пароперегревателя.

- Допуск плоскостности b4 готовой панели на всю ее ширину В должен быть не более 0,005B, но не более 15 мм (рисунок 16).

Рисунок 16.

- Смещение вварной полосы относительно плоскости панели должно быть не более 2 мм (рисунок 18 настоящего приложения). Допускаются местные смещения полосы до 3 мм суммарной длиной не более 10 длины полосы.

- Угловое смещение полосы не должно быть более 2 мм 
(рисунок 19 настоящего приложения).

- Смещение рёбер соседних оребренных труб при их сварке относительно друг друга должно быть не более 2 мм (рисунок 20 настоящего приложения).

Рисунок 17.

b ≤ 2 мм

Рисунок 18.

b1 - b2 = D ≤ 2 мм

Рисунок 19.

- Смещение ребер оребренных труб относительно плоскости панели должно быть не более 2 мм (рисунок 21 настоящего приложения). Допускаются местные смещения полосы до 3 мм суммарной длиной не более 10 % длины полосы, L.

| Рисунок 20. | Рисунок 21. |
| --- | --- |

- Величина перекоса плоскости торца (его неперпендикулярности по отношению к оси трубы) при подготовке труб под контактную сварку не должна превышать 0,3 мм.

- В месте стыка оребренных и гладких труб усиление шва на трубе должно быть не более 0,2 мм. При сварке оребренных труб имевшееся смещение рёбер должно быть устранено зачисткой (зашлифовкой) с плавным переходом.

- Расположение поперечных сварных швов на трубах (рисунок 22 настоящего приложения) должно отвечать следующим требованиям:

минимальное расстояние между осями швов соседних несопрягаемых стыковых сварных соединений (поперечных, продольных, меридиональных, хордовых и др.) должно быть не менее номинальной толщины свариваемых деталей, но не менее L1 = 100 мм при толщине стенки более 8 мм и не менее 50 мм при толщине стенки 8 мм и менее;

5.3 Рисунок 22.

расстояние от начала гиба до оси поперечного шва L2 (за исключением приварки крутозагнутых и штампосварных гибов), а также от наружной поверхности элемента (коллектора, трубы) до оси поперечного шва L3 или до начала гиба L4 при наружном диаметре Da до 100 мм должно быть не менее Da, но не менее 50 мм, а при Da более 100 мм не менее , но не менее 100 мм;

расстояние от кромки стойки L5 (опоры, подвески и любой детали, поддерживающей трубу или коллектор, но не препятствующей перемещению их вдоль оси) до края стыка не должно быть менее 50 мм (с учетом теплового расширения). В отдельных случаях, если это допускается конструкцией и условиями теплового расширения, расстояние до края стыка не должно быть менее 20 мм, при этом конструкция и расположение стоек должны обеспечивать возможность осмотра в процессе эксплуатации сварных стыков трубных элементов с внешней стороны. Сварные швы под стойками не допускаются.

- При контактной сварке гнутых элементов прямой участок должен быть не менее длины захватов контактной машины. Допускается производить приварку крутоизогнутых (с радиусом гиба не менее наружного диаметра трубы) и штампосварных отводов без прямого участка.

- Расстояние l1 между краем стыкового сварного шва коллектора, трубопровода и центром ближайшего к нему отверстия должно быть не менее 0,9 диаметра отверстия при одновременном соблюдении требований п. 67 (рисунок 23 настоящего приложения).

- Расстояние l3 между краем углового сварного шва приварки штуцера, трубы и краем ближайшего стыкового сварного шва коллектора, трубопровода должно быть не меньше трехкратной толщины стенки в зоне шва привариваемой детали (рисунок 23 настоящего приложения).

l3 ≥ max (3k2; 3ss2); l1 ≥ 0,9d ; l2 ≥ max(3k2; 3ss2) (ss2 > ss1; k2 > k1)

Рисунок 23.

- Допуск прямолинейности образующей трубы относительно образующей штуцера не должен быть более 2,5 мм на расстоянии 100 мм от оси стыка и 1 мм на расстоянии 40 мм (рисунок 24 настоящего приложения).

Рисунок 24.

Капиллярный контроль.

- Качество сварных соединений при капиллярном контроле допускается оценивать как по индикаторным следам, так и по фактическим показателям выявленных несплошностей (таблица 1 настоящего приложения) после удаления реактивов с контролируемой поверхности в зоне зафиксированных индикаторных следов.

- При контроле по индикаторным следам качество сварного соединения или наплавленной поверхности считается удовлетворительным при одновременном соблюдении следующих условий:

индикаторные следы являются округлыми (линейные индикаторные следы отсутствуют);

наибольший размер каждого индикаторного следа не превышает трехкратных значений норм для одиночных включений;

количество индикаторных следов не превышает норм для одиночных включений;

индикаторные следы являются одиночными.

Магнитопорошковый и вихретоковый контроль.

- Нормы оценки качества: допускается оценивать выявленные несплошности, выходящие на поверхность, по их фактическим характеристикам после удаления эмульсии или порошка, сравнивая размеры и количество с одиночными включениями таблицы 1 настоящего приложения.

- При выявлении недопустимых индикаций допускается проведение магнитопорошкового контроля соответствующих участков, по результатам которого проводится зашлифовка металла на глубину до 1 мм (при условии обеспечения минимально допустимой толщины металла) и последующий повторный магнитопорошковый контроль, результаты которого являются окончательными.

Спектральный анализ (стилоскопирование).

- Стилоскопированию металла шва подлежат сварные соединения, выполненные легированными присадочными материалами. При этом для контролируемой группы сварных соединений, работающих под внутренним давлением, объем стилоскопирования для объектов повышенной опасности (котлы давлением более 3,0 МПа, трубопроводы I и II категорий, сосуды 1 группы) должен соответствовать 100 % стыков.

- Контролируемой группой сварных соединений следует считать выполненные одним сварщиком с использованием присадочных материалов одной партии сварные соединения деталей или однотипные сварные соединения.

- При выборочном контроле (в объеме менее 100 %) стилоскопирование должно быть проведено не менее, чем на трёх сварных соединениях, входящих в контролируемую группу. При числе сварных соединений в одной группе менее четырех стилоскопированию подлежат все сварные соединения.

Металлографические исследования.

- Металлографические исследования проводятся:

при аттестации технологии сварки;

деталей из сталей разных структурных классов;

при заварке контрольных сварных соединений перед заваркой производственных сварных угловых и тавровых соединений, в том числе соединений труб (штуцеров) с коллекторами, трубопроводами  а также тройниковых соединений.

при контроле производственных сварных стыковых соединений, выполненных сваркой оплавлением (контактной сваркой) или ТВЧ.

- Металлографические исследования не являются обязательными для сварных соединений деталей из стали перлитного класса при условии контроля соединений радиографией или ультразвуком в объеме 100 %;

- Металлографические исследования проводят на шлифах, вырезанных из контрольных сварных швов, наплавок и сварных соединений.

- Металлографические исследования для сварных соединений, выполненных стыковой сваркой оплавлением (контактной сваркой), независимо от класса стали свариваемых элементов, должны включать макро- и микроисследование. Все остальные сварные соединения, подвергающиеся металлографическим исследованиям, контролируются только макроисследованием. Допускается последовательное проведение макро- и микроисследования на одних и тех же образцах.

- При сварке полос с гладкими трубами из сталей марки 12Х1МФ, 13CrMo4-5 и 10CrMo9-10 глубина проплавления тела трубы не должна превышать:

40 % при толщине стенки трубы до 5 мм;

50 % при толщине стенки трубы 5 мм и более;

Для труб из стали марки 20 глубина проплавления толщины стенки не должно превышать:

50 % при толщине стенки трубы менее 5 мм;

60 % при толщине стенки трубы 5 мм и более.

- Суммарная высота двух толщин угловых швов с учетом проплавления а1 + a2 должна быть не менее толщины проставки (ребра) (рисунок 25 настоящего приложения).

Рисунок 25.

- По толщине рёбер допускается непровар «с»:

при автоматической дуговой сварке - 0,15s;

при ручной дуговой сварке - 0,3s.

Измерение твёрдости.

- Твёрдость основного металла, сварных швов и зон термического влияния должна удовлетворять значениям, приведенным в таблице 8 настоящего предложения.

Таблица 8

Допустимые значения твёрдости металла, сварных швов

и зон термического влияния по маркам сталей

| Марка стали | Допустимые пределы твёрдости основного металла, ед. НВ <*> | Допустимая твёрдость металла шва и зоны термического влияния, ед. НВ, не более |
| --- | --- | --- |
| Ст2, Ст3 | 120 - 160 | 180 |
| 10, 15, 20, 15К, 16К | 120 - 160 | 180 |
| 18К | 120 - 160 | 190 |
| 20К, 22К | 130 - 190 | 200 |
| 09Г2С, 16ГС | 120 - 180 | 225 |
| 10Г2 | 120 - 190 | 225 |
| 10Г2С1 | 130 - 190 | 225 |
| 12МХ | 140 - 180 | 240 |
| 12ХМ | 140 - 170 | 240 |
| 15ХМ | 140 - 200 | 240 |
| 12Х1МФ, 15Х5М | 130 - 170 | 240 |
| 20ЮЧ | 140 - 190 | 220 |
| 15Х5МУ | 170 - 235 | 270 |
| 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 150 - 180 | 200 |

* Допустимое отклонение указанных пределов не должно превышать + 20 НВ и - 10 НВ.

Ультразвуковой контроль.

- Нормы допустимых отдельных несплошностей в зависимости от их эквивалентной площади и числа приведены в таблице 9 настоящего приложения.

Таблица  9

| Размерный показатель сварного соединения, мм | Эквивалентная площадь одиночных несплошностей, мм² | Максимально допустимое число фиксируемых одиночных несплошностей на любых 100 мм протяженности сварного соединения | Протяженность несплошностей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мини- мально фикси- руемая | макси- мально допус- тимая |  | суммарная в корне шва | одиночных в сечении шва |
| Св. | 2 | до | 3 | 0,3 | 0,6 | 6 | 20% внутреннего периметра соединения | Не более условной протяженности максимально допустимой эквивалентной несплошности |
| _„_ | 3 | _„_ | 4 | 0,45 | 0,6 | 6 |  |  |
| _„_ | 4 | _„_ | 5 | 0,6 | 0,9 | 7 |  |  |
| _„_ | 5 | _„_ | 6 | 0,6 | 0,9 | 7 |  |  |
| _„_ | 6 | _„_ | 9 | 0,9 | 1,2 | 7 |  |  |
| _„_ | 9 | _„_ | 10 | 1,2 | 1,8 | 7 |  |  |
| _„_ | 10 | _„_ | 12 | 1,2 | 2,5 | 8 |  |  |
| _„_ | 12 | _„_ | 18 | 1,8 | 3,5 | 8 |  |  |
| _„_ | 18 | _„_ | 26 | 2,5 | 5,0 | 8 |  |  |
| _„_ | 26 | _„_ | 40 | 3,5 | 7,0 | 9 |  |  |
| _„_ | 40 | _„_ | 60 | 5,0 | 10,0 | 10 |  |  |
| _„_ | 60 | _„_ | 80 | 7,0 | 15,0 | 11 |  |  |
| _„_ | 80 | _„_ | 120 | 10,0 | 20,0 | 11 |  |  |
| _„_ | 120 |  |  | 20,0 | 30,0 | 11 |  |  |

- Нормы эквивалентной площади приведены для отверстий с плоским дном по ГОСТ 14782. Допускается контроль по другим отражателям, если обеспечена идентичность их эквивалентной площади, подтвержденная процедурами пересчёта, предусмотренными ГОСТ 14782, или свидетельством об аттестации используемого отражателя и контрольного образца.

Радиографический контроль.

- Нормы предельно допустимых несплошностей приведены в таблице 10 настоящего приложения. При радиографическом контроле сварных соединений через две стенки нормы оценки качества следует принимать по тому же размерному показателю, что и при контроле через одну стенку.

- Зафиксированные на радиографических снимках включения и скопления с максимальным размером менее значений минимально фиксируемого размера включения, указанного в таблице 18.6, или менее требуемой чувствительности, приведенной в таблице 18.7, допускается не учитывать как при подсчете числа одиночных включений и одиночных скоплений и их суммарной приведенной площади или суммарной длины, так и при рассмотрении расстояний между включениями (скоплениями).

- Любую совокупность включений, которая может быть вписана в квадрат с размером стороны, не превышающей значения допустимого максимального размера одного включения, можно рассматривать как одно сплошное одиночное включение.

Таблица 10

Нормы допустимых дефектов, выявляемых радиографическим контролем в сварных соединениях

| Размерный показатель сварного соединения, мм | Минимальный фиксируемый размер включения, мм | Одиночные включения и скопления | Одиночные протяженные включения | Непровар в корне шва стыков с односторонним доступом без подкладного кольца, мм (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимый максимальный размер, мм | условия допустимости на любом участке сварного соединения длиной 100 мм | допустимые | допустимое число на любом участке сварного соединения протяженностью 100 мм |  |
|  |  | включения | скопления | допустимое число | допустимая суммарная приведенная площадь, мм² | максимальный размер, мм | максимальная ширина, мм |  | высотой (глубиной)* | суммарной длиной |
| От 2,0 до 3,0 включительно | 0,10 | 0,6 | 1,0 | 12 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | 2 | 0,3 | 20 % вн. периметра |
| Св. 3,0 до 4,0 включительно | 0,20 | 0,8 | 1,2 | 12 | 3,5 | 5,0 | 0,8 | 2 | 0,4 |  |
| Св. 4,0 до 5,0 включительно | 0,20 | 1,0 | 1,5 | 13 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 2 | 0,5 |  |
| Св. 5,0 до 6,5 включительно | 0,20 | 1,2 | 2,0 | 13 | 6,0 | 5,0 | 1,2 | 3 | 0,6 | -“- |
| Св. 6,5 до 8,0 включительно | 0,20 | 1,5 | 2,5 | 13 | 8,0 | 5,0 | 1,5 | 3 | 0,8 | -“- |
| Св. 8,0 до 10,0 включительно | 0,3 | 1,5 | 2,5 | 14 | 10,0 | 5,0 | 1,5 | 3 | 1,0 | -“- |
| Св. 10,0 до 12,0 включительно | 0,3 | 2,0 | 3,0 | 14 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 3 | 1,2 | -“- |
| Св. 12,0 до 14,0 включительно | 0,4 | 2,0 | 3,0 | 15 | 14,0 | 6,0 | 2,0 | 3 | 1,8 | -“- |
| Св. 14,0 до 18,0 включительно | 0,4 | 2,5 | 3,5 | 15 | 16,0 | 6,0 | 2,5 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 18,0 до 22,0 включительно | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 16 | 20,0 | 7,0 | 3,0 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 22,0 до 24,0 включительно | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 16 | 25,0 | 7,0 | 3,0 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 24,0 до 28,0 включительно | 0,6 | 3,0 | 4,5 | 18 | 25,0 | 8,0 | 3,0 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 28,0 до 32,0 включительно | 0,6 | 3,5 | 5,0 | 18 | 31,0 | 8,0 | 3,5 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 32,0 до 35,0 включительно | 0,6 | 3,5 | 5,0 | 20 | 35,0 | 9,0 | 3,5 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 35,0 до 38,0 включительно | 0,75 | 3,5 | 5,0 | 20 | 35,0 | 9,0 | 3,5 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 38,0 до 44,0 включительно | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 21 | 41,0 | 10,0 | 4,0 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 44,0 до 50,0 включительно | 0,75 | 4,0 | 6,0 | 22 | 47,0 | 11,0 | 4,0 | 3 | 2,0 | -“- |
| Св. 50,0 до 60,0 включительно | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 23 | 55,0 | 12,0 | 4,0 | 4 | 2,0 | -“- |
| Св. 60,0 до 70,0 включительно | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 24 | 65,0 | 13,0 | 4,0 | 4 | 2,0 | -“- |
| Св. 70,0 до 85,0 включительно | 1,25 | 5,0 | 7,0 | 25 | 78,0 | 14,0 | 5,0 | 4 | 2,0 | -“- |
| Св. 85,0 до 100,0 включительно | 1,5 | 5,0 | 7,0 | 26 | 92,0 | 14,0 | 5,0 | 4 | 2,0 | -“- |
| Св. 100,0 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 27 | 115,0 | 14,0 | 5,0 | 4 | 2,0 | -“- |

- Нормы предельно допустимых выпуклости и вогнутости корня шва приведены в таблице 11 и таблице 12. При радиографическом контроле сварных соединений через две стенки нормы оценки качества следует принимать по тому же размерному показателю, что и при контроле через одну стенку.

Таблица 11

Нормы допустимой выпуклости корня шва, выявляемой радиографическим контролем в сварных соединениях изделий, при односторонней сварке без подкладных колец

| Номинальный внутренний диаметр сваренных элементов, мм | Допустимая максимальная высота выпуклости корня шва, мм |
| --- | --- |
| До 25 включительно | 1,5 |
| Свыше 25 до 150 включительно | 2,0 |
| Свыше 150 | 2,5 |

Примечание: для сварных соединений, подвергаемых контролю прогонкой металлического калибра (шара), приведенные в таблице нормы не являются обязательными.

__________________

* Высоту (глубину) дефектов определяют по имитаторам или эталонным снимкам.

Таблица 12

Нормы допустимой вогнутости корня шва, выявляемой радиографическим контролем в сварных соединениях изделий, при односторонней сварке без подкладных колец

| Номинальный внутренний диаметр сваренных элементов, мм | Допустимая максимальная высота выпуклости корня шва, мм |
| --- | --- |
| От 2,0 до 2,8 включительно | 0,6 |
| Свыше 2,8 до 4,0 включительно | 0,8 |
| Свыше 4,0 до 6,0 включительно | 1,0 |
| Свыше 6,0 до 8,0 включительно | 1,2 |
| Свыше 8,0 | 1,6 |

Измерение коэрцитивной силы.

- Весь период работы металла можно разделить на три этапа, определяемых стадиями нагружения металла на кривой напряжение-деформация. Соответственно им были установлены режимы эксплуатации технических устройств в зависимости от коэрцитивной силы:

I - режим надежной эксплуатации, когда все элементы работают в упругой области; анизотропия и концентрация внутренних напряжений менее 25 %. С позиции механики разрушения такая конструкция может продолжать работать в том же режиме более 15 тыс. циклов;

II - режим контролируемой эксплуатации, когда отдельные элементы (или зоны) работают в упруго-пластической области, остальные - в упругой. Анизотропия свойств и концентрация напряжений достигают 50 %. Техническое устройство можно эксплуатировать в том же режиме нагружения не более 10 тыс. циклов, т.е. обследование должно проводиться не позднее чем через два года;

III - критический режим эксплуатации, когда отдельные элементы или участки металла технического устройства работают в пластической области, а корпус в целом - в упругопластической и упругой областях.

- В таблице 13 настоящего приложения приведены значения коэрцитивной силы распространённых конструкционных материалов:

в состоянии поставки Hс 0 (режим надежной эксплуатации);

достигшего предела текучести Hс Т (режим контролируемой эксплуатации);

достигшего предела прочности Hс В (критический режим эксплуатации).

Таблица 13

Магнитные и механические свойства металла из конструкционных сталей

| Марка стали | Механические свойства | Магнитные свойства |
| --- | --- | --- |
|  | (В, МПа | (0,2, МПа | (, % | Hс 0 | Hс Т | Hс В | Hс уст |
| СтЗ | 350 | 210 | 22 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 5,8 |
| ВСтЗсп5 | 400 | 240 | 25 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 5,9 |
| 09Г2С | 450 | 310 | 20 | 4,0 | 7,8 | 9,5 | 9,5 |
| 10ХСНД | 540 | 400 | 19 | 5,0 | 11,5 | 14,5 | 13,5 |
| Ст20 | 420 | 260 | 24 | 4,5 | 10,5 | 13,5 | 13,0 |
| Ст «ДС» | 600-650 | 350-400 | 15 | 5,0-6,0 | 8,0-8,5 | 10,0-11,0 | 9,5-10,5 |
| 17Г1С | 520 | 350 | 23 | 4,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 |

- В наиболее нагруженных зонах, в местах концентрации напряжений, возникают микро- и макротрещины. Анизотропия и концентрация напряжений достигают 100 %. Сварные соединения несущих элементов технического устройства подлежат ультразвуковому контролю, а зоны, попавшие в пластику, - усилению. Элементы, достигшие Hс Т и Hс уст, в которых образовались трещины, подлежат ремонту в специализированной организации. После положительного заключения о качестве ремонта техническое устройство может эксплуатироваться.

- При переходе металла расчётных элементов целиком в стадию, называемую «пластический шарнир» (по всей площади сечения Hс > Hс В), техническое устройство подлежит списанию.

## Приложение 14

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

## Таблица 1

Листовая сталь

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры | Обязательные механические испытания 1, 2 | Контроль 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на лист | на сталь | S, мм | р, МПа (бар) | t, ºC |  |  |  |  | КС | КСА | на изгиб | макро-структуры | дефектоскопия |
| Ст3пс3, Ст3сп3, Ст4пс3, Ст4сп3, Ст3Гпс3, Ст3пс4, Ст3сп5, Ст3гпс4 | ГОСТ 14637 5 | ГОСТ 380 4 | 12 | 1,6(16) | 200 | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 20 | ГОСТ 1577 | ГОСТ 1050 | 12 | 1,6(16) | 300 | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| 15ГС | ТУ 108.1268 | ТУ 108.1268 | То же | То же | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16ГС 09Г2С 10Г2С1 | ГОСТ 19281 | ГОСТ 19281 | Не огра- ничено | Не огра- ничено | 450 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

____________________

1.  - временное сопротивление при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - физический предел текучести при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - относительное удлинение, %;  - относительное сужение, %; КС - ударная вязкость, Дж/см2, КСА - ударная вязкость после механического старения, Дж/см2.

2. Нормируемые показатели и объем контроля листов должны соответствовать указанным в ТНПА. Категория качества и дополнительные виды испытаний, предусмотренные в ТНПА, выбираются конструкторской организацией.

3. Контроль механических свойств при испытаниях на растяжение и при испытаниях на ударную вязкость производится в соответствии с настоящими Правилами.

4. Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ 380) не допускается использовать для деталей, обогреваемых радиационным излучением топки или горячими газами с температурой выше 600 °C.

5. Для плоских фланцев при рабочем давлении до 1,6 МПа (16 бар) и температуре до 200 °C допускается применение листа из стали Ст3сп, Ст3пс, Ст2пс, Ст3кп, Ст2кп 2-й и 3-й категорий.

## Таблица 2

Бесшовные трубы

### 2.1. Трубы для поверхности нагрева котла

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры | Обязательные испытания | Контроль 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на трубы | на сталь | t, ºC | р, МПа (бар) | механические 1, 2 | технологи- ческие 4 | дефектоскопия |
| 10, 20 | ГОСТ 8731 (группа В), ГОСТ 8733 (группа В), ТУ 14-3-858 | ГОСТ 1050 ОСТ 14-21 | 400 | 5(50) | + | + | + | + | - |
| 10, 20 | ТУ 14-3-190 | ГОСТ 1050 ОСТ 14-21 | 450 | 6,4(64) | + | + | + | + | - |
| 20 | ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | 500 | Не ограничено | + | + | + | + | + |
| 12МХ | ТУ 14-3-610 | ГОСТ 20072 | 530 | -"- | + | + | + | + | + |
| 15ГС | ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | 450 | -"- | + | + | + | + | + |

### 2.2. Трубы для коллекторов и трубопроводов

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры | Обязательные испытания | Контроль 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на трубы | на сталь | t, °C | р, МПа (кгс/см2 ) | механические 1, 2 | технологи- ческие 4 | макро- структуры | дефекто- скопия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КС |  |  |  |
| 10, 20 | ГОСТ 8731 (группа В), ГОСТ 8733 (группа В) | ГОСТ 1050 | 300 | 1,6(16) | + | + | + | - | - | + | - | - |
| 10, 20 | ТУ 14-3-190 | ГОСТ 1050 | 450 | 6,4(64) | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 20 | ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | 500 | Не ограничено | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 МХ | ТУ 14-3-610 | ГОСТ 20072 | 530 | То же | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15ГС | ТУ 14-3-460 | ТУ 14-3-460 | 450 | -"- | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16ГС | ТУ 108-1267, ТУ 3-923 | ОСТ 108.030.113, ТУ 3-923 | 450 | -"- | + | + | + | + | + | - | + | + |

________________________

1.  - временное сопротивление при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2 );  - физический предел текучести при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2 );  - относительное удлинение, %;  - относительное сужение, %; КС - ударная вязкость, Дж/см2 , КСА - ударная вязкость после механического старения, Дж/см2.

2. Нормируемые показатели и объем контроля труб должны соответствовать указанным в ТНПА. Дополнительные виды испытаний, предусмотренные ТНПА, выбираются конструкторской организацией. Требования, предусмотренные таблицей (отмеченные знаком +), но отсутствующие в действующих ТНПА, должны быть включены в ТНПА при их пересмотре, после чего эти требования становятся обязательными.

3. Контроль механических свойств при испытаниях на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание производится в соответствии с настоящими Правилами.

4. Технологические испытания следует проводить при диаметре труб: до 60 мм - на загиб вокруг оправки или на раздачу; свыше 60 мм до 108 мм - на раздачу или на сплющивание; свыше 108 мм до 273 мм - на сплющивание или на загиб полосы; более 273 мм и толщине стенки до 25 мм - на загиб полосы. Для труб, используемых в вальцовочных соединениях, испытания на раздачу обязательны.

## Таблица 3

Сварные трубы

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры | Обязательные испытания | Контроль 3, 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | механические 1, 2 | технологи-ческие 4 | дефектоскопия сварного шва |
|  | на трубы | на сталь | t,°C | р, МПа (бар) | основной металл 2 | сварной шов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КС |  | КС |  |  |
| 3.1. Трубы поверхностей нагрева для котлов паропроизводительностью до 1 т/ч |
| Ст2сп2, Ст3сп2, Ст3пс2 | ГОСТ 10705 (группа В) | ГОСТ 380 | 300 | 1,6(16) | + | - | + | - | - | - | + | + |
| 08, 10, 20 | ГОСТ 10705 (группа В) | ГОСТ 1050 | 300 | 2,5(25) | + | - | + | - | - | - | + | + |
| 3.2. Трубы для трубопроводов в пределах котла 3.2.1. Прямошовные трубы |
| Ст3сп3, Ст3сп4 | ГОСТ 10706 (группа В) | ГОСТ 380 | 115 | 1(10) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Ст3сп5 | ГОСТ 10705 (группа В) | ГОСТ 380 | 300 | 1,6(16) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 10, 20 | ГОСТ 10705 (группа В) | ГОСТ 1050 | 300 | 1,6(16) | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 20 | ГОСТ 20295 | ГОСТ 1050 | 350 | 2,5(25) | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ | ТУ 14-3-620 | ТУ 14-1-1921, ТУ 14-1-1950 | 300 | 1,6(16) | + | + | + | + | + | - | - | + |

_________________________

1.  - временное сопротивление при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - физический предел текучести при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - относительное удлинение, %; КС - ударная вязкость, Дж/см2 , КСА - ударная вязкость после механического старения, Дж/см2.

2. Нормируемые показатели и объем контроля должны соответствовать указанным в ТНПА. Категория, группа качества поковок и дополнительные испытания, предусмотренные ТНПА, выбираются конструкторской организацией. Требования, предусмотренные таблицей (отмеченные знаком +), но отсутствующие в действующих НД, должны быть включены в НД при их пересмотре, после чего эти требования становятся обязательными.

3. Контроль механических свойств при испытаниях на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание производится в соответствии с настоящими Правилами.

4. Технологические испытания следует проводить при диаметре сварных труб: до 60 мм - на загиб вокруг оправки или на раздачу; свыше 60 мм до 108 мм - на раздачу или на сплющивание; свыше 108 мм до 152 мм - на сплющивание; свыше 152 мм до 530 мм - на сплющивание или на загиб полосы. Для сварных труб, используемых в вальцовочных соединениях, испытания на раздачу обязательны.

5. Радиографическому контролю или ультразвуковому контролю должны подвергаться сварные швы по всей длине.

## Таблица 4

Стальные поковки

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры | Обязательные испытания 1 | Контроль 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на поковки | на сталь | t, ºC | р, МПа (бар) | механические 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | КС | Н | макро- структуры | дефекто- скопия |
| Ст2сп3, Ст3сп3, Ст4сп3 | ГОСТ 8479 (группа IV) | ГОСТ 380 | 200 | 1,6(16) | + | + | + | - | + | + | - | - |
| 15, 20, 25 | ГОСТ 8479 (группы IV, V) | ГОСТ 1050 | 450 | 6,4(64) | + | + | + | + | + | + | - | - |
| 20 | ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | 450 | Не ограничено | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10Г2, 10Г2С | ГОСТ 8479 | ГОСТ 4543 | 450 | То же | + | + | + | + | + | + | - | + |
| 22К | ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | 350 | -"- | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15ГС, 16ГС | ОСТ 108.030.113 | ОСТ 108.030.113 | 450 | -"- | + | + | + | + | + | + | + | + |

________________________

1.  - временное сопротивление при температуре 20 ºC, МПа (кгс/мм2);  - физический предел текучести при температуре 20 ºC, МПа (кгс/мм2);  - относительное удлинение, %;  - относительное сужение, %; КС - ударная вязкость, Дж/см2 , Н - твердость НВ, МПа (кгс/мм2).

2. Нормируемые показатели и объем контроля должны соответствовать указанным в ТНПА. Категория, группа качества поковок и дополнительные испытания, предусмотренные ТНПА, выбираются конструкторской организацией. Требования, предусмотренные таблицей (отмеченные знаком +), но отсутствующие в действующих ТНПА, должны быть включены в ТНПА при их пересмотре, после чего эти требования становятся обязательными.

3. Контроль механических свойств при испытаниях на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание производится в соответствии с настоящими Правилами.

## Таблица 5

Крепеж

| Марка стали | ТНПА | Предельные параметры рабочей среды | Обязательные испытания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на крепеж | на сталь | шпильки и болты 3 | гайки 3 | механические (шпилек и болтов) 1, 2 |
|  |  |  | t, ºC | р, МПа (бар) | t, ºC | р, МПа (бар) |  |  |  |  | КС | Н |
| Ст5сп2, Ст3сп3, Ст4сп3 | ГОСТ 20700 | ГОСТ 380 | 200 | 2,5(25) | 350 | 2,5(25) | + | + | + | - | - | - |
| Ст3сп5, Ст3сп6 | ГОСТ 20700 | ГОСТ 380 | 350 | 1,6(16) | 350 | 2,5(25) | + | + | + | - | + | - |
| Ст3сп3, Ст3пс3 3, Ст3кп3 3 | ГОСТ 1759.0 3 | ГОСТ 380 | - | - | 350 | 2,5(25) | - | - | - | - | - | + |
| 10, 10кп | ГОСТ 20700 | ГОСТ 1050 | - | - | 350 | 2,5(25) | - | - | - | - | - | + |
| 20 | ГОСТ 20700, ГОСТ 1759.0 3 | ГОСТ 1050, ГОСТ 10702 | 400 | 2,5(25) | 400 | 10(100) | + | + | + | + | + | + |
| 25 | ГОСТ 20700 | ГОСТ 1050, ГОСТ 10702 | 400 | 2,5(25) | 400 | 10(100) | + | + | + | + | + | + |
| 30, 35, 40 | ГОСТ 20700, ГОСТ 1759.0 | ГОСТ 1050, ГОСТ 10702 | 425 | 10(100) | 425 | 20(200) | + | + | + | + | + | + |
| 45 | ГОСТ 20700 | ГОСТ 1050, ГОСТ 10702 | 425 | 10(100) | 425 | 20(200) | + | + | + | + | + | + |
| 09Г2С | ОСТ 26-2043 | ГОСТ 19281 | 425 | 10(100) | - | - | + | + | + | + | + | + |

_______________________

1.  - временное сопротивление при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - физический предел текучести при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - относительное удлинение, %;  - относительное сужение, %; КС - ударная вязкость, Дж/см2, Н - твердость НВ, МПа (кгс/мм2).

2. Контроль механических свойств при испытаниях на статическое растяжение, статический изгиб или сплющивание производится в соответствии с настоящими Правилами.

3. Гайки из полуспокойной и кипящей стали допускается применять, если оборудование установлено в помещении с температурой выше 0 °C. По ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 1759.5 следует применять болты и шпильки из стали 20 классов прочности 4 или 5, из сталей 30 и 35 - классов прочности 5 или 6; гайки из сталей Ст3 и 20 - класса прочности 4, сталей 30 и 35 - класса прочности 5.

## Таблица 6

Чугунные отливки

| Марка чугуна | ТНПА | Наименование элемента | Предельные параметры | Обязательные испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | механические 1 |
|  |  |  | , мм | t, °C | р, МПа (бар) |  |  |  | Н |
| 6.1. Чугунные отливки для необогреваемых элементов котла |
| Сч10 6, Сч15 | ГОСТ 1412 3, 4 |  | 80 | 130 | 3(30) | + | - | - | + |
|  |  |  | 300 | 200 | 0,8(8) |  |  |  |  |
| Сч20, Сч25, Сч30, Сч35 | ГОСТ 1412 3, 4 |  | 100 | 300 | 3(30) | + | - | - | + |
|  |  |  | 200 |  | 1,3(13) |  |  |  |  |
|  |  |  | 300 |  | 0,8(8) |  |  |  |  |
| Сч20, Сч25, Сч30, Сч35 | ГОСТ 1412 3, 4 |  | 600 | 130 | 0,64(6,4) | + | - | - | + |
|  |  |  | 1000 |  | 0,25(2,5) |  |  |  |  |
| Kч33-8, Kч35-10, Kч37-12 | ГОСТ 1215 3, 4 |  | 200 | 300 | 1,6(16) | + | - | + | + |
| Вч35, Вч40, Вч45 | ГОСТ 7293 |  | 200 | 350 | 4(40) | + | + | + | + |
|  |  |  | 600 | 130 | 0,8(8) |  |  |  |  |
| 6.2. Чугунные отливки для обогреваемых элементов котла 2 |
| Сч10 6, Сч15, Сч20, Сч25 | ГОСТ 1412 3, 4 | Чугунные котлы: секционные с ребристыми трубами | 60 | 130 | 1,5(15) | + | - | - | + |
| Сч10 6,Сч15, Сч20, Сч25, Сч30, Сч35 | ГОСТ 1412 3, 4 | Конвективные экономайзеры: ребристые трубы 5, фасонные детали (колена, дуги, коллекторы и другое) |  | 300 | 3(30) | + | - | - | + |
| Kч33-8, Kч35-10, Kч37-12 | ГОСТ 1215 3, 4 |  |  | 350 | 5(50) | + | - | + | + |
| Вч35, Вч40, Вч45 | ГОСТ 7293 | Kотлы-утилизаторы с ребристыми трубами |  | 350 | 2,5(25) | + | + | + | + |

___________________

1  - временное сопротивление при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - физический предел текучести при температуре 20 °C, МПа (кгс/мм2);  - относительное удлинение, %; Н - твердость НВ, МПа (кгс/мм2).

2 Нормируемые показатели и объем контроля должны соответствовать указанным в ТНПА.

3 Внутренний диаметр чугунных отливок для обогреваемых элементов не должен быть более 60 мм.

4 Температура горячих газов для обогреваемых элементов из серого чугуна (ГОСТ 1412) не должна быть выше 550 °C и из ковкого чугуна (ГОСТ 1215) - 650 °C.

5 Предельные параметры ребристых труб с залитыми стальными трубами определяются свойствами металла стальных труб, но не выше 9 МПа (90 бар) и 350 °C.

6 Применение чугуна Сч10 допускается с временным сопротивлением не ниже 120 МПа (12 кгс/мм2 ).

## Приложение 15

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

| Метод | Обозначение |
| --- | --- |
| Для обнаружения поверхностных дефектов |
| Вихретоковый контроль | ЕТ | (ВТМ) |
| Магнитопорошковый контроль | МТ | (МПД) |
| Капиллярный контроль | PT | (ЦД) |
| Визуальный контроль (с использованием вспомогательных средств, т.е. визуальный и измерительный контроль) | VT | (ВИК) |
| Для обнаружения внутренних дефектов |
| Радиографический контроль | RT | (Р) |
| Ультразвуковой контроль | UT | (УЗК) |
| Для обнаружения сквозных дефектов |
| Контроль герметичности | LT |  |
| Прогонка металлического шара |  |  |

## Приложение 16

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об изготовлении элементов котла

(Настоящее свидетельство является образцом, на основании которого организация-изготовитель должна составить свидетельство применительно к выпускаемым ею элементам котла. При необходимости в свидетельство включаются дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого элемента котла).

Место товарного знака (эмблемы) организации-изготовителя

_______________________________________________________________

(наименование организации-изготовителя)

_______________________________________________________________

(наименование, тип элемента котла)

_______________________________________________________________

(индекс элемента котла)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____

об изготовлении элементов котла

_______________________________________________________________

(наименование элемента)

Страница 2

Разрешение (сертификат соответствия,

декларация о соответствии)

№ _____ от ___ ____________ 20__ г.

# 1. Общие сведения

| Наименование и место нахождения организации-изготовителя |  |
| --- | --- |
| Год изготовления |  |
| Наименование и тип |  |
| Заводской номер |  |
| Заказчик |  |
| Назначенный срок службы элемента, лет |  |
| Рабочее давление, МПа (бар) |  |
| Пробное давление, МПа (бар) |  |
| Рабочая температура, °C |  |
| Рабочая среда |  |

# 2. Данные об основных и присадочных материалах, используемых

# при изготовлении элементов котлов, работающих под давлением

| № п/п | Наименование элемента | Номер чертежа и позиции элемента | Материал | Номер плавки или партии | Номер и дата сертификата, наименование организации, выдавшей его |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | ТНПА |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Данные о механических испытаниях по сертификату |
| --- |
| при температуре 20 °C | при расчетной температуре стенки |
| МПа, (кгс/мм2 ) | МПа, (кгс/мм2) | , % | , % | угол изгиба и диаметр оправки или другие технологические испытания | ударная вязкость Дж/см2 (кгс·м/см2 ) | МПа, (кгс/мм2) | 100000, МПа, (кгс/мм2) | МПа, (кгс/мм2) t, °C |
|  |  |  |  |  | до старения | после старения | тип образца |  |  |  |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Химический состав по сертификату | Дополнительные данные (ультразвуковой контроль, испытание на твердость, состояние исходной термообработки) |
| 19 | 20 | 21 | 22 |

Примечания:

1. Заполняют с указанием типа образца: KCU2, KCU3, KCV; ударная вязкость может быть заменена энергией разрыва KV.

2. Обозначение:  - предел текучести при 20 °C;  - предел прочности на разрыв при 20 °C;  - относительное удлинение при разрыве;  - относительное сужение;  - предел текучести при температуре t;  - технический предел ползучести при температуре t за 100000 ч;  - технический предел длительной прочности при температуре t за 100000 ч.

# 3. Сведения о сварке

Вид сварки, применявшейся при изготовлении ___________________________

Сварка произведена в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, Правил аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением и других обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

# 4. Сведения о стилоскопировании

___________________________________________________________________________

# 5. Данные о термообработке

| № п/п | Наиме-нование элемента | Номер чертежа | Номер и дата сертификата о термо- обработке | Марка мате-риала | Вид приме- ненной термо- обработки | Скорость нагрева, °C/ч | Температура термо- обработки, °C | Продолжи- тельность выдержки, ч | Скорость охлаж- дения, °C/ч | Способ охлаж- дения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. Данные о неразрушающем контроле сварных соединений

| № п/п | Наименование элемента и номер чертежа | Метод контроля | Объем контроля | Выявленные дефекты | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Сведения о гидравлических испытаниях

______________________________________________________________

______________________________________________________________

8. Сведения о других методах контроля (визуальный и измерительный, капиллярный и магнитопорошковый контроль, контроль прогонкой металлического шара, измерения твердости и другие сведения)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# 9. Заключение изготовителя

На основании проведенного приемочного контроля удостоверяется следующее:____________________________________________________

(наименование элемента котла)

изготовлен в полном соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов на изготовление и признан годным для работы с указанными в настоящем свидетельстве параметрами.

Свидетельство выдано на основании данного перечня документов, находящихся в организации:_______________________________________

(указать перечень документов)

Главный инженер                        		Начальник отдела

организации-изготовителя               	технического контроля качества

________________________               ____________________________

(подпись, собственное имя,           			             (подпись, собственное имя,

отчество (если таковое имеется), фамилия)       		      отчество (если таковое имеется), фамилия)

___ ____________ ____ г.

## Приложение 17

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Диаметр труб выкидного предохранительного устройства

для паровых котлов

| Паропроизводительность котла, т/ч | Внутренний диаметр трубы, мм | Паропроизводительность котла, т/ч | Внутрен-ний диаметр трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| от | до |  | от | до |  |
| 0,124 | 0,233 | 65 | 1,241 | 2,017 | 150 |
| 0,233 | 0,372 | 75 | 2,017 | 3,103 | 173 |
| 0,372 | 0,698 | 100 | 3,103 | 4,654 | 200 |
| 0,698 | 1,241 | 125 | 4,654 | 6,982 | 225 |

# Приложение 18

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

# Таблица 1

Качество питательной воды для паровых котлов производительностью 
0,7 т/ч и более

| № п/п | Показатели | Нормы качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | при сжигании жидкого и газообразного топлива | при сжигании твердого топлива |
| 1 | Общая жесткость в мкг-экв/кг, не более | 50 | 100 |
| 2 | Прозрачность по шрифту не менее, см | 30 |
| 3 | Значение pH, не менее | 7 | 7 |

# Таблица 2

Качество сетевой и подпиточной воды для водотрубных и секционных водогрейных котлов

| № п/п | Показатели | Система теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | закрытая | открытая |
|  |  | Топливо |
|  |  | твердое | газ, жидкое | твердое | газ, жидкое |
| 1 | Прозрачность по шрифту не менее, см | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 2 | Карбонатная жесткость с pH до 8,5, мкг-экв/кг | 800 | 700 | 800 | 700 |
| 3 | Условная сульфатно-кальциевая жесткость, мг-экв/кг | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Значение pH при температуре 25 ºC | от 7 до 11 | от 7 до 8,5 |
| 5 | Соединение железа в пересчете на Fe, мкг/кг | 600 | 500 | 300 | 300 |
| 6 | Свободная углекислота | Должна отсутствовать или находиться в пределах, обеспечивающих pH > 7 |
| 7 | Масла и нефтепродукты не более, мг/кг | 1,0 | - |

# Таблица 3

Качество сетевой и подпиточной воды для

жаротрубных водогрейных котлов

| № п/п | Показатели | Нормы качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | при сжигании жидкого топлива | при сжигании других видов топлива |
| 1 | Общая жесткость не более, мкг-экв/кг | 50 | 100 |
| 2 | Прозрачность по шрифту не менее, см | 40 |
| 3 | Значение pH при температуре 25 ºC | 7 - 8,5 |
| 4 | Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 1,0 |

Примечание. Указанные в таблицах 1 - 3 данные могут быть изменены, если такое требование оговаривается в инструкции организации - изготовителя котлов.

# Приложение 19

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Титульный лист

Акт

технического освидетельствования баллона для компримированного природного газа

(1) № ________________________

(2) ________________________

(3) ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАВШАЯ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН___________________________________________

(4) РАЗРЕШЕНИЕ №____________________ ВЫДАНО___________________ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПО ___________________

ШИФР КЛЕЙМА ________________

(5) ОБОЗНАЧЕНИЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА _______________________________________________

(6) СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ БАЛЛОНЕ _________________________________________________

(7) ИЗГОТОВИТЕЛЬ __________________________________________________________________

(8) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

масса, указанная на баллоне, кг		_______________

вместимость, указанная на баллоне, л	_______________

рабочее давление Р, МПа			_______________

(9) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ:

| Дата освидетельствования | Дата следующего освидетельствования | Масса баллона, кг | Вместимость баллона, л; | Отметка о пригодности баллона | Фамилия, инициалы и подпись лица, освидетельствовавшего баллон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(10) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ____________________________________________

Уполномоченное лицо            _______________________  ________________________________

подпись                                         инициалы, фамилия

## Оборот титульного листа

## ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АКТА

1. Акт об освидетельствовании баллона для компримированного природного газа (далее – акт КПГ) оформляется организацией, имеющей разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением.

Акт хранится в течение срока службы газового баллона у собственника газового баллона.

2. Акт оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) с использованием электронных печатающих устройств, либо рукописным способом.

3. Акт заполняется на русском или белорусском языке.

4. Все поля акта должны быть заполнены (в оригинале акта нумерация полей отсутствует).

5. В акте указываются:

в поле 1 – порядковый номер акта, присвоенный организацией, выполнившей техническое освидетельствование;

в поле 2 – дата оформления акта;

в поле 3 – наименование организации, выполнившей техническое освидетельствование;

в поле 4 - номер, дата выдачи, дата окончания действия разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и шифр клейма;

в поле 5 - обозначение баллона для КПГ, на который выдан акт, сведения, обеспечивающие его идентификацию (марка, модель и данные о материале);

в поле 6 - серийный номер и дата (месяц, год) изготовления баллона для КПГ;

в поле 7 - наименование изготовителя;

в поле 8 - технические характеристики и параметры баллона для КПГ с указанием массы (в килограммах), вместимости (в литрах) и рабочего давления (в МПа), указанных на баллоне;

в поле 9 - сведения о дате выполнения и дате следующего технического освидетельствования; массе (в килограммах) и вместимости (в литрах), определенных при освидетельствовании; отметка о пригодности к дальнейшей эксплуатации (пригоден/брак);

в поле 10 – кратко указываются основания и причины браковки.

6. Акт подписывается руководителем (уполномоченным лицом) организации. Использование факсимиле вместо подписи не допускается.

7. При утрате акта собственник баллона для КПГ обращается к организации, проводившей его техническое освидетельствование для получения дубликата.

# Приложение 20

к Правилам по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Объёмы контроля неразрушающими методами основных сварных соединений 1

| Изделие, сварное соединение | Параметры среды | Наруж-ный ди-аметр, мм | Номи-нальная толщи-на стенки, мм | Метод контро-ля | Объём контроля% ², не менее | Минимальное количество контролируемых стыков | Дополнительный объём контроля, %³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочее давление, МПа (бар) | Темпе-ратура, °С |  |  |  |  |  |  |
| Барабаны. Стыковые сварные соединения из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов | Независимо | < 30 | УЗК-РГГ | 100 | - | - |
|  | Независимо | ≥ 30 | УЗК | 100 | - | - |
| Коллекторы: а) стыковые сварные соединения из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов; | Независимо | < 15 | УЗК-Р | 100 | - | - |
|  | Независимо | ≥ 15 | УЗК | 100 | - | - |
| б) стыковые сварные соединения из сталей аустенитного и разных структурных классов; | Независимо | Р | 100 | - | - |
| в) угловые соединения со штуцерами (трубами) внутренним диаметром более 100 мм с полным проплавлением (без конструктивного непровара) из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов; | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| г) места сопряжения стыковых продольных и поперечных швов (независимо от марки стали). | Независимо | Р | 100 | - | - |
| Трубопроводы в пределах котла4: а) стыковые сварные соединения из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов; | Независимо | ≥ 15 | УЗК | 100 | - | - |
|  | Независимо | ≥ 200 | < 15 | УЗК-Р | 100 | - | - |
|  | ≥ 4(40) | Незави-симо | < 200 | < 15 | УЗК-Р | 20(100) | 5 | 100 |
|  | ≤ 4(40) | Незави-симо | < 200 | < 15 | УЗК-Р | 20(100) | 5 | 100 |
| б) стыковые сварные соединения из сталей аустенитного и разных структурных классов; | Независимо | Р | 100 | - | - |
| в) места сопряжения стыковых продольных и поперечных швов для сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов10. | Независимо | Р | 100 | - | - |
| Трубы поверхностей нагрева – стыковые соединения из сталей: а) перлитного, мартенситного и мартенситно-ферритного классов; | (100) | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
|  | < 10 (100) | Независимо | УЗК-Р | 5 | 5 | 100 |
| б) аустенитного и разных структурных классов. | Независимо | Р5 | 10(100) | 10 | 100 |
| Трубопроводы пара и горячей воды, детали и элементы из перлитных и мартенситно-ферритных сталей: а) продольные стыковые соединения; | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| б) поперечные стыковые соединения трубопроводов: I и II категорий; | - | - | Независимо | ≥ 15 | УЗК | 100 | - | - |
| I категории | - | - | ≥ 200 | < 15 | УЗК-Р | 100 | - | - |
|  | - | - | < 200 | < 15 | УЗК-Р | 20(100) | 5 | 100 |
| II категории | - | - | ≥ 200 | < 15 | УЗК-Р | 20(100) | 5 | 100 |
|  | - | - | < 200 | < 15 | УЗК-Р | 10(100) | 4 | 100 |
| III категории | - | - | > 4656 | Независимо | УЗК-Р | 10 | 4 | 100 |
|  | - | - | ≤ 465 | Независимо | УЗК-Р | 5 | 3 | 100 |
| IV категории | - | - | > 4656 | < 15 | УЗК-Р | 6 | 3 | 100 |
|  | - | - | ≤ 465 | < 15 | УЗК-Р | 3 | 2 | 100 |
| в) угловые соединения со штуцерами (трубами) внутренним диаметром 100 мм и более с полным проплавлением (без конструктивного непровара); | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| г) детали и изделия для трубопроводов – стыковые соединения секторных отводов: продольные III и IV категорий | - | - | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| поперечные III категории | - | - | > 465 | Незави-симо | УЗК-Р | 30 | 8 | 100 |
|  | - | - | ≤ 465 | Незави-симо | УЗК-Р | 15 | 6 | 100 |
| поперечные IV категории | - | - | > 465 | Незави-симо | УЗК-Р | 18 | 6 | 100 |
|  | - | - | ≤ 465 | Незави-симо | УЗК-Р | 9 | 4 | 100 |
| д) места сопряжения продольных и поперечных стыковых швов трубопроводов10 | Независимо | Р | 1007 | - | - |
| Соединения по пункту 5 настоящей таблицы из теплоустойчивых сталей, сваренных при температуре окружающего воздуха 0 °С без предварительного подогрева. | Независимо | Р | 100 | - | - |
| Соединения стыковые и угловые с внутренним диаметром привариваемых штуцеров 100 мм и более из сталей аустенитного класса и сталей разных структурных классов. | Независимо | Р | 100 | - | - |
| Соединения стыковые литых деталей между собой и трубами из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов8. | Независимо | Р-УЗК | 100 | - | - |
| Трубопроводы сбросные, растопочные, дренажные9, впрыска9, воздушники9. | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| Стыковые и угловые сварные соединения с полным проплавлением (без конструктивного непровара) сосудов и их элементов (днищ, обечаек, штуцеров, люков, фланцев и др.), включая соединения люков и штуцеров с корпусом сосуда: 1 группы | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| 2 группы | Независимо | УЗК-Р | 100 | - | - |
| 3 группы | Независимо | УЗК-Р | 50 | Каж-дого шва | 100 |
| 4 группы | Независимо | УЗК-Р | 25 | Каж-дого шва | 100 |

Примечание. 1 Таблица распространяется на сварные соединения выполненные при изготовлении, доизготовлении, монтаже, ремонте, модернизации или реконструкции котлов, сосудов, трубопроводов пара и горячей воды (стационарные, в пределах котла и турбины), а также трубопроводы, транспортирующие пар температурой ≤ 440 °С и давлением Ру ≤ 6,4 МПа (64 бар) и горячую воду температурой свыше 115 °С, но не более 200 °С и давлением Ру ≤ 2,5 МПа (25 бар) и технологические трубопроводы.

2 Процент общего числа стыков, выполненных каждым сварщиком.

3 Должен быть выполнен, если при контроле данной группы сварных соединений (однотипных стыков) были обнаружены недопустимые дефекты. Первая цифра означает объём первого дополнительного контроля; если при этом также будут обнаружены недопустимые дефекты, то необходимо проверить 100% однотипных стыков, выполненных данным сварщиком на данном котлоагрегате или трубопроводе за период времени, прошедший после предыдущего контроля сварных соединений изделия этим же методом.

4 Контролю также подлежат пароперепускные трубопроводы в пределах паровых турбин и трубопроводы отбора пара от турбины до задвижки.

5 Для объектов Министерства энергетики Республики Беларусь разрешается выполнять УЗК в объёме 100% с обязательным дублированием радиографией в объёме 10%.

6 Сварные соединения трубопроводов тепловых сетей, при диаметре труб более 900 мм, контролируются в объёме не менее 15% от общего числа однотипных стыков, выполненных каждым сварщиком, но не менее 4 стыков.

7 Не засчитывается в объём выборочного контроля поперечных стыковых сварных соединений трубопроводов, указанных в пункте 5 б) г) настоящей таблицы.

8 Ультразвуковой контроль сварных соединений труб с литыми деталями проводится только со стороны трубы.

9 Для сварных соединений на участках от основного трубопровода до первой задвижки с ручным управлением.

10 Для стыковых швов, подвергаемых УЗК.

# Footnotes

( Допускается более подробное подразделение.

( Допускается более подробное подразделение.

# Text boxes

№