## График

 выдачи заключений о готовности поднадзорных теплоисточников

(суммарная мощность котлов более 200 кВт

и (или) единичная мощность более 100 кВт и выше),

расположенных в г.Минске к работе в ОЗП 2018 / 2019г.г.

| № п/п | Наименованиеподнадзорного субъекта хозяйствования - владельца котельной (*УНП, индекс, адрес организации, котельной*),  | Данные об установленных котлах(*рег.№№ котельной/котлов, в/г, пар.*),кол. | Установленныйсрок регистрации **Паспорта готовности** Энергонадзора/ получения **Заключения**Госпромнадзора(*дата, №*) | Сведения об обращениивладельца котельной вГоспромнадзор(*дата, №док*.) | Данныео проверке(обслед.)Госпромнадзором(*дата, (ВП;М;О;ЧЛ*) **\*\*** | Фактвыдачи Заключения Госпромнадзора (*дата, №док*.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН |
| **\***Неудовлетворительные котельные |
|  | ОАО «Сукно» (УНП 100221832, 220121, ул. Матусевича, 33) | Котлы (газ), рег. №№ 24-21-0275, 24-21-0276, 2 пар |  | №24-1342 от 16.08.18 | №24-64-298 от 24.08.18(О) | Отказано( - УКГ) |
|  | ОАО «Минскремстрой», ремонтно-реставрационный филиал (УНП 101518946, 220079, ул. Пинская, 28) | Котельная (газ), рег. № 24-24-0180, 8 в/г |  |  | №24-64-299 от 24.08.18(О) | Отказано |

**\***Неудовлетворительные котельные, где установлены котлы, не оснащенные автоматическими устройствами контроля герметичности запорной арматуры перед каждой горелкой *(нарушение требований пункта 236 Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», утвержденных постановлением МЧС 03.05.2014 № 14*), в том числе при проведенном обследовании выявлены иные недопустимые нарушения и оформлен отказ.

ВП – внеплановая проверка;

М – мониторинг;

О – обследование (*в рамках мероприятия технического (технологического, поверочного) характера*);

ЧЛ – чек-лист (*анализ представленных владельцем теплоисточника сведений*).

\*\* перечень котельных, на которые получение заключения не требуется, при наличии соответствующего подтверждения (уведомления в письменной форме).

Справочно: для теплоисточников ГПО «Белэнерго» в соответствии с пунктом 4.2.6 Правил подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии (утверждены постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 06.06.2012 №2718) получение заключения Госпромнадзора не требуется.