Таблица №1

Условные обозначения объектов и видов деятельности лиц, для которых предназначен вопрос:

| Вид деятельности | Объекты |
| --- | --- |
|  | Объекты магистральных газопроводов | Объекты магистральных нефтепроводов | Объекты магистральных нефтепродуктопроводов | Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции | Подземные хранилища газа | Средства и системы автоматизации, телемеханики и связи |
| Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию | ГБ | НБ | ПБ | СБ | ХБ | АБ |
| Лица, осуществляющие руководство и являющиеся ответственными за ведение работ при выполнении работ и (или) оказании услуг по проектированию | ГП | НП | ПП | СП | ХП | АП |
| -//- по монтажу | ГМ | НМ | ПМ | СМ | ХМ | АМ |
| -//- по наладке |  |  |  | СН | ХН | АН |
| -//- по обслуживанию | ГО | НО | ПО | СО | ХО | АО |
| -//- по ремонту | ГР | НР | ПР | СР | ХР | АР |
| -//- по водолазным работам | В |  |  |  |
| Лица, которые привлекается в качестве преподавателя для проведения теоретической подготовки по вопросам промышленной безопасности. | У |

Примечание: Для условных обозначений, состоящих из двух букв, вопросы выбираются по наличию соответствующих букв в двух правых колонках таблицы 2 (первая буква – колонка «объекты», вторая буква – колонка «вид деятельности»). Для условных обозначений, состоящих только из буквы, вопросы выбираются только по колонке «вид деятельности».

Условные обозначения используемых НПА (ТНПА):

Л1 ТКП 037-2006 (02230) Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов

Л2 ТКП 038-2006 (02230). Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов

Л3 ТКП 039-2006 (02230) Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

Л4 ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановления Совмина от 04.11.2007 N 1452)

Л5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановлений МЧС от 01.04.2002 N 7, от 16.04.2008 N 31)

Л9 ВСН 011-88 МИННЕФТЕАЗСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Очистка полости и испытание

Л10 ВСН 012-88 МИННЕФТЕАЗСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль качества и приемка работ Часть I

Л11 ВСН 012-88 МИННЕФТЕАЗСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль качества и приемка работ Часть II Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки

Л12 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии"

Л13 СНиП III-42-80

Часть III ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 42  Магистральные трубопроводы

Л15 СНиП 2.05.06-85 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Л16 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

РД 153-39.4-041-99

Л17 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

Правила безопасности при эксплуатации объектов ОАО "АК "Транснефть"

Л19 ТКП 414-2012 "Строительство магистральных нефтепроводов. Технология и организация"

Л20 ТКП 415-2012 "Строительство магистральных  нефтепроводов. Сварка"

Л21 ТКП 416-2012 "Строительство магистральных нефтепроводов. Очистка полости и испытания"

Л22 ТКП 417-2012 "Строительство магистральных нефтепроводов. Контроль качества и приемка работ"

Л25 ТКП 420-2012 "Строительство магистральных  нефтепроводов. Противокоррозионные покрытия";

Л31 СНБ 3.02.01-98 "Склады нефти и нефтепродуктов"

Л32 Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

(Утв. пост.Совета Министров РБ от  06.06.2011 N 716, в ред. пост. Совмина от 25.07.2012 N 679)

Л33 ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.

Л34 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов СТП 09100.20001.002-2007

Л35 РД 153-39-4-078-01 "Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз

Л36 ОР-03.100.30-КТН-150-11

Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку

и проведение.

Л37 ОР-13.100.00-КТН-030-12

Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству,

техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту,

ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО "АК "Транснефть".

Л40 ТКП 169-2018 (33130) Правила технической эксплуатации  резервуаров для нефти и нефтепродуктов

Л41 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов   (утв. пост. МЧС РБ от 30.09.2004 №31

Л43 ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения

(с учетом изменения №1 утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56)

Л44 РД-29.200.00-КТН-047-14

Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

Обследование коррозионного состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО "АК "Транснефть" (с изменением 1)

Л45 ТКП 612-2017 (33240) Проектирование, строительство и эксплуатация

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

Таблица №2

| № № п/п | НПА (ТНПА) | Вопрос | Объекты | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л4 п.2. | Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения... | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.2. | Кто должен информировать население о Правилах охраны магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.4. | Куда предприятия трубопроводного транспорта передают материалы, содержащие данные о фактическом положении магистрального трубопровода и кабелей технологической связи (исполнительная съемка), привязке зон минимальных расстояний и входящих в их состав коммуникаций и объектов для нанесения их на районные карты землепользования? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.4. | Имеет ли право предприятия трубопроводного транспорта выдавать сведения о местонахождении магистрального трубопровода и кабелей технологической связи заинтересованным предприятиям, организациям, учреждениям? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.5. | С кем предварительно должны согласовываться места расположения объектов строительства при рассмотрении местными исполнительными и распорядительными органами ходатайств о предоставлении земельных участков в районе прохождения магистральных трубопроводов и кабелей технологической связи? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.10. | Что из перечисленного является опасными производственными факторами магистральных трубопроводов? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы? | Г Н П С Х А | Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат? | Г Н П А | Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль подводных переходов магистральных трубопроводов? | Г Н П | В Б П М О Р У |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов? | Г Н П С Х А | Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.11 | Откуда отсчитывается расстояние до границы охранной зоны многониточного магистрального трубопровода (50 м для трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы и 100 м для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат)? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л4 п.14. | Кого землевладельцы и землепользователи должны уведомлять о начале проведения полевых сельскохозяйственных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.15. | Между кем должно быть согласовано проведение работ, связанных с временным затоплением земель, на орошаемых землях, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.16. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.п. 16.6, 16.7, 16.2. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.17.1. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда? | Г Н П С Х | Б У |
|  | Л4 п.17.2. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.17. | Что из перечисленного запрещается производить в охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.17. | Какие условия должны выполнить предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П | В Б У |
|  | Л4 п.18.2. | Что должны предпринять предприятия трубопроводного транспорта для проведения работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производству других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.19. | Кто имеет право останавливать работы, выполняемые с нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектированию и строительству магистральных трубопроводов? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.21. | Что входит в обязанности предприятий трубопроводного транспорта после окончания плановых или аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.22. | Куда производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны сообщить? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.24. | Что из перечисленного ниже допускается проводить в пределах зоны минимальных расстояний магистрального трубопровода и его объектов? | Г Н П С Х А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л4 п.27. | Какой высоты от поверхности земли должны быть опознавательные столбики, которыми обозначаются трассы магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б П М О Р |
|  | Л4 п.27. | Как на прямых участках трассы магистральных трубопроводов должны устанавливаться опознавательные столбы с информационной табличкой? | Г Н П | Б П М О |
|  | Л4 п.27. | Где на оси магистрального трубопровода должны устанавливаться опознавательные столбы с информационной табличкой? | Г Н П | Б П М О У |
|  | Л4 п.28.1. | На каком расстоянии один от другого, при эксплуатации магистральных трубопроводов, для обозначения трасс подземных кабелей технологической связи на местности на прямых участках трассы должны устанавливаться замерные столбики? | Г Н П | Б П М |
|  | Л4 п.28.1. | При каком максимальном отклонении трассы подземных кабелей технологической связи на местности от прямой линии между муфтами для обозначения этих трасс на криволинейных участках трассы должны устанавливаться замерные столбики при эксплуатации магистральных трубопроводов? | А | Б П М О Р У |
|  | Л4 п.28. | Что используются для обозначения трасс подземных кабелей технологической связи на местности при эксплуатации магистральных трубопроводов? | А | Б П М О Р У |
|  | Л4 п.28.2. | Что должно предусматриваться при эксплуатации магистральных трубопроводов для исключения неразрешенных проездов и пересечений трасс кабельных линий технологической связи транспортными средствами? | А | Б П У |
|  | Л4 п.29. | Каким документом оформляется установка опознавательных знаков магистрального трубопровода? | Г Н П | Б П У |
|  | Л4 п.29. | Какие сведения должны быть указаны на информационной табличке опознавательного знака магистрального трубопровода? | Г Н П | Б П У |
|  | Л4 п.30. | Кто устанавливает и обслуживает сигнальные знаки в местах пересечения трубопровода и кабелей технологической связи с судоходными и сплавными реками, а также каналами? | А | Б У |
|  | Л4 п.31. | Кто устанавливает и эксплуатирует дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в пределах зоны минимальных расстояний от оси крайнего трубопровода в обе стороны дороги в местах пересечения магистрального трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий? | Г Н П | Б У |
|  | Л4 п.35. | Кто обязан периодически расчищать трассу магистрального трубопровода от кустарниковой, древесной растительности, древесных остатков и других легковоспламеняющихся материалов? | Г Н П | Б У |
|  | Л5 п.5. | О чем должны быть информированы юридические и физические лица, получающие разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода от оператора трубопроводного транспорта? | Г Н П | В Б М О Р У |
|  | Л5 п.6. | С какой целью юридические и физические лица, получившие разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода, обязаны до начала работ вызвать представителя оператора трубопроводного транспорта? | Г Н П | В Б М О Р У |
|  | Л5 п.6. | Каким способом представитель оператора трубопроводного транспорта до производства работ в охранной зоне магистрального трубопровода устанавливает точное местонахождение трубопровода, определяет его техническое состояние и взаиморасположения с сооружениями проектируемого (строящегося) объекта? | Г Н П | Б О У |
|  | Л5 п.6. | В каком случае предприятие трубопроводного транспорта, имеет право запретить проведение сельскохозяйственных работ в пределах охранной зоны магистрального трубопровода? | Г Н П | Б У |
|  | Л5 п.7. | За какое время до начала работ в пределах охранной зоны магистрального трубопровода лица, производящие работы обязаны письменно вызвать представителя на место производства работ? | Г Н П | В Б М О Р У |
|  | Л5 п.8. | Что следует предпринять, если в охранной зоне магистрального трубопровода на месте производства работ обнаружены подземные коммуникации и сооружения, не значащиеся в проектной документации? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л5 п.9. | Какой высоты должны быть знаки, которыми закрепляют трассы магистральных трубопровода и его сооружений в границах зоны производства работ в охранной зоне трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л5 п.9. | Что должно быть указано на знаках, которыми закрепляют трассы магистральных трубопровода и его сооружений в границах зоны производства работ в охранной зоне трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л5 п.9. | Чьими силами, средствами и материалами выполняются работы по установке знаков и отрытию шурфов на магистральных трубопроводах и их сооружениях при производстве работ в охранной зоне трубопроводов? | Г Н П А | Б М О Р У |
|  | Л5 п.9. | Какая информация должна быть указана на предупредительном знаке, установленном в границах зоны производства работ на трассе кабеля, входящего в состав магистральных трубопроводов? | А | Б М О Р У |
|  | Л5 п.9. | Трассы магистрального трубопровода и его сооружений в границах зоны производства работ должны быть закреплены знаками высотой 1,5-2,0 метра с указанием фактической глубины заложения. На каком расстоянии друг от друга устанавливаются эти знаки на прямых участках трассы? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л5 п.10. | Что из указанного ниже может быть не указано в ситуационном плане (схеме), который прилагаться к акту, составленному по результатам проведенной работы по уточнению местоположения магистрального трубопровода и его сооружений при производстве работ в охранной зоне газопровода? | Г Н П | В Б М О Р У |
|  | Л5 п.11. | Что в себя должен включать проект производства работ, который разрабатывается до начала работ в охранной зоне магистрального трубопровода? | Г Н П | В Б П М О Р У |
|  | Л5 п.14. | Какой документ руководитель работ обязан выдать машинисту механизма для выполнения земляных работ механизмами в охранных зонах магистральных трубопроводов? | Г Н П С Х А | Б М О Р У |
|  | Л5 п.15. | На каком расстоянии по обе стороны от магистрального трубопровода земляные работы должны производиться только вручную? | Г Н П А | Б М О Р У |
|  | Л5 п.19. | Что должна предпринять организация, производящая работы в случае повреждения линий связи при производстве работ в охранной зоне магистрального трубопровода? | Г Н П С Х А | Б М О Р У |
|  | Л1 п.4 | При каком перерыве в работе по обслуживанию средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов персонал обязан пройти производственное обучение непосредственно на рабочем месте? | А | Б О У |
|  | Л1 п.4 | Как оформляется допуск персонала к самостоятельному обслуживанию средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | А | Б О У |
|  | Л1 п.5.1.7. | В каком случае допускается применение средств измерений, в том числе измерительных каналов, в качестве индикаторных в системах, обеспечивающих безопасность труда на объектах магистральных газопроводов? | А | Б П О У |
|  | Л1 п.5.2.3. | С чьим участием организация, проводившая монтажные работы средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов, должна провести проверку правильности выполнения монтажа, а также соответствия требованиям проектной документации? | А | Б М О Р У |
|  | Л1 п.5.3.2. | На каких стадиях программы и графики пуско-наладочных работ, разрабатываемые организацией, должны определять порядок проведения этих работ для средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | А | Б П Н О Р У |
|  | Л1 п.5.4.5. | В течение какого минимального срока должна проводится опытная эксплуатация оборудования средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов при заключительном этапе приёмки объекта рабочей комиссией для устройств, работающих в непрерывном режиме? | А | Б О У |
|  | Л1 п.5.4.5. | В течение какого установленного времени должна проводиться опытная эксплуатация оборудования средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов при заключительном этапе приёмки объекта рабочей комиссией для устройств, работающих в режиме ожидания? | А | Б О У |
|  | Л1 п.5.4.6. | В какие сроки должны быть устранены недостатки, перечисленные в акте рабочей комиссией по результатам комплексного опробования оборудования средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | А | Б Н О У |
|  | Л1 п.6.1.1. | Какая из указанной ниже документации должна находиться на каждом объекте магистрального газопровода для обеспечения нормальной эксплуатации средств и систем автоматизации? | А | Б О У |
|  | Л1 п.6.1.2. | По чьему распоряжению должны проводиться все работы на средствах и системах автоматизации на объектах магистральных газопроводов? | А | Б М Н О Р У |
|  | Л1 п.6.1.3. | В каких случаях на средствах и системах автоматизации на объектах магистральных газопроводов допускается проведение переключений без ведома оперативного персонала? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.6.1.6. | В каких случаях на объектах магистральных газопроводов допускается временное отключение устройств защиты технологического оборудования от недопустимых нагрузок и аварийных ситуаций? | Г С Х А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.6.1.6. | При каком условии на объектах магистральных газопроводов допускается временный вывод из работы устройств аварийного отключения? | Г С Х А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.6.2.2. | В каких случаях должна осуществляться проверка аварийных защит средств и систем автоматизации газоперекачивающих агрегатов ГПА? | Г А | Б О Р У |
|  | Л1 п.6.2.3. | Во время работы технологического оборудования магистральных газопроводов запрещается осуществлять ремонт, замену и/или отключение средств и систем автоматизации без разрешения ... | Г А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.6.2.4. | Допускается ли регулировка датчиков, установленных на движущихся механизмах оборудования магистральных газопроводов? | А | Н У |
|  | Л1 п.7.1.3. | Какие работы, из перечисленных ниже, при эксплуатации средств и систем автоматизации магистральных газопроводов, категорически запрещается осуществлять в устройствах при включенном электропитании? | А | Б М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.1.5. | При каком номинальном напряжении электроустановок во взрывоопасных помещениях должны быть заземлены металлические нетоковедущие части средств и систем автоматизации, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под напряжением и к которым возможно прикосновение людей? | А | Б П М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.2.2. | Какой инструмент должен применяться при выполнении работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях? | Г С Х А | Б П М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.2.4. | Для безопасной эксплуатации газокомпрессоров, помещений КС для нагнетателей, насосных для перекачки загрязненных вод, конденсатных насосных и т. д. необходимо предусматривать устройства автоматической сигнализации, действующие в тех случаях, когда содержание газа или паров превышает ... | А | П Н |
|  | Л1 п.7.3.1. | Какие требования безопасности предъявляются к рабочим помещениям лабораторий, в которых эксплуатируются средства и системы автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.3.4. | Допускается ли в лабораториях оставлять без надзора рабочие места и проверяемые изделия средств и систем автоматизации под напряжением или давлением? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.3.8. | Какую площадь поперечного сечения должен иметь заземляющий проводник барабана, предназначенный для заземления корпусов испытательного и прочего оборудования лаборатории или мастерской? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.3.9. | В каком случае в лаборатории допускается хранить огнеопасные вещества (спирт, бензин)? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.3.9. | Что следует предпринять в отношении использованных химических реактивов и остатков горючих продуктов, применяемых в лаборатории? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.1. | В каком случае допускается проведение работ со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе без снятия и с частичным снятием напряжения? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.2. | При какой температуре наружного воздуха запрещается проведение работ со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе без снятия и с частичным снятием напряжения? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.2. | Почему при температуре наружного воздуха ниже минус 23 °С запрещается проведение работ со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе без снятия и с частичным снятием напряжения? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.3. | В каком случае при грозовой обстановке допускается работа со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.3. | В каком случае не допускается работа со средствами и системами автоматизации на открытом воздухе, если требуется применение защитных изолирующих средств? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.6. | Из какого материала должны быть изготовлены лопаты, предназначенные для расчистки снега вокруг средств и систем автоматизации магистральных газопроводов, установленных на открытом воздухе или укрытиях? | А | Б М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.4.6. | С какой зоны следует начинать оттаивание средств и систем автоматизации магистральных газопроводов в случае замерзания воды (конденсата или осадков) внутри укрытия или кожуха? | А | Б Н О У |
|  | Л1 п.7.6.5. | С какой периодичностью подлежат проверке предохранительные клапаны, установленные в устройствах пневмо- и гидроавтоматики на магистральных газопроводах? | А | Б О У |
|  | Л1 п.7.6.5. | На какое давление должны быть настроены предохранительные клапаны, установленные в устройствах пневмо- и гидроавтоматики на магистральных газопроводах? | А | Б П Н О У |
|  | Л1 п.7.6.5. | Предохранительные клапаны, работающие на сброс рабочей среды на магистральных газопроводах, должны быть обеспечены средствами, защищающими людей от воздействия сбрасываемой среды экранами, приемниками-накопителями жидкости. Как часто следует производить контроль этих защитных средств, экранов, приемников-накопителей? | А | Б О У |
|  | Л1 п.7.6.6. | Какие требования безопасности следует соблюдать при автономной проверке средств и систем автоматизации на прочность повышенным давлением и герметичность, а также проверке регулировки предохранительных клапанов? | А | Б Н О У |
|  | Л1 п.7.6.7. | В каких местах должны быть обязательно промаркированы трубные соединительные линии, в том числе импульсные, средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б П М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.6.8. | Какие требования безопасности предъявляются к трубным соединительным линиям средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б О У |
|  | Л1 п.7.6.9. | С какой периодичностью должна проводиться очистка трубных соединительных линий средств и систем автоматизации от осадков на магистральных газопроводах? | А | Б О У |
|  | Л1 п.7.6.10. | Что следует предпринять перед проведением ремонтных работ участка трубных соединительных линий средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б О Р У |
|  | Л1 п.7.6.10. | Что следует предпринять после проведения ремонтных работ участка трубных соединительных линий средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б О Р У |
|  | Л1 п.7.6.11. | При отсоединении и демонтаже средств и систем автоматизации магистральных газопроводов для технического обслуживания на свободный конец трубы необходимо установить ... | А | Б О У |
|  | Л1 п.7.6.13. | Каким способом допускается обогревать замёрзшие трубные соединительные линии средств и систем автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б Н О Р У |
|  | Л1 п.7.6.14. | Какая квалификационная группа по электробезопасности должна быть у лиц, проводящих работы с электротехническими устройствами в пневмо- и гидросистемах средств автоматизации магистральных газопроводов? | А | Б М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.7.2. | Почему у систем и средств автоматизации магистральных газопроводов кабели электропитания должны быть отделены от информационных кабелей? | А | П |
|  | Л1 п.7.7.3. | Какие действия запрещается производить на земной поверхности в пределах охранной зоны шириной 1 м по обе стороны от проекции кабеля? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л1 п.7.7.5. | На каком минимальном расстоянии от кабеля при его прокладке, переукладке можно использовать отбойные молотки для рыхления грунта и землеройные машины для его выемки? | А | Б М О Р У |
|  | Л1 п.7.7.5. | Что следует предпринять, если необходимо производить рыхление грунта и его выемку на расстоянии ближе 0,4 м от кабелей при их прокладке, переукладке? | А | Б М О Р У |
|  | Л1 п.7.8.1. | Какой предмет считается электростатически заземленным? | А | П |
|  | Л1 п.7.8.1. | Что следует предпринять для защиты от накопления и проявления зарядов статического электричества на оборудовании и теле человека? | А | Б П О У |
|  | Л2 п.7.2. | Начиная с какого возраста работники допускаются к эксплуатации, обслуживанию и ремонту технологического и другого оборудования объектов магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.7.5. | ИТР и рабочие, привлекаемые к аварийно-ремонтным работам на магистральных газопроводах, помимо обучения и периодических инструктажей должны участвовать в учебно-тренировочных занятиях по ликвидации возможных аварий не реже ... | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.7.7. | При выдаче заданий по обслуживанию магистральных газопроводов группе рабочих (двум и более человекам) один из них должен быть ... | Г А | Б О У |
|  | Л2 п.8.3. | О каких чрезвычайных ситуациях, связанных с эксплуатацией магистральных газопроводов, необходимо немедленно уведомлять Госпромнадзор и другие организации в соответствии с установленным порядком? | Г С Х А | Б О У |
|  | Л2 п.9.4. | Каковы правила входа посторонних лиц на объекты магистральных газопроводов и нахождения их на рабочих местах? | Г С Х А | В Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.11. | Какое требование предъявляется к открытию дверей помещений на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б П О У |
|  | Л2 п.9.11. | Какое требование предъявляется к материалу полов помещений на объектах магистральных газопроводов? | Г С | Б П М О Р У |
|  | Л2 п.9.14. | Какие колодцы на объектах магистральных газопроводов являются газо- и взрывоопасными? | Г Х А | Б П О Р У |
|  | Л2 п.9.14. | С какой периодичностью должны проверяться на загазованность колодцы, расположенные на промплощадках и вдоль газопроводов на расстоянии 15 м от них? | Г С | Б О У |
|  | Л2 п.9.15. | Какое требование предъявляется ко входам в подземные помещения объектов магистральных газопроводов на территории неохраняемых площадок? | Г А | Б О У |
|  | Л2 п.9.17. | С какой целью в крышках колодцев, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов на расстоянии 15 м от них должны быть просверлены отверстия? | Г С | Б П М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.19 | Какой документ должен оформляться при проведении работ по осмотру и очистке газо- и взрывоопасных колодцев? | Г С | Б О У |
|  | Л2 п.9.20 | Что должен знать персонал магистральных газопроводов, обслуживающий колодцы, в которых возможна загазованность выше ПДК? | Г С А | Б О У |
|  | Л2 п.9.21 | Какой минимальный состав бригады допускается при работе в колодце? | Г С А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.22 | При какой концентрации газа в колодце, спускаться в него допускается только в шланговом или изолирующем противогазе? | Г С А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.23 | Какие светильники необходимо применять при работе в колодцах, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов? | Г С А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.23 | Где и когда необходимо включать и выключать светильники при выполнении работ в колодцах магистральных газопроводов? | Г С А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.27 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов в случае аварийной остановки (отключения) оборудования, трубопроводов, КИПиА производить повторный пуск их в работу до выявления и устранения причины нарушения, вызвавшей аварийную остановку (отключение)? | Г С Х А | Б Н О У |
|  | Л2 п.9.31 | Какой величины допускается максимальная температура поверхности тепловой изоляции, которой покрыта горячая поверхность оборудования и трубопровода внутри помещения? | Г С Х | П |
|  | Л2 п.9.31 | Какой величины допускается максимальная температура поверхности тепловой изоляции, которой покрыта горячая поверхность оборудования и трубопровода снаружи помещения? | Г | П |
|  | Л2 п.9.32. | Каким документом должно быть оформлено опробование или испытание после ремонта запорной, регулирующей или предохранительной арматуры магистральных газопроводов? | Г С Х | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.9.33. | Из какого материала на магистральных газопроводах должны изготавливаться постоянные и временные заглушки, устанавливаемые на технологических трубопроводах? | Г С Х | Б П М Н О Р У |
|  | Л2 п.9.34 | Какая информация должна быть выбита на хвостовике заглушки, устанавливаемой между фланцами магистральных трубопроводов? | Г С Х | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.10.1 | Каким способом защищают наружную поверхность магистральных газопроводов от атмосферной коррозии при их надземной прокладке? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п.10.1 | Каким способом следует защищать трубопроводы магистральных газопроводов от внутренней коррозии при наличии в составе транспортируемого газа агрессивных компонентов? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п.10.11 | В какой последовательности производится подключение измерительного прибора при проведении измерения потенциалов и других электрических параметров системы защиты от коррозии магистрального газопровода? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.10.12 | В каком минимальном составе должна быть бригада, которая проводит работы по измерению потенциалов в колодцах, глубоких шурфах и траншеях для определения эффективности электрохимической защиты магистрального газопровода? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.10.13 | Какое требование предъявляется к количественному составу исполнителей, производящих электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода в пределах проезжей части автодорог и полотна железных дорог? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.10.15 | Какую минимальную квалификационную группу по электробезопасности должно иметь одно из лиц электротехнического персонала, производящего измерения мегомметром в системе электрохимической защиты магистрального газопровода? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.10.16 | При какой максимальной длине провода допускается производить измерения потенциалов на газопроводе, если параллельно газопроводу проходит воздушная линия электропередач напряжением 10 кВ и выше? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.10.18 | Допускается ли во время грозы производить электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.11.1 | Что должно устанавливаться на магистральном трубопроводе при наличии в транспортируемом газе газоконденсата? | Г | П |
|  | Л2 п.11.3 | Какие требования предъявляются к свече, через которую на магистральных газопроводах производится сброс газоконденсата из конденсатосборников в атмосферу без сжигания? | Г | П |
|  | Л2 п.11.10 | Какие требования безопасности должны быть выполнены при сливе и наливе газоконденсата в автоцистерны? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.11.12 | Что следует предпринять в отношении грунта при разливе газоконденсата на территории промплощадки? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.12.1.7 | На каком расстоянии от оси крайнего газопровода в каждую сторону трассу линейной части магистрального газопровода, проходящую по лесным массивам, следует периодически очищать от лесорастительности и содержать в безопасном и противопожарном состоянии? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.12.1.9 | С какой периодичностью должны обследоваться переходы линейной части магистрального газопровода через автодороги всех категорий с анализом проб воздуха из вытяжной свечи? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.12.1.12 | В каких случаях должен быть проведен внеочередной осмотр и обследование участка магистрального газопровода? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.2.1.18 | Что должен предпринять диспетчер в случае неприбытия персонала, проводящего обход газопровода, в установленное время в контрольный пункт или отсутствия с ним связи? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.2.1.19, п.2.1.20 | Что должен предпринимать работник, если в процессе осмотра трассы газопровода обнаружено нарушение герметичности или другие опасные ситуации? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.12.1.24 | В каких случаях разрешается устранять утечку газа на действующем магистральном газопроводе через трещину путем ее подчеканки? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.1.25 | Допускается ли временная установка бандажей и других устройств для устранения утечки газа на магистральном газопроводе? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.1.26 | Что из указанного ниже должно выполнить управление магистрального газопровода перед началом весенних и осенних полевых работ? | Г | Б У |
|  | Л2 п.12.2.2 | Что следует предпринять при достижении деформации надземных линейных участков магистральных газопроводов, его опор и подвесок, близких к предельно допустимым? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.2.3 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода деформации опор и подвесок, превышающие допустимые, а так же нарушения их безопасного технического состояния? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.2.5 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода нарушения антикоррозионного покрытия? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.2.7 | На каком максимальном расстоянии от заменяемой (ремонтируемой) опоры надземного магистрального газопровода должна быть установлена временная опора? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.2.8 | На каком минимальном расстоянии от опор надземного магистрального газопровода разрешается проезд транспортных средств и механизмов вдоль его трассы? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.12.2.10 | Что должно быть обязательно указано на дорожном знаке, устанавливаемом на переезде через надземный магистральный газопровод? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.12.2.11 | Допускается ли в период тумана и видимости менее 10 м проезжать транспортным средствам и механизмам непосредственно вдоль трассы надземного магистрального газопровода? | Г А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.13.1.3 | Какой документ должен быть заведен на каждую систему и устройство компрессорных станций магистральных газопроводов? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.5 | Что из указанного ниже должно входить в состав оборудования компрессорного цеха на объекте магистральных газопроводов? | Г | П |
|  | Л2 п.13.1.6 | При каком содержании горючих газов в воздухе помещений компрессорной станции магистрального газопровода должна автоматически включаться аварийная вытяжная вентиляция? | А | Б П Н О |
|  | Л2 п.13.1.7 | При каком содержании горючих газов в воздухе помещений эксплуатация компрессорного цеха на объекте магистрального газопровода должна быть прекращена? | А | Б П Н О У |
|  | Л2 п.13.1.8 | Как часто дежурным персоналом компрессорной станции магистрального газопровода контролируется работоспособность автоматической сигнализации содержания горючих газов в воздухе помещений и автоматического включения аварийной вентиляции? | Г Х | Б У |
|  | Л2 п.13.1.10 | Кем утверждается план-график контроля воздуха рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов на ПДК и ПДВК в помещениях компрессорной станции магистрального газопровода? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.10 | Какая информация должна быть указана в плане-графике контроля воздуха рабочей зоны с помощью переносных газоанализаторов на ПДК и ПДВК в помещениях компрессорной станции магистрального газопровода? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.20 | В компрессорном цехе на объекте магистрального газопровода, а также вне его, в пределах зоны обслуживания, выхлопные трубопроводы и горячие воздуховоды должны быть теплоизолированы, если имеют температуру выше ... | Г Х | П Б И О Р У |
|  | Л2 п.13.1.21 | На какую величину выше верхней образующей кровли здания компрессорного цеха на объекте магистрального газопровода должны быть выведены трубы выхлопных газов, а также свечи обвязок ГТУ и ГМК? | Г | П М У |
|  | Л2 п.13.1.22 | Где должен быть нанесен номер газоперекачивающего агрегата (ГПА)? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.26 | Разрешается ли входить в камеры воздушных фильтров при пуске и работе газоперекачивающих агрегатов? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.1.27 | Пускать в работу газоперекачивающий агрегат после ревизии, ремонта и длительного отключения (кроме резервного) необходимо по ... | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.28 | Разрешается ли во время грозы в районе компрессорной станции производить пуски и плановые остановы газоперекачивающих агрегатов, переключения в технологической обвязке и на силовом электрооборудовании? | Г Х | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.13.1.29 | Допускается ли на компрессорной станции магистрального газопровода снимать защитные решетки, установленные на приеме центробежных нагнетателей в первый период эксплуатации? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.1.30 | Разрешается ли оставлять работающие газоперекачивающие агрегаты без надзора обслуживающих их лиц? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.31 | Что из указанного ниже необходимо выполнить на компрессорной станции магистрального газопровода при обнаружении утечки газа, которую невозможно быстро ликвидировать? | Г С Х | Б О Н Р У |
|  | Л2 п.13.1.32 | Что следует предпринять при утечке масла из отдельных узлов газоперекачивающих агрегатов или из системы смазки кроме мер по ликвидации утечек? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.33 | Разрешается ли устранять обнаруженную неисправность на работающем газоперекачивающем агрегате? | Г Х | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.13.1.34 | В каких из указанных случаев компрессорный цех магистрального газопровода должен быть аварийно остановлен с отключением от газопровода и выпуском газа из технологических коммуникаций? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.34 | Кому необходимо немедленно передавать информацию об аварийной обстановке газоперекачивающего агрегата и компрессорного цеха? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.35 | В каком из указанных ниже случаев дежурный персонал должен осуществлять аварийную остановку газоперекачивающего агрегата? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.1.39 | Допускается ли ремонт и монтаж газоперекачивающего агрегата в действующем цехе компрессорной станции? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.1.43 | При наличии какого документа разрешается производить работы по вскрытию нагнетателей при ремонте их в машинном зале и галерее компрессорной станции магистрального газопровода? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.1.47 | С какой периодичностью следует проводить анализы воздуха на рабочих местах в период вскрытия нагнетателя компрессорной станции магистрального газопровода? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.1.48 | Отремонтированный газоперекачивающий агрегат следует закрывать после ... | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.2.4 | Когда при пуске газомоторного компрессора допускается включать магнето и подачу топливного газа? | Г Х | Б О У |
|  | Л2 п.13.2.6 | Какое требование предъявляется к маховикам задвижек и вентилей на линии подачи масла в маслоохладитель и на сливе из маслобака газомоторного компрессора? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.2.7 | Разрешается ли работа газомоторного компрессора с искрением на контакте электропровода высокого напряжения к запальной свече? | Г Х | Б Н О У |
|  | Л2 п.13.2.8 | Почему необходимо периодически очищать от нагара запальные свечи газомоторного компрессора? | Г Х | Б Н О У |
|  | Л2 п.13.2.9 | Что из указанного ниже запрещено делать во время работы газомоторного компрессора? | Г Х | Б Н О У |
|  | Л2 п.13.2.11 | Что следует предпринять, если при случайной остановке газомоторного компрессора из-за перегрузки или неисправности свечи не был закрыт топливный кран? | Г Х | Б Н О У |
|  | Л2 п.13.2.12 | Разрешается ли открывать люки картера газомоторного компрессора до остановки и охлаждения компрессора? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.2.13 | При проведении работ в картере маховик газомоторного компрессора должен быть ... | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.2.14 | Допускается ли во время ремонта в картере поршневого компрессора проворачивать коленчатый вала при помощи буксовки? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.3.1 | На каком минимальном расстоянии от воздухозаборных камер газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом не должно быть источников запыления воздуха? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п.13.3.1 | Чем из указанного ниже может быть покрыта поверхность земли на открытых участках вблизи воздухозаборных камер газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п. 13.3.5 | В чем необходимо убедиться, прежде чем приступать к вскрытию турбины, камеры сгорания, турбодетандера, блока регулирующего и стопорного клапанов и центробежного нагнетателя у газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п. 13.3.6 | Разрешается находиться людям в воздухозаборной камере газотурбинного агрегата компрессорной станции во время работы агрегата? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п. 13.3.6 | Какие посторонние предметы могут находиться в воздухозаборной камере газотурбинного агрегата компрессорной станции во время работы агрегата? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.13.4.2 | С какой целью при эксплуатации компрессорных станций с электроприводом необходимо вести постоянное наблюдение за сальниковым уплотнением в отверстиях стены, отделяющей помещение электродвигателей от галереи нагнетателей? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.13.4.4 | Что необходимо записать в оперативном журнале в период подготовительных работ к ремонту газоперекачивающего агрегата с электроприводом? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.13.4.5 | На компрессорной станции завершился ремонта газоперекачивающего агрегата с электроприводом. При каком условии допускается снимать знак безопасности и плакат "Не включать - работают люди" и включать электродвигатель? | Г С Х | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.14.6 | Ограждение по периметру газовой скважины подземного хранилища газа должно быть оснащено … | Х | Б П О У |
|  | Л2 п.14.7 | Какой минимальной ширины должна быть минерализованная полоса, которая устраивается по периметру территории вокруг газовых скважин подземных хранилищ газа? | Х | Б П О У |
|  | Л2 п. 14.8 | Что следует предпринять при обнаружении газопроявлений в пределах территории подземного хранения газа? | Х | Б О У |
|  | Л2 п.15.3 | В каком состоянии должны постоянно находиться ворота для входа на территорию газораспределительной и газоизмерительной станции? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.5 | На каком минимальном расстоянии от здания газораспределительной и газоизмерительной станции (ГРС и ГИС) должна быть предусмотрена установка запорной арматуры на входе и выходе газа в (из) ГРС и ГИС? | Г | П |
|  | Л2 п.15.6 | Какое минимальное число выходов должно иметь помещение редуцирующей газораспределительной ГРС? | Г | Б О П У |
|  | Л2 п.15.8 | Какой должна быть температура в помещениях газораспределительных станций, эксплуатируемых без постоянного дежурства персонала? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п.15.8 | Какую температуру воздуха в помещении первичных датчиков и вторичных приборов должна обеспечивать система отопления, установленная в здании газоизмерительной станции? | Г | Б П О У |
|  | Л2 п.15.11 | Какой запас питьевой и технической воды должен иметься на газораспределительной и газоизмерительной станции? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с централизованным (объездным) обслуживанием? | Г | Б О У |
|  | Л2 15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с вахтенным обслуживанием? | Г | Б О У |
|  | Л2 15.16 | С какой периодичностью должен производиться контроль на загазованность помещения газораспределительной станции (ГРС) с периодическим (надомным) обслуживанием? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.17 | Каким способом должны выявляться места утечек газа на соединениях трубопроводов и арматуры в помещении газораспределительной станции? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.15.18 | В каком случае допускается редуцирование давления газа по обводной линии газораспределительной станции (ГРС)? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.15.20 | На каком минимальном расстоянии от ограждений газораспределительной и газоизмерительной станции необходимо устанавливать продувочные свечи, предназначенные для стравливания газа только из коммуникаций и оборудования? | Г | П |
|  | Л2 п.15.26 | Как должны храниться одоранты, применяемые для одоризации газа? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.27 | Какие СИЗ необходимо применять при выполнении работ, связанных с заправкой контейнера или емкости для хранения одоранта, применяемого для одоризации газа? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.28 | Какие требования безопасности необходимо выполнять во время и после открытия емкости с одорантом? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.30 | Как должен быть немедленно нейтрализован одорант, пролитый на пол или на землю? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.15.31 | Как должны храниться и транспортироваться емкости, освобожденные от одоранта? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.16.2.12 | В каких случаях разрешается проверка работоспособности электрических КИПиА, оборудования систем автоматики и телемеханики во взрывоопасных зонах тестером, мегомметром, калибратором и другими приборами в обычном исполнении? | Г С А | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.16.2.13 | Разрешается ли установка дополнительных прокладок в уплотнениях взрывозащищенного оборудования, если это не предусмотрено их конструкцией или инструкцией по их эксплуатации? | Г А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.16.2.13 | Разрешается ли у взрывозащищенного оборудования заменять крепежный и прокладочный материал другим, не соответствующим чертежам и инструкциям завода-изготовителя? | Г А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.16.2.14 | Разрешается ли на объектах магистральных газопроводов совместная установка в щитах местной автоматики приборов, к которым подводится горючая или взрывоопасная измеряемая среда и электрических КИП (с их питанием) в невзрывозащищенном исполнении? | Г А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.16.2.17 | Разрешается ли объектах магистральных газопроводов применение контрольно-измерительных приборов с ртутным заполнением? | Г А | Б П Н О У |
|  | Л2 п.16.2.18 | На объектах магистральных газопроводов продувать импульсные трубки на действующих установках следует с разрешения ... | Г А | Б Н О У |
|  | Л2 п.16.2.19 | Какие дополнительные устройства должны иметь манометры на газопроводах и аппаратах с давлением, равным или более 10 МПа? | Г А | Б П М Н О У |
|  | Л2 п.16.2.19 | Что указывает красная черта на шкале манометра? | Г С Х А | Б П М Н О Р У |
|  | Л2 п.17.2.3 | Где может производиться сушка спецодежды и спецобуви на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б Н О Р У |
|  | Л2 п.17.2.5 | Где допускается хранить резервное оборудование, материалы и прочие ценности на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б О У |
|  | Л2 п.17.2.11 | При каких уровнях шума в рабочей зоне запрещается даже кратковременное нахождение в ней персонала магистральных газопроводов? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.17.2.11 | Зоны с каким уровнем шума в производственных помещениях должны быть обозначены знаками безопасности на объектах магистральных газопроводов? | Г С | Б О У |
|  | Л2 п.18.2. | Для каких целей на технологических объектах магистральных газопроводов разрешается применять метанол? | Г Х | Б П О У |
|  | Л2 п.18.6. | Кто в подразделении на объекте магистральных газопроводов должен обеспечивать безопасность при хранении, отпуске, транспортировке и применении метанола, а также своевременный инструктаж и контроль за прохождением медицинских осмотров лиц, привлекаемых к работе с метанолом? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.9. | Укажите необходимое соотношение добавок в метанол для исключения его ошибочного применения: | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.12. | Какие СИЗ, из перечисленных ниже, должны иметь лица, работающие с метанолом, в том числе по контролю воздушной среды? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.14. | Разрешается ли использовать трубопроводы, емкости, насосы, шланги и другие средства, применяемые для работ с метанолом, для перекачки других жидкостей? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.15. | Что должно быть нанесено несмываемой краской на поверхности емкости, цистерны для перевозки метанола, емкости для его слива и хранения, на метанольных установках? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.18. | При наличии какого документа представителю обособленного подразделения на объекте магистрального газопровода может быть отпущен метанол? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.18.31. | Укажите ПДК метанола в воздухе рабочей зоны: | Г | Б О У |
|  | Л2 Приложение А п.А.8.2. | Укажите опасную и смертельную дозу метанола при попадании его внутрь организма: | Г | Б О У |
|  | Л2 п.19.9. | Можно ли на объектах магистральных газопроводов выдавать работникам СИЗ, бывшие в употреблении у других работников? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.19.15. | С какой минимальной периодичностью необходимо проверять противогазы и другие средства газозащиты на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б О У |
|  | Л2 п.19.19. | При каком минимальном содержании кислорода в воздухе применение фильтрующих противогазов запрещено? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.19.20. | Какие типы противогазов необходимо применять при работе внутри колодца, емкости, оборудования и в плохо проветриваемом помещении? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-1: | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-2: | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.19.24. | Чем необходимо промыть глаза при попадании в них кислоты? | Г А | Б О У |
|  | Л2 п.19.24. | Чем необходимо промыть кожу при попадании на нее кислоты? | Г А | Б О У |
|  | Л2 п.19.25. | Что должно быть на рабочем месте у работающих с едкими щелочами? | Г А | Б О У |
|  | Л2 п.20.1.10 | На какой максимальной высоте допускается работа с приставных лестниц на объектах магистральных газопроводов? | Г С А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.1.13 | На какое максимальное напряжение должны быть рассчитаны переносные светильники при ремонтных работах в траншеях, емкостях, колодцах на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.1.15 | На каком расстоянии от компрессорных станций и взрывоопасных зон допускается применение прожекторов в нормальном исполнении (не во взрывозащищенном) на объектах магистральных газопроводов? | Г С | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.1.19 | На какую минимальную величину должно быть снижено давление в магистральном газопроводе при обнаружении утечки газа в зоне производства работ? | Г | Б О У |
|  | Л2 п.20.1.22 | На какую минимальную величину должно быть снижено давление в газопроводе перед вскрытием участка с поврежденной изоляцией? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 п.20.1.30 | Какой минимальный квалификационный разряд должен иметь электрогазосварщик, допущенный к сварке гарантийных сварных соединений магистральных газопроводов? | Г | Б М Р У |
|  | Л2 п.20.1.33 | Какому контролю должен быть подвергнут гарантийный сварной стык магистральных газопроводов? | Г | М Р У |
|  | Л2 п.20.1.34 | Как гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов должно испытываться на герметичность? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.1.36 | Какой документ составляется на гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов? | Г | Б М Р У |
|  | Л2 п.20.1.36 | Кто должен подписать акт установленной формы, составленный на гарантийное сварное соединение магистральных газопроводов? | Г | Б М Р У |
|  | Л2 п.20.2.4 | Что должен предпринять руководитель до начала работы с применением машин и механизмов на объекте магистральных газопроводов? | Г С | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.2 | Как определяется охранная зона подземной кабельной ЛЭП, в которой запрещается ведение земляных работ на объекте магистральных газопроводов? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.8 | От чего зависит крутизна откоса траншеи на объекте магистральных газопроводов? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.13 | Какое минимальное число выходов должен иметь котлован при диаметре газопровода 800 мм и более? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.13 | Какое минимальное число выходов должен иметь котлован при диаметре газопровода менее 800 мм? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.15 | На каком минимальном расстоянии от края траншеи (котлована) допускается располагать инструменты, необходимые для работы на объекте магистральных газопроводов? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.19 | На каком минимальном расстоянии от газопровода и кабеля сторонняя организация может выполнять земляные работы, не связанные с эксплуатацией и ремонтом магистральных газопроводов и кабелей? | Г А | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.3.20 | Разрешается ли при выполнении земляных работ на объекте магистральных газопроводов вблизи трасс действующих коммуникаций производить отвал грунта на трассы этих коммуникаций? | Г А | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.4.1 | При каком минимальном содержании кислорода внутри емкости, аппарата, цистерны, коллектора, колодца, а также в тоннеле, траншее, приямке, блок-боксе и других подобных местах, выполняемые в них работы относятся к газоопасным? | Г А | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.4.3 | Кем должен утверждаться перечень газоопасных работ, выполняемых по наряду-допуску в каждой службе, цеху, участке обособленного подразделения на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х | Б О У |
|  | Л2 п.20.4.14 | Какой минимальный состав бригады допускается при проведении газоопасных работ в колодце, тоннеле, траншее и внутри емкости (аппарата) на объекте магистральных газопроводов? | Г С Х | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.4.14 | Какое минимальное число работников должно выполнять газоопасную работу на объекте магистральных газопроводов? | Г С Х | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости дублер обязан справляться о самочувствии работающего в емкости? | Г С | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости должны проводить смену работающего в этой емкости? | Г С | Б М Н О Р У |
|  | Л2 п.20.4.25 | Разрешается ли совмещать огневую и газоопасную работы в опасной зоне на объекте магистральных газопроводов? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.4.26 | Какие условия следует выполнять при проведении огневых работ на фонтанной арматуре скважин подземного хранения газа? | Г Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.4.27 | На каком минимальном расстоянии от устья газовой скважины (без ее глушения), при условии отключения скважины и отсутствия утечек газа или конденсата из ее арматуры, а также затрубных газопроявлений, разрешается выполнение огневых работ на газопроводе? | Г Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.9 | На каком минимальном расстоянии от взрывоопасной зоны допускается располагать сварочный аппарат и вспомогательные устройства на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.12 | Какая максимальная температура нагрева отдельных частей сварного агрегата (трансформатора, подшипников и т.д.) допускается при выполнении сварочно-монтажных работ на объектах магистральных газопроводов? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.14 | На каком минимальном расстоянии от места проведения сварочных работ на объекте магистральных газопроводов должен быть установлен ацетиленовый газогенератор? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.15 | На каком минимальном расстоянии от места проведения сварочных работ на объекте магистральных газопроводов должны быть расположены баллоны с кислородом? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.18 | При выполнении каких условий допускается совместная транспортировка в кузове автомобиля кислородных баллонов и баллонов с горючим газом (ацетиленом, пропаном)? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.19 | Какие требования на объектах магистральных газопроводов следует соблюдать при использовании для резки металла бензореза, керосинореза? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.5.20 | Разрешается ли использовать шланг для ацетилена в качестве кислородопроводного и наоборот? | Г С Х | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.6.10 | До какой максимальной температуры допускается разогревать битум при приготовлении грунтовки для изоляции газопровода? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.6.12 | Как производится процесс смешения бензина с битумом при приготовлении грунтовки для изоляции газопровода? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.6.19 | На каком минимальном расстоянии от газопровода, заполненного газом, следует располагать котел для приготовления битумной мастики? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.6.20 | Как следует загружать битумоплавильный котел? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 п.20.6.28 | Чем работникам рекомендуется смазывать кожу лица, шеи и рук при работе с битумом? | Г | Б М О Р У |
|  | Л2 Приложение А, п. А.1.1 | Назовите свойства природного газа. | Г С | Б П Н О Р У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.2 | Укажите концентрационные пределы воспламенения метана в воздухе? | Г С | Б П Н О Р У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.3.3 | К чему может привести попадание газоконденсата на прием компрессора? | Г С | Б П Н О Р У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.3.4 | Что может вызвать попадание газоконденсата в газораспределительные сети? | Г | Б П О У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.3.14 | Что следует предпринять при попадании газоконденсата на тело? | Г | Б О Р У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.4.1 | К какому классу опасности относится одорант? | Г | Б П О У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.4.1 | Назовите ПДК этилмеркаптана в воздухе рабочей зоны. | Г | Б П О У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.4.1 | Назовите концентрационные пределы воспламенения паров этилмеркаптана в воздухе (по объему). | Г | Б П О У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.4.1 | Назовите формулу этилмеркаптана. | Г | Б П О У |
|  | Л2 Приложение А. п.А.4.5 | Назовите расчетный расход одоранта (этилмеркаптана) при одоризации газа для бытового потребления. | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "Охранная зона магистрального газопровода"? | Г С Х А | Б П М Н О Р У |
|  | Л3 п.5.2.10 | Укажите периодичность проведения противоаварийных и противопожарных тренировок на всех эксплуатируемых объектах магистральных газопроводов? | Г С Х | Б О У |
|  | Л3 п.5.2.11 | Какова на объектах магистральных газопроводов периодичность проведения комплексной противоаварийной тренировки в подразделениях организации с участием всех служб, участков и цехов? | Г С Х | Б О У |
|  | Л3 п.5.5.11 | Подлежат ли на объектах магистральных газопроводов поверке средства измерений, применяемые в качестве индикаторов? | Г А | Б О У |
|  | Л3 п.6.1.14 | Какая допускается максимальная скорость движения автотранспортных средств на территории объектов магистральных газопроводов? | Г Х | Б М Н О Р У |
|  | Л3 п.6.2.2 | Допускается ли при монтаже магистрального газопровода применение труб и соединительных деталей, не имеющих сертификатов и паспортов или других документов, подтверждающих их соответствие требованиям ТНПА? | Г | М Р У |
|  | Л3 п.6.3.5 | Какими КИП должны быть снабжены линейные краны на магистральном газопроводе? | Г А | П |
|  | Л3 п.6.3.5 | Сколько и где должно быть установлено манометров на линейном кране газопровода? | Г А | П |
|  | Л3 п.6.3.9 | Допускается ли попадание воды в системы пневмогидравлического управления кранов, установленных на линейной части магистральных газопроводов, в процессе их эксплуатации? | Г А | Б Н О У |
|  | Л3 п.6.3.11 | В каком положении должны находиться затворы линейных кранов и их байпасов при нормальном режиме работы магистрального газопровода? | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.6.3.18 | Какие требования предъявляются к территории вокруг крановых площадок линейных частей магистральных газопроводов? | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.6.4.7 | Назовите периодичность испытания тепловых сетей на расчетную температуру на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О |
|  | Л3 п.6.4.8 | Начиная с какого года эксплуатации тепловых сетей на объектах магистральных газопроводов следует проводить работы, связанные с шурфовкой теплотрассы? | Г | Б О |
|  | Л3 п.6.4.12 | Каким давлением испытываются тепловые сети после окончания ремонта на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О Р |
|  | Л3 п.6.6.4 | Какие данные наносятся на трубах аварийного запаса на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О Р У |
|  | Л3 п.6.6.5 | Как правильно должен быть уложен аварийный запас труб на объекте магистральных газопроводов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.6.6.7 | С какой периодичностью необходимо проводить осмотр аварийного запаса труб при их хранении на объекте магистральных газопроводов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.6.6.8 | Где на объектах магистральных газопроводов должна храниться арматура аварийного запаса? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.6.6.11 | Когда на объектах магистральных газопроводов необходимо производить замену неиспользованного аварийного запаса изоляционных материалов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.7.1.4 | В течение какого времени после выполнения аварийно-восстановительных или плановых работ, реконструкции или капремонта магистрального газопровода начальником ЛЭС вносится запись по выполнению работ в технический паспорт? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.7.1.5 | Какой из указанных ниже документов на объектах магистральных газопроводов должен быть составлен на каждую крановую площадку линейную части? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.7.3.7 | Что следует предпринять, если при проведении технического обслуживания магистрального газопровода обнаружены повреждения, характер и размеры которых по оценке лица, выполняющего осмотр, могут привести к аварии? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.7.3.17 | С какой периодичностью должна контролироваться фактическая глубина заложения магистрального газопровода на непахотных землях? | Г | Б У |
|  | Л3 п.7.3.17 | С какой периодичностью должна контролироваться фактическая глубина заложения магистрального газопровода на пахотных землях? | Г | Б У |
|  | Л3 п.7.4.6 | Какие участки магистрального газопровода относятся к потенциально опасным? | Г | Б П У |
|  | Л3 п.7.4.8 | Какой допускается максимальная периодичность проведения внутритрубного диагностирования магистрального газопровода? | Г | Б У |
|  | Л3 п.7.5.1 | Как обозначается линейная часть магистральных газопроводов и места пересечения газопроводов с другими наземными и подземными коммуникациями? | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.7.5.1 | Какая информация должна быть указана на табличке опознавательного столбика, устанавливаемого на линейной части магистрального газопровода и в местах его пересечения с другими наземными и подземными коммуникациями? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.7.5.2 | Какие предупредительные знаки устанавливаются в местах пересечения магистральных газопроводов с железными и автомобильными дорогами всех категорий? | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.8.1.5 | Каким образом должно производиться оповещение эксплуатационного персонала об изменениях в оборудовании и коммуникациях компрессорных станций на объектах магистральных газопроводов? | Г С | Б У |
|  | Л3 п.8.1.9 | Какой документ, подтверждающий величины разрешенного рабочего давления, должен составляться на трубопроводы компрессорной станции на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.3.8 | Укажите периодичность плановых остановок компрессорных цехов на объектах магистральных газопроводов для проведения ремонтно-профилактических работ: | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.3.8 | Укажите максимально допустимую продолжительность плановых остановок компрессорных цехов на объектах магистральных газопроводов для проведения ремонтно-профилактических работ. | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.4.8 | При каком повышении давления газа после нагнетателя должна срабатывать система защиты газоперекачивающего агрегата? | Г А | Б Н О У |
|  | Л3 п.8.4.11 | Допускается ли отключение автоматических защит или изменение их уставок в процессе эксплуатации газоперекачивающего агрегата? | Г А | Б Н О У |
|  | Л3 п.8.4.14 | В каком случае компрессорный цех должен быть аварийно остановлен с отключением от газопровода и стравливанием газа из технологических коммуникаций? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.4.15 | Какова периодичность опробования на срабатывание в процессе эксплуатации системы аварийного останова компрессорной станции на объектах магистральных газопроводов? | Г А | Б О У |
|  | Л3 п.8.4.15 | Какова периодичность испытания на срабатывание резервных и аварийных источников электроснабжения на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.5.3 | Какие надписи должны наноситься несмываемой краской на каждой установке очистки газа? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.5.9 | С какой периодичностью должен проводиться неразрушающий контроль толщин стенок входных, выходных и дренажных трубопроводов в эрозионноопасных местах установок очистки газа? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.6.2 | Допускается ли на объектах магистральных газопроводов пуск компрессорной станции в эксплуатацию без ввода в работу установки охлаждения газа? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.6.3 | Какие надписи должны наноситься несмываемой краской на каждом аппарате воздушного охлаждения газа и на его основных элементах? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.6.6 | Какие действия должны быть произведены в случае возрастания выше проектного перепада давления газа на установке охлаждения газа? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.8.8.3 | Какой неснижаемый запас смазочного масла должен быть обеспечен на компрессорных станциях на объектах магистральных газопроводов? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.9.2.7 | Назовите периодичность замеров давлений на устьях эксплуатационных и нагнетательных скважин в газоносной части пласта с целью определения текущего пластового давления? | Х | Б О У |
|  | Л3 п.9.2.10 | Устья каких скважин на подземных хранилищах газа должны иметь ограждения? | Х | Б П М О Р У |
|  | Л3 п.9.3.3 | Какие работы выполняются при текущем ремонте скважин подземных хранилищ газа? | Х | Б О Р У |
|  | Л3 п.9.3.4 | Какие работы выполняются при капитальном ремонте скважин подземных хранилищ газа? | Г Х | Б О Р У |
|  | Л3 п.9.3.7 | Кем производится обслуживание наземного оборудования скважин подземных хранилищ газа, находящегося под избыточным давлением газа? | Г Х | Б О У |
|  | Л3 п.9.3.9 | Чем на объектах магистральных газопроводов необходимо производить обогрев замерзшей запорной арматуры и трубопроводов? | Г Х | Б Н О Р У |
|  | Л3 п.10.1.7 | Какова периодичность остановки газораспределительной станции для проведения ремонтно-профилактических работ? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.10.2.8 | Что из указанного ниже должно быть указано на надземных газопроводах газораспределительной и газоизмерительной станций? | Г | Б П М О Р У |
|  | Л3 п.10.2.8 | Что должно быть указано на штурвалах запорной арматуры на газораспределительной и газоизмерительной станциях? | Г | Б П М О Р У |
|  | Л3 п.10.2.10 | Назовите случаи, при которых газораспределительная и газоизмерительная станция должна быть остановлена оператором самостоятельно: | Г | Б У |
|  | Л3 п.10.2.10 | Кому должен докладывать оператор о каждом случае аварийной остановки газораспределительной станции? | Г | Б У |
|  | Л3 п.10.2.12 | С какой погрешностью должно автоматически поддерживаться давление на выходе газораспределительной станции относительно давления, установленного договором с потребителем? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.10.2.14 | Какие условия необходимо соблюдать при работе газораспределительной станции на обводной (байпасной) линии? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.10.2.14 | В каком состоянии должна находиться запорная арматура на обводной линии газораспределительной станции при нормальном режиме работы? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.10.2.17 | Обязательно ли должен быть одорирован газ, подаваемый на собственные нужды газораспределительной и газоизмерительной станций (топочная, дом оператора)? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.10.3.6 | Назовите периодичность проверки на срабатывание предохранительного клапана в процессе эксплуатации газораспределительной станции? | Г | Б О У |
|  | Л3 п.12.2.18 | В каких компрессорных цехах магистральных газопроводов кабельные каналы и приямки должны быть засыпаны песком? | Г А | Б П М О Р У |
|  | Л3 п. 13.2.5 | Каков порядок отключения средств вычислительной техники, задействованной в режиме промышленной эксплуатации, средств и систем автоматизации, сигнализации и защиты на объектах магистральных газопроводов? | А | Б Н О У |
|  | Л3 п.13.2.9 | Каков порядок замены или ремонта контрольно-измерительных приборов на работающем оборудовании магистральных газопроводов, если подобные работы допускаются инструкциями по технике безопасности и условиями технологического процесса? | А | Б Н О Р У |
|  | Л3 п.14.3.2 | Допускается ли перерыв в действии установок систем электрохимической защиты магистральных газопроводов при проведении регламентных и ремонтных работ? | Г | Б О У |
|  | Л3 п. 14.3.3 | Какие из перечисленных участков магистральных газопроводов относятся к зонам повышенной коррозионной опасности? | Г | Б П О У |
|  | Л3 п.15.2.5 | Какие факторы, из указанных ниже, не учитываются при установлении разрешенного рабочего давления на участке магистрального газопровода? | Г | П |
|  | Л3 п.15.3.1 | Какими должны быть действия диспетчера при возникновении аварии на компрессорной станции магистрального газопровода? | Г | Б О У |
|  | Л12 п.3.3 | При каком способе прокладки стальные магистральные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты? | Г Н П | П |
|  | Л12 п.3.5 | Какое утверждение справедливо в отношении наличия электрического контакта между участками магистральных трубопроводов при надземной прокладке и их опорами? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л12 п.3.6 | Магистральные трубопроводы, температура стенок которых в период эксплуатации ниже 268 К (минус 5 °С), не подлежат электрохимической защите в случае ... | Г Н П | П |
|  | Л12 п.4.2 | В зависимости от диаметра и конкретных условий эксплуатации на магистральных трубопроводах применяют два типа защитных покрытий. Какие это типы? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л12 п.4.2 | В каком случае на магистральных трубопроводах применяется усиленный тип защитных покрытий? | Г Н П | П |
|  | Л12 п.4.8 | Как устанавливают сплошность лакокрасочных покрытий на магистральных трубопроводах? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.5.1 | Электрохимическая защита магистральных трубопроводов должна обеспечивать значения потенциалов на трубопроводе (по абсолютной величине) ... | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.5.2 | Перерыв в действии каждой установки систем электрохимической защиты магистральных трубопроводов допускается при проведении регламентных и ремонтных работ не более ... | Г Н П | Б О РУ |
|  | Л12 п.5.2 | При проведении опытных или исследовательских работ допускается отключение электрохимической защиты магистральных трубопроводов на суммарный срок не более ... | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.5.5 | Предусмотренные проектом средства электрохимической защиты магистральных трубопроводов в зонах блуждающего тока, следует включать в работу после укладки и засыпки участка трубопровода в течение периода не более ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.5.5 | В течение какого максимального периода после укладки и засыпки участка магистрального трубопровода следует включать в работу предусмотренные проектом средства электрохимической защиты в зоне, где отсутствуют блуждающие токи? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.5.5 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 устанавливает сроки, в течение которых следует включать в работу предусмотренные проектом средства электрохимической защиты уложенного и засыпанного грунтом участка магистрального трубопровода. Как поступать, если проектом предусматриваются более поздние сроки окончания строительства средств электрохимической зашиты и ввода их в эксплуатацию? | Г Н П | Б П М О У |
|  | Л12 п.5.6 | На каком этапе строительства должна быть построена и включена в работу система электрохимической зашиты от коррозии всего магистрального трубопровода в целом? | Г Н П | М У |
|  | Л12 п.5.6 | Отводы и распределительные системы снабжения газом, водой, нефтью и нефтепродуктами допускается подключать к магистральным трубопроводам при условии, что защитные потенциалы на них в местах подключения должны быть ... | Г Н П | Б П М У |
|  | Л12 п.5.10.4 | Каким должен быть срок службы анодного заземления (включая линию постоянного тока и контактные узлы) в системах катодной защиты для строящихся и реконструируемых магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.5.10.7 | Каким кабелем производится соединение точки дренажа и минуса катодной станции в системах катодной защиты магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.5.13.6 | Допускается ли эксплуатация автоматических катодных станций, принудительно уравнивающих потенциалы в точках дренажа на совместно защищаемых магистральных трубопроводах? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.1.1 | Какие требования предъявляются к контрольно-измерительным пунктам систем защиты от коррозии на вновь построенных и реконструируемых магистральных трубопроводах? | Г Н П | Б П О У |
|  | Л12 п.6.2.4 | При нанесении на магистральный трубопровод защитных покрытий из полимерных лент и оберток следует контролировать ширину нахлеста смежных витков, которая при однослойном нанесении составляет не менее ... | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л12 п.6.2.4 | При нанесении на магистральный трубопровод защитных покрытий из полимерных лент и оберток следует контролировать ширину нахлеста смежных витков. При двухслойном покрытии наносимый виток должен перекрывать уложенный на ... | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л12 п.6.2.5 | В каком объеме производится проверка толщины защитного покрытия магистральных трубопроводов при трассовом нанесении? | Г Н П | М Р |
|  | Л12 п.6.2.6 | В каком объеме производится проверка адгезии защитного покрытия после его трассового нанесения на магистральный трубопровод? | Г Н П | М Р |
|  | Л12 п.6.2.9 | Когда производят контроль сплошности защитного покрытия на уложенном и засыпанном магистральном трубопроводе, находящемся в незамерзшем грунте? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.6.2.12.2 | Все обнаруженные повреждения защитного покрытия должны быть устранены и учтены в эксплуатационной документации с указанием места расположения дефекта на магистральном трубопроводе с погрешностью не более ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.6.3.1 | Какие параметры проверяются при контроле металлических защитных покрытий магистральных трубопроводов надземной прокладки? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.6.3.2 | Какие параметры проверяются при контроле лакокрасочных и стеклоэмалевых защитных покрытий магистральных трубопроводов надземной прокладки? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.6.3.3 | Какие параметры проверяются при контроле покрытий из консистентных смазок на магистральных трубопроводах надземной прокладки? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.6.4.2 | С какой периодичностью в общем случае проводятся измерения защитных потенциалов относительно неполяризующегося электрода на всех контрольно-измерительных пунктах систем электрохимической защиты магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.4.6 | С какой периодичностью на магистральных трубопроводах необходимо производить проверку работы установок электрохимической защиты, обеспеченных дистанционным контролем, и установок протекторной зашиты? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.4.6 | С какой периодичностью на магистральных трубопроводах в зонах, где отсутствуют блуждающие токи, необходимо производить проверку работы установок электрохимической защиты, не обеспеченных дистанционным контролем? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.4.6 | С какой периодичностью на магистральных трубопроводах в зоне блуждающих токов необходимо производить проверку работы установок электрохимической защиты, не обеспеченных дистанционным контролем? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.6 | С какой периодичностью должно проводиться комплексное обследование магистральных трубопроводов с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной зашиты на участках высокой коррозионной опасности? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.6.6 | С какой периодичностью должно проводиться комплексное обследование магистральных трубопроводов с целью определения их коррозионного состояния и состояния противокоррозионной зашиты на участках, не относящихся к участкам с высокой коррозионной опасностью? | Г Н П | Б О У |
|  | Л12 п.7.1 | Какой документ, направленный на обеспечение безопасности, должен быть обязательно разработан до начала выполнения работ по комплексной защите магистральных трубопроводов от коррозии? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л12 п.7.7 | Строительно-монтажные работы по ремонту средств электрохимической защиты магистральных трубопроводов, заполненных транспортируемым продуктом, должны выполняться на основании письменного ... | Г Н П | Б О Р У |
|  | Л13 п.1.7 | Ширина полосы отвода земель на время строительства магистральных трубопроводов определяется ... | Г Н П | П М У |
|  | Л13 п.1.8 | При пересечении строящегося магистрального трубопровода с подземными коммуникациями производство строительно-монтажных работ допускается при наличии ... | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.1.11 | Какой вид контроля качества работ должен осуществляться производителями работ строительных организаций при производстве строительно-монтажных работ на магистральных трубопроводах? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.2.4 | Какие требования предъявляются к расчистке трассы при строительстве магистрального трубопровода в зимний период? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.2.5 | Какие требования при строительстве магистрального трубопровода предъявляются к корчевке пней на сухих участках трассы? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.2.5 | Какие требования при строительстве магистрального трубопровода предъявляются к корчевке пней на болотистых участках трассы? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.3.5 | Какой тип экскаватора должен применяться при разработке на болотах траншей для магистральных трубопроводов? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.3.6 | Какие требования при строительстве магистральных трубопроводов предъявляются к разработке траншей в грунтах с глубиной промерзания более 0,4 м? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.3.10 | Основания под магистральные трубопроводы в скальных и мерзлых грунтах следует выравнивать слоем мягкого грунта толщиной над выступающими частями основания не менее ... | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.3.13 | При засыпке магистрального трубопровода грунтом изоляционное покрытие следует предохранять от повреждений присыпкой мягким грунтом или устройством защитных покрытий, если засыпаемый грунт содержит мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером в поперечнике более ... | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.3.13 | При засыпке магистрального трубопровода грунтом, содержащим мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, изоляционное покрытие следует предохранять от повреждений устройством защитных покрытий или присыпкой мягким грунтом на толщину над верхней образующей трубы ... | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.4.1 | Что из указанного ниже необходимо выполнить с трубами перед сборкой и сваркой труб магистрального трубопровода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.4.1 | На какую минимальную ширину необходимо очистить до чистого металла прилегающие к кромкам внутреннюю и наружную поверхности труб перед сборкой и сваркой труб магистрального трубопровода? | Г П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.4.2 | Перед сборкой и сваркой труб магистрального трубопровода обнаружены плавные вмятины на торцах труб. При каком условии допускается правка таких вмятин безударными разжимными устройствами? | Г Н П | М Р |
|  | Л13 п.4.2 | Перед сборкой и сваркой труб магистрального трубопровода допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок на концах труб глубиной до ... | Г Н П | М Р |
|  | Л13 п.4.4 | При сборке труб магистральных трубопроводов с одинаковой нормативной толщиной стенки смещение кромок допускается на величину до ... | Г Н П | М Р |
|  | Л13 п.4.5 | Непосредственное соединение на трассе магистрального трубопровода разнотолщинных труб одного и того же диаметра с большой разностью толщин стенок (более 2,5 ... 3 мм) осуществляется путем вварки между стыкуемыми трубами переходников или вставок промежуточной толщины, длина которых должна быть ... | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.4.5 | В процессе строительства магистрального трубопровода стыкуются трубы одного диаметра с разной толщиной стенок. В каком из указанных ниже случаев обязательно требуется подварка изнутри корня шва по всему периметру стыка? | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.4.5 | В процессе строительства магистрального трубопровода стыкуются трубы одного диаметра, у которых толщина стенок отличается не более, чем в 1,5 раза. В этом случае производится специальная разделка кромок более толстой стенки трубы, обеспечивающая переход от одной толщины к другой. Каким должен быть угол наклона поверхности такого перехода (относительно линий стенок труб в продольном сечении соединения)? | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.4.5 | Непосредственное соединение на трассе магистрального трубопровода разнотолщинных труб одного и того же диаметра или труб с деталями допускается, если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из которых 12 мм и менее) не превышает ... | Г Н П | П М Р |
|  | Л13 п.4.6 | Какие сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих сварку? | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.6 | Сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клейма (маркировку), позволяющие установить исполнителей сварочных работ. В каком случае сварной стык маркируются несмываемой краской снаружи трубы? | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.6 | Сварные стыки труб магистрального трубопровода должны иметь клейма (маркировку), позволяющие установить исполнителей сварочных работ. Какое требование предъявляется к месту нанесения клейма? | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.7 | В случае если проектом магистрального трубопровода предусмотрена приварка элементов к телу трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента должно быть не менее ... | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.7 | Какое конструктивные элементы допускается приваривать в местах расположения поперечных кольцевых, спиральных и продольных заводских сварных швов магистрального трубопровода? | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.10 | При каком перерыве в работе по сварке труб магистрального трубопровода концы свариваемого участка следует закрывать инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубы снега, грязи и т. п.? | Г Н П | Б М Р О У |
|  | Л13 п.4.12 | При каких погодных условиях на магистральном трубопроводе запрещается проводить сварочные работы без инвентарных укрытий? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.4.13 | Допускается ли при монтаже магистрального трубопровода использовать грунтовые и снежные призмы вместо инвентарных подкладок под трубами? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.4.15 | Разрешается ли в процессе строительства магистрального трубопровода изготавливать в полевых условиях сварные соединительные детали (отводы, тройники, переходы и др.)? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.4.16 | Укажите случаи на магистральных трубопроводах, в которых сварщику необходимо сварить допускной стык в условиях, тождественных с условиями сварки на трассе (кроме случая, когда сварщик впервые приступает к сварке магистрального трубопровода): | Г Н П | М Р У |
|  | Л13 п.4.39 | На отдельном участке трассы магистрального трубопровода необходимо выполнить поворот малого радиуса. Разрешается ли для этого выполнять в полевых условиях сварные косые стыки? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.4.44 | Как должны располагаться продольные сварные швы труб при холодном гнутье труб и двухтрубных секций на трубогибочных станках для последующего применения на магистральных трубопроводах? | Г Н П | П М Р У |
|  | Л13 п.4.49 | Разрешается ли производить разбивку на местности поворотов магистральных трубопроводов по круговой кривой или по усредненным значениям радиусов? | Г Н П | П М Р У |
|  | Л13 п.4.51 | В процессе строительства магистрального трубопровода при подходе прямого участка трубопровода к кривой поворота образовался строительный разрыв. Как поступить в данном случае? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.5.1 | Допускается ли при строительстве магистрального трубопровода сбрасывать доставленные трубы и трубные секции с транспортного средства? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.5.1 | Допускается ли при разгрузке труб для строительства магистральных трубопроводов стаскивать трубы с торца железнодорожных вагонов и турбовозов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.5.3 | Разрешается ли перемещать волоком трубы и трубные секции при строительстве магистрального трубопровода? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л13 п.6.7 | Разрешается ли нанесение изоляционных покрытий на влажную или запыленную поверхность огрунтованного магистрального трубопровода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.6.14 | В случае образования влаги (в виде росы или инея) на поверхности изолируемого магистрального трубопровода грунтовку и изоляционные покрытия следует наносить только после ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.6.17 | На какую высоту над поверхностью грунта необходимо наносить противокоррозионное покрытие на линейные задвижки магистрального трубопровода? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л13 п.8.12 | Допускается ли укладка подводных магистральных трубопроводов во время паводков, весеннего ледохода и осеннего ледостава? | Г Н П | М У |
|  | Л13 п.11.28 | Подвергаемый испытанию на прочность и проверке на герметичность магистральный трубопровод разделяется на отдельные участки. Допускается ли использовать линейную арматуру для ограничения участков? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.29 | Магистральный трубопровод подвергается испытанию на прочность и проверке на герметичность. На каком этапе и при каком давлении проводится проверка на герметичность? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.30 | В каком положении должны находиться краны байпасных линий и линейные краны, через которые производится заполнение магистрального газопровода и подъем давления в нем до испытательного при пневматическом испытании? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.32 | При пневматическом испытании магистрального газопровода после подъема давления до 0,3 от испытательного начался осмотр трассы трубопровода. Допускается ли во время осмотра производить дальнейший подъем давления? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.33, Л9 п.3.29 | В процессе пневматических испытаний магистрального газопровода давление поднимается от 0,3 испытательного до испытательного, затем трубопровод выдерживается под испытательным давлением. Допускается ли в эти моменты времени производить осмотр трассы трубопровода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.39 | Полное удаление воды из магистрального газопровода после испытаний производиться с пропуском двух поршней-разделителей. Считаются ли результаты удаления воды из газопровода удовлетворительными, если впереди второго поршня присутствует вода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.40 | В общем случае полное удаление воды из нефте- и нефтепродуктопровода должно производится одним поршнем-разделителем, перемещаемым под давлением транспортируемого продукта или самим транспортируемым продуктом. Как поступать при отсутствии продукта к моменту окончания испытания трубопровода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к манометрам, используемым для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Какое требование предъявляется к выбору шкалы манометра, используемого для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Где устанавливаются манометры для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л13 п.12.2 | На каком этапе строительства линий технологической связи магистрального трубопровода должно быть закончено строительство необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) и самостоятельных переходов линий связи через естественные и искусственные препятствия? | Г Н П А | Б М У |
|  | Л13 п.12.5 | Места стыковки кабеля линии технологической связи магистрального трубопровода, повороты трассы и пересечения трассы кабеля с преградами фиксируются замерными столбиками. Какое требование предъявляется к установке замерных столбиков? | А | Б М О Р У |
|  | Л13 п.12.7 | На каком этапе строительства линий технологической связи магистрального трубопровода следует выполнять защиту кабеля от почвенной коррозии и электрохимической коррозии? | Г Н П А | М У |
|  | Л13 п.13.9 | Допускается ли использовать для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений (для строительных целей) плодородный слой грунта, снимаемый в процессе строительства магистрального трубопровода? | Г Н П | М Р У |
|  | Л15 п.1.1 | Какие способы прокладки магистральных трубопроводов допускаются только как исключение при соответствующем обосновании? | Г Н П | П |
|  | Л15 п.1.5 | Допускается ли прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий? | Г Н П | П |
|  | Л15 п.1.5 | Допускается ли прокладка магистральных трубопроводов по территориям аэродромов, железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных объектов? | Г Н П | П |
|  | Л15 п.2.1 | На сколько классов подразделяются магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе? | Г А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся к I классу? | Г А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся ко II классу? | Г А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.2 | На сколько классов подразделяются магистральные нефтепроводы в зависимости от диаметра трубопровода? | Н А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к I классу? | П А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся ко II классу? | Н П А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к III классу? | Н П А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.2 | К какому классу относятся магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром 300 мм и менее? | Н П А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.2.3 | Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в зависимости от условий работы и диаметра. Какие это категории? | Г Н П А | В Б П М Н О Р У |
|  | Л15 п.3.7 | Допускается ли предусматривать прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях железных и автомобильных дорог, а также в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим министерствам и ведомствам? | Г Н П | П |
|  | Л15 п.4.3 | Из каких материалов следует проектировать колодцы, ограды и киоски, в которых на магистральных трубопроводах производится установка запорной арматуры, соединяемой при помощи фланцев? | Г Н П | П |
|  | Л15 п.4.5 | Минимальная нормативная длина ввариваемого в магистральный трубопровод диаметром свыше 530 мм патрубка (прямой вставки) должна быть не менее ... | Г Н П | Б П М Р О У |
|  | Л15 п.4.11 | На трассе магистрального трубопровода должна предусматриваться установка сигнальных знаков, оснащенных соответствующими щитами с надписями - указателями. Какое требование предъявляется к размещению этих знаков? | Г Н П | Б П М Р О У |
|  | Л15 п.4.13 | При параллельной прокладке двух ниток или более магистральных газопроводов узлы линейной запорной арматуры на отдельных нитках надлежит смещать друга от друга по длине трубопровода на ... | Г | Б П М Р О У |
|  | Л15 п.4.14 | На магистральных трубопроводах запорная арматура диаметром 400 мм и более должна устанавливаться на ... | Г Н П | П М Р У |
|  | Л15 п.5.1 | Каким при подземной прокладке следует принимать заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению, а также при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов (от дна канала)? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.5.1 | Какова минимальная величина заглубления магистрального трубопровода до верха трубы при условном диаметре трубопровода менее 1000 мм в общем случае (кроме случаев прокладки на болотах или торфяных грунтах, на пахотных и орошаемых землях и других отдельных случаев)? | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению надлежит принимать, не менее ... | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) до верха трубы надлежит принимать на пахотных и орошаемых землях, не менее ... | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов надлежит принимать от дна канала до верха трубы не менее ... | Г Н П | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.5.3 | Какой может быть минимальная ширина траншеи по низу для магистрального трубопровода при условном диаметре трубопровода (D) 700 мм и более? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л15 п.5.5 | Какое расстояние между магистральными трубопроводами в свету должно применяться при их взаимном пересечении? | Г Н П | Б П М Р У |
|  | Л15 п.5.13 | На трассе магистральных трубопроводов следует предусматривать установку постоянных реперов на расстоянии друг от друга не более ... | Г Н П | Б П М Р У |
|  | Л15 п.5.35 | Ввод магистрального трубопровода в здания (в компрессорные, насосные и т.д.) следует осуществлять через проем, размеры которого должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на ... | Г Н П | Б П М У |
|  | Л15 п.6.2 | Проектирование переходов магистральных трубопроводов через водные преграды допускается без производства дополнительных изысканий, если проектирование осуществляется по материалам изысканий, срок давности которых не превышает ... | Г Н П | П |
|  | Л15 п.6.23 | Какое требование предъявляется к криволинейности участка магистрального трубопровода при прокладке на болотах? | Г Н П | Б П М Р У |
|  | Л15 п.6.32 | На какое расстояние должны выводиться от бровки земляного полотна концы футляров, устанавливаемых на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги III и IV категорий? | Н П | Б П М Р У |
|  | Л15 п.6.33 | Из какого материала должны быть выполнены уплотнения на концах защитных футляров магистральных газопроводов при подземных переходах через железные и автомобильные дороги? | Г | Б П М Р У |
|  | Л15 п.11.9, п.11.26 | С какой стороны от магистрального трубопровода, как правило, располагается кабельная и воздушная линия технологической связи? | Г Н П А | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.11.14 | Кабельная линия технологической связи магистрального трубопровода должна быть зафиксирована на местности указательными столбиками. В каком из вариантов ответа указаны места, в которых указательные столбики не устанавливаются? | Г Н П А | Б П М О Р У |
|  | Л15 п.13.4 | Какого размера непровары и трещины допускаются в сварных швах сварных труб, используемых для строительства магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б П М Р У |
|  | Л15 п.13.5, Л20 п.6.2.11 | Трубы с толщиной стенки до 20 мм, применяемые для строительства магистральных трубопроводов могут иметь овальность концов (отношение разности между наибольшим и наименьшим диаметром в одном сечении к номинальному диаметру) не более ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л15 п.13.13 | Допускается ли зачистка внешних дефектов труб при строительстве магистрального трубопровода? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.4 | Закачку воды в магистральный трубопровод для его промывки осуществляют через ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.9 | В каком случае при строительстве магистрального трубопровода допускается производить его промывку и продувку без пропуска очистных или разделительных устройств? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.11 | Разрешается ли при строительстве магистрального трубопровода в процессе промывки и продувки осуществлять пропуск очистных и разделительных устройств через неполнопроходимую линейную арматуру? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.12 | Если очистное или разделительное устройство застряло в магистральном трубопроводе в процессе промывки или продувки, то это устройство необходимо извлечь из трубопровода, устранить причину застревания, а участок трубопровода подвергнуть ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.21 | Скорость перемещения очистного или разделительного устройства при промывке магистрального трубопровода для обеспечения безостановочного устойчивого движения устройства должна быть ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.23 | Промывка считается законченной, когда очистное или разделительное устройство выйдет из магистрального трубопровода ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.26 | Скорость потока жидкости при промывке магистрального трубопровода без пропуска очистных и разделительных устройств должна ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.2.38 | Скорость движения очистных поршней при продувке подземных и наземных магистральных трубопроводов должна быть ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.45 | Продувка магистрального трубопровода с пропуском очистного устройства считается законченной, когда после вылета очистного устройства ... | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.2.48 | Без пропуска поршней производится продувка участков магистрального трубопровода, у которых ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.2.53 | На каком этапе строительства осуществляется протягивание очистных устройств по надземным участкам магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.3.2 | Что из указанного ниже должно предшествовать испытанию магистрального трубопровода на прочность и проверке на герметичность? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.3.4 | В каких случаях ограничивается протяженность испытываемых на прочность и герметичность участков магистрального трубопровода? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.3.6 | На каком этапе испытаний на прочность и герметичность участков магистрального трубопровода проводится проверка на герметичность? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.3.15 | В каком случае при гидравлическом испытании участок магистрального трубопровода допускается отключать линейной арматурой вместо установки заглушек? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.3.26 | Заполнение магистрального трубопровода воздухом или природным газом при пневматических испытаниях производится с осмотром трассы при ... | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.3.42 | При каком условии допускается при отрицательных температурах проводить гидравлическое испытание магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.3.62 | При каком условии допускается при отрицательных температурах проводить гидравлическое испытание магистральных трубопроводов жидкостями с пониженной температурой замерзания? | Г Н П | Б М О Р У |
|  | Л9 п.4.1 | После гидравлического испытания удаление воды при строительстве должно предусматриваться только для магистральных газопроводов и только ... | Г | Б М Р У |
|  | Л9 п.7.25 | В период непосредственного проведения работ на магистральных трубопроводах по очистке полости, испытанию и удалению воды (ОПИУ, ОПИ) была создана аварийная бригада, которая действует в соответствии с требованиями специальной рабочей инструкции. Как поступать в случаях возникновения аварийных ситуаций, не предусмотренных специальной рабочей инструкцией? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л9 п.7.25 | Для проведения работ на магистральных трубопроводах по очистке полости, испытанию и удалению воды назначена рабочая комиссия. Кто кроме председателя этой комиссии в особых случаях может непосредственно отдавать распоряжения по выполнению вышеуказанных работ? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.2.2 | В процессе подготовительных работ к строительству магистрального трубопровода исполнители контролируют установку створных знаков. Какие требование предъявляются к установке створных знаков? | Г Н П | Б М У |
|  | Л10 п.2.2 | В процессе подготовительных работ к строительству магистрального трубопровода исполнители контролируют установку высотных реперов. Какие требование предъявляются к установке высотных реперов? | Г Н П | Б М У |
|  | Л10 п.3.4 | В процессе строительства магистральных трубопроводов осуществляется контроль качества выполнения земляных работ. Какое требование предъявляется к приборам и инструментам (за исключением простейших щупов, шаблонов), предназначенных для контроля качества материалов и работ? | Г Н П | Б М У |
|  | Л10 п.3.15 | По каким параметрам земляных сооружений служба контроля качества обязательно осуществляет приемку законченных земляных работ в процессе строительства магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М У |
|  | Л10 п.4.2 | Трубы и другие элементы или узлы трубопроводов, используемые для строительства магистральных трубопроводов, по истечении гарантийного срока их хранения в местах складирования на промежуточных базовых и притрассовых складах подлежат ... | Г Н П | Б О У |
|  | Л10 п.4.9 | Какое значение принимается в качестве наружного диаметра трубы в процессе приемки труб диаметром до 57 мм для строительства магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.4.9 | Какое значение принимается в качестве наружного диаметра трубы в процессе приемки труб диаметром более 57 мм для строительства магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.4.10 | В скольких точках окружности торца трубы необходимо произвести штангенциркулем замер толщины ее стенки в процессе приемки труб для строительства магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.4.12 | В процессе приемки труб для строительства магистральных трубопроводов производится их маркировка, содержащая индекс категории, к которой отнесена труба после освидетельствования. Трубы с какой маркировкой непригодны для использования в газонефтепроводном строительстве даже при условии их ремонта? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.4.12 | В процессе приемки труб для строительства магистральных трубопроводов производится их маркировка, содержащая индекс категории, к которой отнесена труба после освидетельствования. Трубы с какой маркировкой допускается использовать в газонефтепроводном строительстве при обязательном условии их предварительного ремонта? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.4.12 | В процессе приемки труб для строительства магистральных трубопроводов производится их маркировка, содержащая индекс категории, к которой отнесена труба после освидетельствования. Трубы с какой маркировкой допускается использовать в газонефтепроводном строительстве без их предварительного ремонта? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.5.1 | Что из указанного ниже относится к контролю качества сварных соединений магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.5.13 | Что из указанного ниже проверяют при сборке соединений под сварку в процессе операционного контроля при строительстве магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.5.16 | Какой объем сварных соединений труб, труб с деталями трубопроводов, арматурой подлежит визуальный контролю и обмеру при строительстве магистральных трубопроводов? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 п.5.17 | Какое требование предъявляется к нанесению клейма сварщика на стык магистрального трубопровода в случае, когда стык выполнялся бригадой сварщиков? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л10 Примечание к п.5.17 | В каком случае при строительстве магистрального трубопровода клеймо сварщика (бригады) и порядковый номер плети (секции) на трубы допускается наносить сваркой электродами с основным покрытием? | Г Н П | Б М Р У |
|  | Л11 п.1.6 | Документация, оформляемая в процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов, подразделяется на приемо-сдаточную и текущую. Предъявляется ли исполнителем заказчику и инспектирующим организациям текущая документация? | Г Н П | Б М У |
|  | Л11 п.1.8 | В процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы. Когда необходимо проводить освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва? | Г Н П | Б М У |
|  | Л11 п.1.8 | Сколько экземпляров акта на скрытые работы необходимо заполнять в процессе сдачи-приемки работ по строительству магистральных и промысловых трубопроводов? | Г Н П | Б М У |
|  | Л11 п.1.10 | Какая из указанной ниже исполнительной производственной документации должна быть обязательно оформлена в процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов до начала продувок и промывок трубопровода? | Г Н П | Б М У |
|  | Л16 п.1.6.14 | За какой период времени до начала работ по заполнению нефтепродуктопровода руководители подрядной и эксплуатирующей организаций совместным приказом назначают ответственных за эти работы лиц от заказчика и подрядчика и создают специальную комиссию, которая разрабатывает и осуществляет под руководством представителя заказчика программу заполнения нефтепродуктопровода? | П | Б М У |
|  | Л16 п.1.6.26, Л34 п.2.1.8 | В процессе комплексного опробования нефтепровод (нефтепродуктопровод) должен проработать в течение ... | Н П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.2.7 | Трасса магистрального нефтепродуктопровода должна периодически расчищаться от поросли в пределах ... | П | Б У |
|  | Л16 п.2.2.9 | Как часто необходимо контролировать фактическую глубину заложения нефтепродуктопровода? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.3.5 | Какой документ с указанием сооружений, смонтированного оборудования и с краткой технической характеристикой, профилем и другой информацией должен составляться на каждый магистральный нефтепродуктопровод? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.4.5 | На какие подводные переходы магистральных нефтепродуктопроводов необходимо составлять паспорт? | П | В Б У |
|  | Л16 п.2.4.9 | С какой периодичностью необходимо производить промывку всех ниток подводных переходов магистральных нефтепродуктопроводов, направляя весь поток нефтепродуктов поочередно по каждой нитке? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.4.12 | С какой периодичностью необходимо производить осмотры береговых участков и пойменных участков подводных переходов магистральных нефтепродуктопроводов, проверку состояния откосов и укрепления берегов? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.4.16 | Обследование технического состояния переходов магистральных нефтепродуктопроводов через железные и шоссейные дороги всех категорий должно проводиться не реже одного раза в ... | П | Б У |
|  | Л16 п.2.4.18 | Как часто необходимо выполнять нивелировку переходов магистрального трубопровода? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.5.3 | Что из указанного ниже должна иметь запорная арматура, установленная на магистральных нефтепродуктопроводах? | П | Б О У |
|  | Л16 п.2.5.4 | Какое исполнение должен иметь электропривод запорной арматуры на магистральных нефтепродуктопроводах? | П А | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.2.5.4 | Требуется ли дублировать ручным приводом электропривод запорной арматуры на магистральных нефтепродуктопроводах? | П | П |
|  | Л16 п.2.5.6 | Открывать и закрывать запорную арматуру на магистральных нефтепродуктопроводах разрешается только по распоряжению ... | П А | Б Н О У |
|  | Л16 п.2.5.7 | Разрешается ли использовать запорную арматуру в качестве регулирующего органа на магистральных нефтепродуктопроводах? | П | Б П О У |
|  | Л16 п.2.5.11 | Разрешается ли применение на магистральных нефтепродуктопроводах запорной арматуры, не имеющей технических паспортов? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.5.11 | Разрешается ли применение на магистральных нефтепродуктопроводах запорной арматуры, не имеющей товарного знака на корпусе? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.6.6 | На что необходимо обращать особое внимание при осмотре трассы магистрального нефтепродуктопровода? | П | Б О У |
|  | Л16 п.2.6.10 | Допускается ли использовать не по назначению оборудование, транспорт и имущество линейной службы, предназначенные для выполнения аварийно-восстановительных работ на магистральных нефтепродуктопроводах? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.6.11.2 | С какой периодичностью линейный обходчик магистрального нефтепродуктопровода производит осмотр и выявление утечек нефтепродуктов через запорную арматуру, выхода нефтепродукта на поверхность земли или водную поверхность? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.11.2 | Что должен немедленно выполнить линейный обходчик в случае выявления хищений нефтепродукта из магистрального нефтепродуктопровода, выполнения каких-либо работ на трубопроводе или в охранной зоне сторонними организациями? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.15 | Какова периодичность осмотра трассы нефтепродуктопровода руководством перекачивающих станций или линейных производственно-диспетчерских станций? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.15 | В каких из указанных ниже случаев проводятся внеочередные осмотры нефтепродуктопровода? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.19 | Очередная очистка магистрального нефтепродуктопровода должна производиться при снижении пропускной способности нефтепродуктопровода не более чем на ... | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.28 | Укажите признаки, по которым можно обнаружить повреждение магистрального нефтепродуктопровода: | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.29 | О чем необходимо предупредить местные органы власти при обнаружении утечки из магистрального нефтепродуктопровода? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.30 | До какого момента времени обходчик или другой работник, обнаруживший повреждение магистрального нефтепродуктопровода, должен неотлучно находиться у места повреждения? | П А | Б У |
|  | Л16 п.2.6.31.2 | Как должны доводиться до работников все текущие изменения, вносимые в План ликвидации аварий на магистральном нефтепродуктопроводе? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.32.3 | Разрешается не проводить очередные учения и учебно-тренировочные занятия по Плану ликвидации аварий на магистральном нефтепродуктопроводе в подразделениях аварийно-восстановительных служб, которые ... | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.34 | Какое требование предъявляется к грунтовке труб аварийного запаса на магистральном нефтепродуктопроводе? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.34 | Какое требование предъявляется к наличию заглушек у труб аварийного запаса на магистральном нефтепродуктопроводе? | П | Б У |
|  | Л16 п.2.6.34 | Что на магистральном нефтепродуктопроводе должно быть нанесено белой краской на каждой трубе аварийного запаса? | П | Б Р У |
|  | Л16 п.2.6.38 | Разрешается ли применение труб для аварийного запаса и ремонта магистрального нефтепродуктопровода, если трубы не имеют сертификаты или документы, подтверждающие соответствие их требованиям ГОСТ, ТУ? | П | Б Р У |
|  | Л16 п.2.6.38 | Запрещается применение труб для аварийного запаса и ремонта магистрального нефтепродуктопровода при отсутствии на поверхности трубы ... | П | Б Р У |
|  | Л16 п.2.7.1.10 | Какими способами производится восстановление стенки трубы магистрального нефтепродуктопровода при капитальном ремонте? | П | Б Р У |
|  | Л16 п.2.7.1.11 | Замену изоляции труб магистрального нефтепродуктопровода следует проводить при давлении в нем ... | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.7.1.11 | Зачистка шлифованием поверхности трубы магистрального нефтепродуктопровода применяется при наличии коррозионных повреждений, глубиной не превышающих ... | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.7.1.11 | При наличии глубоких повреждений поверхности трубы магистрального нефтепродуктопровода допускается непосредственная их заварка, если ... | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.7.2.4 | Во избежание повреждения магистрального нефтепродуктопровода перед началом ремонтных работ необходимо ... | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.7.2.12 | С целью безопасности производства работ участки, примыкающие к задвижкам, тройникам и отводам магистрального нефтепродуктопровода, следует ремонтировать ... | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.8.7, Л17 п.6.4.6 | Где должны находиться персонал, механизмы и оборудование в процессе испытаний участка магистрального нефтепродуктопровода и нефтепровода? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.8.10, Л17 п.6.4.9 | На каком этапе испытаний нефтепродуктопровода и нефтепровода производится его осмотр? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.6 | Какие требования безопасности необходимо соблюдать в случае применения передвижных насосных агрегатов или установок при огневых работах на нефтепродуктопроводе? | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.2.9.7 | На магистральном нефтепродуктопроводе планируется проведение огневых работ. Что из указанного ниже должно быть выполнено до их начала? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.7 | Огневые работы на магистральном нефтепродуктопроводе разрешаются при условии, что к месту их проведения ... | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.8 | Как должен осуществляться контроль состояния воздушной среды в ремонтном котловане и ремонтируемом нефтепродуктопроводе в случае, когда огневые работы на нем продолжаются несколько дней и существует вероятность возникновения внезапной утечки паров нефтепродукта? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.9 | В процессе производства огневых работ на магистральном нефтепродуктопроводе была обнаружена опасная концентрация горючих паров и газов в зоне производства работ. Какие работы могут продолжаться в этой зоне? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.10 | Огневые работы на действующем магистральном нефтепродуктопроводе (заварка коррозионных язв, приварка муфт, заплат, отводов, патрубков, бобышек и катодных выводов) разрешается производить после ... | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.2.9.10 | При какой минимальной толщине стенки трубы в зоне сварного шва допускается производство огневых работ на действующем магистральном нефтепродуктопроводе? | П | Б М О Р У |
|  | Л16 п.3.1.12 | Как должны быть отделены от эксплуатируемых объектов строительные площадки при расширении перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода или строительстве новых объектов внутри станции? | П | Б М У |
|  | Л16 п.3.1.14 | При каком условии в помещениях класса В1, В1а и наружных установках класса В1г перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода допускается применять неомедненные стальные инструменты? | П А | Б М Н О Р У |
|  | Л16 п.3.1.16 | Где кроме мест, специально отведенных для курения, допускается курить на территории перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода? | П А | Б М Н О Р У |
|  | Л16 п.3.2.6 | Разрешается ли использовать фундаменты двигателей и насосов в качестве опоры грузоподъемных устройств на перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода? | П | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.3.2.7 | Какую конструктивную особенность должны иметь фундаменты разделительных стен между взрывоопасными и невзрывоопасными помещениями на перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода? | П | Б П У |
|  | Л16 п.3.2.7 | На перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода кабельные и технологические каналы во взрывоопасных помещениях должны быть заполнены песком или оборудованы ... | П А | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.3.2.11 | Как часто на перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода должны дезинфицироваться гардеробные, душевые и другие бытовые помещения? | П | Б У |
|  | Л16 п.3.3.5 | С какой периодичностью у насосной станции для перекачки нефтепродуктов должна проверяться на герметичность разделительная стена насосного зала и электрозала (кроме случаев обнаружения трещин, подозрении в разгерметизации и др.)? | П | Б У |
|  | Л16 п.3.4.7 | В каком из указанных ниже случаев запрещается пускать насосный агрегат для перекачки нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.3.4.8 Л17 п.5.2.22 | Допускается ли во время работы насосного агрегата для перекачки нефти и нефтепродуктов проводить обтяжку соединений и ремонт каких-либо деталей и оборудования находящихся под давлением, подтягивать резьбовые соединения, находящиеся под давлением? | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.3.4.11 | Укажите случаи, в которых требуется аварийная остановка насосного агрегата на неавтоматизированных перекачивающих станциях магистральных нефтепродуктопроводов? | П | Б О У |
|  | Л16 п.3.4.12 | Должна ли осуществляться подача воздуха в воздушную камеру уплотнения вала насосного агрегата для перекачки нефтепродуктов после остановки агрегата? | П | Б О У |
|  | Л16 п.3.4.14 | Где должна обязательно находиться кнопка аварийной остановки насосной для перекачки нефтепродуктов? | П А | Б П М Н О Р У |
|  | Л16 п.3.4.15 Л17 п.5.2.11 | Требуется ли у насосного агрегата для перекачки нефти и нефтепродуктов заземлять корпус насоса, если заземлен электродвигатель его привода? | П | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.3.4.21 | Насосный агрегат для перекачки нефтепродуктов считается резервным, если ... | П | Б О У |
|  | Л16 п.3.4.22 | Насосный агрегат для перекачки нефтепродуктов считается в горячем резерве, если ... | П | Б О У |
|  | Л16 п.3.4.23 | Как часто должны регистрироваться в специальном журнале контролируемые параметры работы насосного агрегата для перекачки нефтепродуктов (в соответствии с установленным перечнем)? | П | Б У |
|  | Л16 п.3.4.27 | Пуск перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода (автоматический, дистанционный или местный) запрещается в случае, когда температура воздуха в электрозале ... | П А | Б П Н О У |
|  | Л16 п.3.6.2 | Как часто на перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода необходимо проверять отсутствие нефтепродукта или масла в охлаждающей воде в системе охлаждения? | П | Б У |
|  | Л16 п.3.7.7 | Что из указанного ниже необходимо выполнить при выводе в ремонт насосного агрегата для перекачки нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.5.11 | Разрешается ли производить во время грозы на наливных пунктах сливно-наливные операции с нефтепродуктами? | П | Б У |
|  | Л16 п.5.14 | Требуется ли закрывать задвижки и другие запорные устройства на приемных и выкидных линиях насосов наливного пункта по окончании наливных операций? | П | Б У |
|  | Л16 п.7.1.3 | Что считается границей отвода от магистрального нефтепродуктопровода к нефтебазе, складу нефтепродуктов, промышленному предприятию, порту и другому объекту со стороны магистрального нефтепродуктопровода? | П | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.10.7 | На объектах магистрального нефтепродуктопровода проверку эффективности вентиляционных систем, обслуживающих производственные помещения, необходимо производить по графику, утвержденному главным инженером, но не реже одного раза в ... | П | Б У |
|  | Л16 п.10.8 | За какое время до пуска вспомогательного оборудования насосной станции магистрального нефтепродуктопровода, а также до входа персонала в отдельные помещений класса В-1а, имеющие отметку пола ниже отметки земли, необходимо включать вентиляцию? | П А | Б Н О Р У |
|  | Л16 п.13.25 | Как часто на магистральных нефтепродуктопроводах необходимо осуществлять техническое обслуживание установок дренажной и катодной защиты с дистанционным контролем? | П | Б У |
|  | Л16 п.13.25 | Как часто на магистральных нефтепродуктопроводах необходимо осуществлять техническое обслуживание установок катодной защиты, не оборудованных дистанционным контролем, катодных выводов в контрольно-измерительных пунктах на точках дренажа и анодных заземлителей? | П | Б У |
|  | Л16 п.13.25 | Как часто на магистральных нефтепродуктопроводах необходимо осуществлять техническое обслуживание установок электрохимической защиты, не оборудованных дистанционным контролем, в зоне блуждающих токов? | П | Б У |
|  | Л16 п.13.25 | Как часто на магистральных нефтепродуктопроводах необходимо осуществлять текущий ремонт установок протекторной защиты? | П | Б У |
|  | Л16 п.13.25 | Как часто на магистральных нефтепродуктопроводах необходимо осуществлять текущий ремонт оборудования и установок электрохимической защиты от коррозии, за исключением установок протекторной защиты? | П | Б У |
|  | Л16 п.14.7 | Где в целях защиты от статического электричества должны заземляться трубопроводы на объектах магистральных нефтепродуктопроводов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л16 п.14.13 | Разрешается ли отсоединять и присоединять кабели заземления во время сливно-наливных операций с нефтепродуктами? | П | Б О Р У |
|  | Л16 п.14.17 | Во время грозы на объектах магистральных нефтепродуктопроводов запрещается приближаться к молниеотводам на расстояние ближе чем ... | П А | Б М Н О Р У |
|  | Л16 п.16.3.5 | Разрешается ли уходить с дежурства без сдачи смены оперативному персоналу, по управлению приемом, перекачкой, отгрузкой и сдачей нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л16 п.16.3.6 | Оперативный персонал, по управлению приемом, перекачкой, отгрузкой и сдачей нефтепродуктов принимает смену. Требуется ли ему ознакомиться со всеми записями предыдущего дежурства? | П | Б У |
|  | Л16 п.19.3 | Ответственность за полноту и обеспечение заданных показателей надежности объектов магистральных нефтепродуктопроводов несут ... | П | П М Р |
|  | Л16 п.19.4 | Каким путем на стадии эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода обеспечивается поддержание установленных при проектировании и выдержанных при строительстве показателей надежности сооружений и оборудования? | П |  |
|  | Л17 п.5.1.27 | Кто из лиц, находящихся на территории объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода), должен носить защитную каску? | Н П А | Б П Н О Р У |
|  | Л17 п.5.1.37 | Разрешается ли на месте проведения работ на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) нахождение работников подрядной организации в отсутствие лица, ответственного за проведение работ? | Н П А | В Б Н О Р У |
|  | Л17 п.5.1.38 | Что из указанного ниже должны оставлять на контрольно-пропускном пункте объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) при входе на объект руководители, специалисты и рабочие подрядной организации, привлекаемые к производству работ? | Н П А | В Б Н О Р У |
|  | Л17 п.5.2.2 | В какую сторону должны открываться двери помещений насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? | Н П | Б П У |
|  | Л17 п.5.2.2 | Какое требование предъявляется к запиранию дверей насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) во время ее работы? | Н П | Б У |
|  | Л17 п.5.2.5 | На объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) разделительные стены и перегородки, отделяющие помещение зала насосных агрегатов от других смежных помещений, должны проверяться на герметичность задымлением не реже ... | Н П | Б У |
|  | Л17 п.5.2.14 | В каком случае на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) допускается эксплуатация оборудования насосной станции с неработоспособной, неисправной или отключенной системой автоматизации? | Н П А | Б О У |
|  | Л17 п.5.2.17 | Какое требование предъявляется к переносным средствам связи и мобильным телефонам не взрывозащищенного исполнения при входе в помещение насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л17 п.5.2.18 | Какое требование предъявляется к включению и выключению аккумуляторных фонарей, используемых при работе в помещении насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л17 п.5.2.24 | Допускается ли на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) проводить огневые работы в помещении насосной станции при работающих насосных агрегатах? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.6.3.1.5 | Разрешается ли применять для очистки магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов очистные устройства без заводского серийного номера, нанесенного на устройство, а также маркировка которых не соответствует требованиям, указанным в эксплуатационной документации? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.3.1.6 | Очистка полости магистрального нефтепродуктопровода, по которому осуществляется последовательная перекачка нескольких видов нефтепродуктов, проводится при перекачке ... | П | Б У |
|  | Л17 п.6.3.1.10 | Какое требование предъявляется к лицам, использующим кардиостимуляторы, при проведении очистки магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с использованием магнитных очистных устройств, создающих магнитное поле? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.6.3.1.12, п.6.3.1.13 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к проведению работ по установке и снятию передатчика-сигнализатора на средства очистки и диагностирования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также к программированию внутритрубного инспекционного прибора? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.6.3.1.13 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к проведению работ по программированию внутритрубного инспекционного прибора при диагностировании линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.3.1.16 | Какие работы, не связанные с пропуском средства очистки и диагностирования разрешается выполнять на данном участке при очистке и диагностировании линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.6.3.2.2, п.6.3.2.3 | Какие требования для предотвращения искрообразования необходимо соблюдать в процессе очистки и диагностирования линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при запасовкой специальных очистных скребков, магнитных скребков и магнитных инспекционных приборов? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.3.3.1 | По окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов после сброса давления из камеры приема СОД прибор должен находиться не менее 40 мин в заполненной камере для того, чтобы ... | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.3.3.2 | Если по окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через 40 мин после поступления прибора в камеру приема СОД и сброса давления в ней звуковой сигнал взрывобезопасности не появился, необходимо ... | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.3.3.4 | По окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов перед открытием камеры приема СОД приемный лоток соединяется с камерой кабелем заземления. Укажите самый ранний момент времени, когда разрешается отсоединять кабель заземления от камеры? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.6.4.3 | Запрещается проводить испытания магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и проверку их на герметичность при отсутствии ... | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.6.4.4 | Какой средой проводится испытание магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и их проверка на герметичность? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.6.4.6 | Какое требование предъявляется проходу людей и проезду техники в пределах опасных зон при испытании магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и их проверке на герметичность? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.6.4.10 | Разрешается в процессе испытаний на прочность и проверки на герметичность магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов освобождать трубопровод от воды, водонефтяной эмульсии или нефти/нефтепродуктов через какие-либо разъемы в задвижках? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.7.2.5 | Что из указанного ниже запрещается в местах выброса воздуха из вытяжных вентиляционных систем на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б У |
|  | Л17 п.11.3.1.1 | Производство земляных работ по вскрытию нефтепровода/нефтепродуктопровода должно проводиться с оформлением ... | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.1.4 | При производстве земляных работ по вскрытию нефтепровода/нефтепродуктопровода отвал грунта, извлеченного из котлована/траншеи должен находиться от края котлована/траншеи на расстоянии не менее ... | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.1.5 | Разрешается ли при производстве земляных работ по вскрытию нефтепровода/нефтепродуктопровода производить отвал грунта на действующий трубопровод? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.2.7 | Разрешается ли в процессе врезке вантузов в трубопровод нефтепровода/нефтепродуктопровода проводить сварочные работы при неполном заполнении сечения трубопровода перекачиваемой нефтью/нефтепродуктом? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.2.10 | Разрешается ли и в процессе врезки вантузов в трубопровод нефтепровода/нефтепродуктопровода работа устройства для вырезки отверстий без заземления шкафа управления? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.2.11 | Какое минимальное количество рабочих должно участвовать в работе по вырезке отверстия вантузной задвижки на магистральном нефтепроводе/нефтепродуктопроводе? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.1 | Работы по промывке и проверке герметичности затворов задвижек до проведения основных работ по врезке "катушек" на нефтепроводе/нефтепродуктопроводе должны выполняться с оформлением ... | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.2 | Для обеспечения врезки вантузов в трубопровод магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода задвижки, отсекающие ремонтный участок, были закрыты и отключены от электропитания с созданием видимого разрыва и вывешиванием плакатов "Не включать - работают люди!". Что еще требуется выполнить в отношении этих задвижек для обеспечения безопасного производства работ? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.3 | Работы по освобождению трубопровода от нефти/нефтепродуктов при вырезке и врезке "катушек" должны проводиться с оформлением ... | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.8 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к дизельным приводам основных насосных агрегатов и электростанций при освобождении отключенного участка магистрального трубопровода от нефти/нефтепродуктов передвижными откачивающими агрегатами? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.13 | Как должны быть заземлены временные трубопроводы при откачке нефти/нефтепродуктов из отключенного участка магистрального трубопровода? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.20 | До какой максимальной величины допускается производить наполнение передвижных емкостей при откачке в них нефти/нефтепродуктов из освобождаемого участка магистрального трубопровода? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.22, п.11.3.8.5 | Какой минимальный состав исполнителей должен назначаться на выполнение операции по открытию/закрытию вантузной задвижки для впуска воздуха на вантузах при откачке нефти/нефтепродуктов из освобождаемого участка магистрального трубопровода, а также для выпуска воздуха в процессе заполнения трубопровода нефтью/нефтепродуктом? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.29 | Какие из указанных ниже требований должны соблюдаться при заправке топливом двигателя привода передвижных насосных агрегатов для откачки нефти/нефтепродуктов из освобождаемого участка магистрального трубопровода? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.3.30 | Что из указанного ниже запрещено при выполнении работ по освобождению участков магистральных трубопроводов и закачке нефти/нефтепродуктов в трубопровод? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.4.1 | Работы по вырезке "катушек" на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) с применением машинки для безогневой резки труб должны проводиться с оформлением ... | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.4.2 | Перед началом работ по вырезке "катушек" на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) станции катодной и дренажной защит должны ... | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.4.3 | Требуется ли устанавливать шунтирующую перемычку, соединяющую трубопроводы и вырезаемый элемент при вырезке "катушек" на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.4.10 | В каком из вариантов ответа правильно производится вырезка тройника на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) с использованием машинки для безогневой резки труб? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.4.14 | В каком из указанных ниже случаев запрещается работа по вырезке "катушки" безогневым методом на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.3 | Какое дополнительное требование предъявляется к работам по герметизации полости магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) при температуре окружающего воздуха выше +30 °С? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.3 | Какое дополнительное требование предъявляется к работам по герметизации полости магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) при температуре окружающего воздуха ниже -30 °С? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.5 | Разрешается ли при герметизации полости магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) производить накачку и выпуск воздуха из герметизатора через открытый торец трубопровода? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.6 | Сколько раз допускается использовать резинокордные герметизаторы длягерметизации полостей магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.15 | После производства работ на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе)резинокордный герметизатор подлежит демонтажу через открытый торец трубопровода. Что в данном случае должно предприниматься для защиты персонала от опасных воздействий вакуума? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.16 | Какие средства защиты органов дыхания необходимо применять работнику при проведении работ по укладке упорной стенки и установке тампонов, герметизаторов на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.17 | Кто может находиться в ремонтном котловане при герметизации внутренней полости магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.19 | Разрешается ли нахождение персонала перед открытыми торцами нефтепровода (нефтепродуктопровода) при подаче воздуха в герметизаторы во время их установки, регулирования давления, сброса давления и демонтажа? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.23 | Разрешается ли заполнять резинокордные герметизаторы сжатым воздухом (инертным газом) до его установки во внутреннюю полость магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.5.23 | Что из указанного ниже запрещается при герметизации полости магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) с использованием резинокордного герметизатора? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.2 | Разрешается ли при подгонке "катушек", резке торцов труб находиться напротив открытых концов магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.4, п.11.7.3.5 | Какие требования предъявляются к "катушке", ввариваемой в магистральный нефтепроводов (нефтепродуктопровод)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.9 | Какие из указанных ниже приспособлений для грузоподъемных операций разрешается использовать при ремонте магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) для перемещения участков трубопроводов с целью достижения их соосности? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.9 | Как по отношению к герметизатору необходимо располагать текстильно-тканевый строп для перемещения участков трубопроводов с целью достижения их соосности при ремонте магистральных нефтепроводов (нефтепродуктопроводов)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.11 | Допускается ли при установке "катушек", запорной арматуры, соединительных деталей на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) производить правку концов труб или исправление вмятин с использованием нагрева стенки трубы? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.11 | Допускается ли при установке "катушек", запорной арматуры, соединительных деталей на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) производить правку концов труб ударным способом? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.13 | Что из указанного ниже запрещается в процессе установки "катушек", запорной арматуры, соединительных деталей на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) при выполнении стыковки захлеста? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.23 | Какой из указанных ниже абразивных материалов запрещается использовать для пескоструйной обработки поверхности магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) перед установкой композитно-муфтовых ремонтных конструкций? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.24 | Сколько раз может быть использован повторно абразивный материал для пескоструйной обработки поверхности магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) перед установкой композитно-муфтовых ремонтных конструкций? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.31 | Какое количество компонентов герметика, композитного состава и растворителя могут храниться на месте производства работ по установке композитно-муфтовых ремонтных конструкций на магистральный нефтепровод (нефтепродуктопровод)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.34 | Что из указанного ниже запрещается при работе с герметиком, композитным составом, растворителем в процессе производства работ по установке композитно-муфтовых ремонтных конструкций на магистральный нефтепровод (нефтепродуктопровод)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.7.36 | Какие из указанных ниже растворителей разрешается использовать для очистки инструмента и оборудования от остатков композитного состава после производства работ по установке композитно-муфтовых ремонтных конструкций на магистральный нефтепровод (нефтепродуктопровод)? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.8.1 | Работы по заполнению магистрального трубопровода нефтью (нефтепродуктом) должны производиться с оформлением ... | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.11.3.8.5 | Кто из членов бригады, осуществляющей операции по открытию/закрытию вантузной задвижки (для выпуска воздуха при заполнении трубопровода нефтью/нефтепродуктом), должен обязательно иметь при себе изолирующий противогаз в состоянии готовности? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.11.3.8.6 | Какое требование предъявляется к системе электроснабжения автомобиля при использовании цистерны вакуумного нефтесборщика типа АКН или других специальных автотранспортных средств, оборудованных емкостями в качестве безнапорной емкости, при выполнении технологических операций по выпуску газовоздушной смеси из магистрального трубопровода во время его заполнения нефтью/нефтепродуктом? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.11.3.8.7 | Где следует включать и выключать аккумуляторные фонари при выполнении в темное время суток работ по выпуску газовоздушной смеси из магистрального трубопровода во время его заполнения нефтью/нефтепродуктом? | Н П | Б О У |
|  | Л17 п.11.3.9.2 | Какие из указанных ниже сверлильных инструментов допускается использовать для сверления технологических и контрольных отверстий в магистральном нефтепроводе/нефтепродуктопроводе? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.3.9.5 | При сверлении технологических и контрольных отверстий в магистральном нефтепроводе/нефтепродуктопроводе пневматической дрелью дрели во избежание искрообразования и нагрева поверхности трубопровода необходимо ... | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.4.1.3 | Как часто должен проводиться замер уровня воды при производстве ремонтных работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | В Б О Р У |
|  | Л17 п.11.4.1.6 | Разрешается ли производить ремонтные работы на опорожненном трубопроводе при производстве ремонтных работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б О Р У |
|  | Л17 п.11.4.2.3 | Какой может быть минимальный численный состав бригады водолазов, выполняющих ремонтные работы на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.2.4 | Какие лица должны быть назначены приказом по организации, производящей ремонтные работы на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, кроме лиц, входящих в состав водолазной бригады? | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.2.6 | Ремонтные водолазные работы на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при скорости течения более 1 м/с работы должны выполняться с применением ... | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.2.8 | Все работы на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с плавучих средств и спуск водолазов в воду должны проводиться при волнении водной поверхности до ... | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.2.14 | В процессе производства работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов запрещается выполнять работы на льду без ... | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.3.4 | В процессе производства работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при разработке грунта гидромониторами при одновременной работе двух и более водолазов расстояние между ними должно быть не менее ... | Н П | В У |
|  | Л17 п.11.4.3.6 | Разрешается ли в процессе производства работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов производить водолазный осмотр рабочего котлована во время работы гидромонитора? | Н П | В М У |
|  | Л17 п.11.4.4.5 | В процессе производства работ земснарядом на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на период водолазного обследования работа земснаряда должна ... | Н П | В М У |
|  | Л17 п.11.4.5.2 | Что из указанного ниже запрещено в процессе работы канатно-скреперной установки на подводных переходах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | В М У |
|  | Л17 п.11.4.6.1 | В какое время суток должно выполняться протаскивание магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода через водную преграду? | Н П | М Р У |
|  | Л17 п.11.4.6.2 | Что из указанного ниже запрещено во время протаскивания магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода через водную преграду? | Н П | М Р У |
|  | Л17 п.11.4.7.4 | Разрешатся ли при монтаже шпунтовой стенки осуществлять погружение шпунта на расстоянии ближе 0,5 м от действующего нефтепровода/нефтепродуктопровода и 0,5 м до кабеля связи? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.5 | При производстве работ в русле реки монтаж герметизирующей камеры на наклонном участке магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода должен производиться с уклоном в сторону ... | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.7 | Где должен располагаться источник питания освещения (кроме резервного освещения) и оборудования в герметизирующей камере при производстве работ на подводном участке магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.9 | Какова периодичность контроля переносным газоанализатором воздушной среды в герметизирующей камере при производстве работ на подводном участке магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.10 | При производстве работ на подводном переходе магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода с использованием герметизирующей камеры ответственный за производство работ должен организовать проведение водолазного осмотра герметизирующей камеры на герметичность и устойчивость снаружи. Когда необходимо производить этот осмотр? | Н П | В Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.15 | Какое количество человек может одновременно производить работы в герметизирующей камере при производстве работ на подводном переходе магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.17 | Допускается ли при производстве работ на подводном переходе магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода с использованием герметизирующей камеры бросать в герметизирующую камеру инструменты и материалы? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.17 | Допускается ли при производстве работ на подводном переходе магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода с использованием герметизирующей камеры подавать в камеру баллоны с газом? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.4.9.18 | В каком из указанных ниже случаев запрещается производство работ на подводном переходе магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода с использованием герметизирующей камеры? | Н П | Б М Р У |
|  | Л17 п.11.5.12 | Как должна быть организована охрана вскрытого участка магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) на территории населенного пункта? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.6.6 | Как допускается производить тушение возгорания битумно-полимерной мастики в котле при выполнении изоляционных работ на магистральном нефтепроводе\нефтепродуктопроводе в зимнее время? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.6.8 | Разрешается ли при выполнении изоляционных работ на магистральном нефтепроводе/нефтепродуктопроводе подавать мастику в котлован/траншею передачей из рук в руки? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л17 п.11.6.12 | Запрещается проведение работ по контролю сплошности изоляции магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода искровым дефектоскопом во время ... | Н П | Б М О Р У |
|  | Л19 п.3.10 | Глубина заложения нефтепровода это ... | Н | Б П М О Р У |
|  | Л19 п.5.12 | ППР строительства нефтепровода в действующем техническом коридоре согласуется с ... | Н | Б П М У |
|  | Л19 п.5.23 | Нефтепровод необходимо законсервировать, если после окончания строительства он не введен в эксплуатацию в течение ... | Н | Б У |
|  | Л19 п.7.15.6 | По створу будущей траншеи магистрального нефтепровода на участках с плывунными грунтами должны через определенное расстояние устраиваться водопонизительные колодцы. На каком расстоянии и какой глубины должны быть колодцы? | Н | П М |
|  | Л19 п.8.1.6.2 | Как может осуществляться укладка труб при складировании труб для строительства магистрального нефтепровода? | Н | П М У |
|  | Л19 п.8.3.7 | На каком расстоянии при строительстве, реконструкции нефтепровода, устанавливаются анкерные монтажные опоры на участках с плавным поворотом трассы? | Н | П М Р У |
|  | Л19 п.8.3.7 | На каком расстоянии при строительстве, реконструкции нефтепровода, устанавливаются анкерные монтажные опоры на прямых участках во избежание самопроизвольного сброса нефтепровода в траншею? | Н | П М Р У |
|  | Л19 п.8.3.16 | При сварке на трассе поворотных стыков труб малых диаметров (до 325 мм) магистрального нефтепровода, допускается перемещать плеть (протягивать) по мере ее наращивания. Какое требование должно при этом соблюдаться? | Н | М У |
|  | Л19 п.8.7.6.3, Л21 п.7.1.6 | Какова нормативная продолжительность проверки (испытания) на герметичность участка магистрального нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л19 п.10.28, таблица 10.2 | На каком расстоянии в обе стороны от оси трубопровода Ду=1000 следует назначать зоны безопасности при гидравлических испытаниях магистральных нефтепроводов давлением до 8,5 МПа? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.6.2.5 | В металле труб, применяемых при строительстве магистральных нефтепроводов, не допускается наличие трещин, плен, рванин, закатов, а также расслоений длиной свыше ... | Н | М Р |
|  | Л20 п.6.2.6, Л22 п.8.12 | Трубы, применяемые для строительства магистрального нефтепровода, могут подвергаться ремонту, если глубина забоин и задиров фасок составляет не более ... | Н | М Р |
|  | Л22 п.9.8.3 | Какие из указанных ниже дефектов не выявляются при радиографическом контроле? | Г Н П | У |
|  | Л20 п.6.2.9 | Какое максимальное отклонение от перпендикулярности торца трубы относительно образующей (косина реза) допускается для труб, используемых при строительстве магистрального нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.1.1.1 | На какую ширину в процессе подготовки к сборке необходимо очистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб, деталей нефтепроводов, патрубков запорной арматуры? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.1.2.4 | Какая минимальная длина переходного кольца допускается для стыковки узлов нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.1.2.7 | При строительстве магистральных нефтепроводов внутреннее смещение кромок в стыках бесшовных труб с толщиной стенки от 8,0 до 10 мм не должно превышать ... | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.1.2.8 | Какой у магистрального нефтепровода может быть максимальная величина смещения кромок при сборке соединений "переходное кольцо - корпус арматуры", измеряемого по внутренним поверхностям? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.1.2.10 | На какую минимальную величину необходимо смещать относительно друг друга заводские продольные швы труб диаметром более 530 мм при сборке кольцевых стыков труб магистрального нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л20 п.7.2.1.25 | В каких из указанных ниже случаев на магистральном нефтепроводе не допускается оставлять незаконченными сваренные соединения, сварные стыки? | Н | Б М О Р У |
|  | Л21 п.7.1.1 | Каким давлением и в течение какого времени должны быть предварительно подвергнуты гидравлическому испытанию временные трубопроводы для подключения наполнительных, опрессовочных агрегатов и компрессоров, используемых для гидравлических испытаний магистральных нефтепроводов? | Н | Б М О Р У |
|  | Л21 п.7.1.4 | Какой может быть максимальная длина участка нефтепровода при гидравлическом испытании на прочность? | Н | Б М О Р У |
|  | Л21 Приложение "Е" табл. Е1 п.6 | Какова нормативная продолжительность гидравлического испытания (испытательным давлением) на прочность участка магистрального нефтепровода (по трассе кроме подводных переходов)? | Н | Б М О Р У |
|  | Л22 п.8.12 | В каком случае в процессе строительства магистральных нефтепроводов разрешено подвергать ремонту трубы при наличии на поверхности труб рисок, царапин и задиров? | Н | Б М О Р У |
|  | Л22 п.9.1.7 | Какое количество сварных соединений магистрального нефтепровода подвергаются контролю в соответствии с требованиями проектной документации и действующих ТНПА? | Н | Б М О Р У |
|  | Л25 п.6.1.5 | Допускается ли применять огневые способы очистки при подготовке под противокоррозионные покрытия поверхности магистрального нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л25 п.6.2.1.1 | Что включает в себя технология изоляционных работ битумно-мастичными покрытиями в трассовых условиях магистрального нефтепровода? | Н | Б М О Р У |
|  | Л25 п.6.2.5.2 | В процессе производства изоляционных работ на магистральном нефтепроводе куски битумной мастики загружают в котел, в котором оставляют мастику от предыдущей плавки примерно 20%-ную часть объема котла, разогретой до температуры ... | Н | Б М О Р У |
|  | Л31 п.5.1, Л33 п.2.1.2 | Нефть и нефтепродукты в зависимости от температуры вспышки подразделяются на легковоспламеняющиеся и горючие. При какой температуре вспышки они относятся к легковоспламеняющимся жидкостям? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л31 п.6.9 | Расстояние от зданий и сооружений склада с производственными процессами с применением открытого огня до продуктовых насосных станций, площадок для узлов задвижек насосных станций, канализационных насосных станций и очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами), разливочных, расфасовочных, складских зданий и площадок для хранения нефтепродуктов в таре и площадок для хранения бывшей в употреблении тары должно быть не менее ... | Н П | П |
|  | Л31 п.6.15 | Узлы пуска и приема (приема-пуска) очистных устройств для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, размещаемые на территории складов нефти и нефтепродуктов на отметках выше отметок зданий и сооружений склада, должны быть ограждены со стороны этих зданий и сооружений земляным валом (ограждающей стенкой) высотой не менее ... | Н П | П |
|  | Л31 п.7.6, Л35 п.1.6.5 | Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров для нефти и нефтепродуктов должна быть на 0,2 м выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости, но не менее ... | Н П | П |
|  | Л31 п.7.6.8, Л35 п.1.6.5 | Расстояние от стенок резервуаров для нефти и нефтепродуктов до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен следует принимать не менее ... | Н П | П |
|  | Л31 п.7.8, Л35 п.1.6.6 | Какой должна приниматься высота внутреннего земляного вала или стены для резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | П |
|  | Л32 п.8 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта? | Г Н П | Б М У |
|  | Л35 п.3.4.4 | Расход паровоздушной смеси (воздуха) через все дыхательные клапаны или вентиляционные патрубки с огневыми предохранителями, установленные на резервуаре, не должен превышать ... | Н П | П |
|  | Л35 п.3.4.8 | На резервуарах с понтоном (плавающей крышей) при огневых предохранителях и вентиляционных патрубках давление и вакуум не должны быть больше ... | Н П | Б П О У |
|  | Л35 п.3.4.13 | Максимальные рабочие уровни в резервуарах, работающих в режиме "подключенных", определяются исходя из условия обеспечения запаса свободной их емкости для сброса и приема нефти при работе нефтепровода с максимальной производительностью в течение ... | Н | Б П У |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания (осмотра) в целом резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б У |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания дыхательной арматуры резервуара для нефти и нефтепродуктов в весенне-летний период? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания дыхательной арматуры резервуара для нефти и нефтепродуктов в осенне-зимний период? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания огневых предохранителей на резервуаре для нефти и нефтепродуктов в весенне-летний период? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания (осмотра) люков (световой, люк-лаз) у резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания уровнемера у резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания сифонного крана у резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова периодичность обслуживания приемо-раздаточного патрубка для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | Какова у резервуара для нефти и нефтепродуктов периодичность нивелировки окрайки днища в первые 4 года эксплуатации? | Н П | Б У |
|  | Л35 п.4.3.12 таблица 3 | С какой периодичностью производится проверка осадки резервуара для нефти и нефтепродуктов со сроком эксплуатации более 5 лет? | Н П | Б У |
|  | Л36 п.3.1 | К газоопасным работам на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах относятся работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже ... | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л36 п.5.1.6 | В случае продления наряда-допуска на газоопасные работы на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах продолжительность выполнения работ от планируемых даты и времени начала работ с учетом продления не должна превышать ... | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л36 п.5.1.6 | На какой максимальный срок может быть продлен наряд-допуск на газоопасные работы на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах? | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л36 п.5.2.2 | Для организации проведения огневых, газоопасных и других ремонтных работ повышенной опасности, связанных с остановкой и разгерметизацией магистральных и технологических нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) до начала работ приказом назначаются ответственные лица применительно к планируемым конкретным видам и местам проведения работ и лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ. В течение какого срока должны быть назначены эти лица? | Н П | Б О Р У |
|  | Л36 п.5.2.4 | Какова в организациях по транспортировке нефти нефтепродуктов периодичность пересмотра инструкций по организации безопасного проведения огневых работ и газоопасных работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах, по организации безопасного проведения работ повышенной опасности, по организации контроля воздушной среды на взрывопожароопасных объектах, по организации безопасного проведения работ, выполняемых по распоряжению? | Н П | Б У |
|  | Л36 п.5.2.5 | Какова в организациях по транспортировке нефти нефтепродуктов периодичность пересмотра перечня взрывопожароопасных и пожароопасных, объектов, перечней огневых и газоопасных работ, на проведение которых необходимо выдавать наряд-допуск, перечня газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска, но регистрируемых перед их началом в журнале учета газоопасных работ, перечня газоопасных работ, вызванных необходимостью локализации аварий и инцидентов, перечня работ повышенной опасности, на проведение которых необходимо выдавать наряд-допуск и перечня работ, выполняемых по распоряжению? | Н П | Б У |
|  | Л36 п.5.2.10 | В течение какого в срока в организациях по транспортировке нефти и нефтепродуктов должны храниться журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, журнал регистрации работ, выполняемых по распоряжению, журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска? | Н П | Б У |
|  | Л36 п.6.4.18 | В организациях по транспортировке нефти и нефтепродуктов утвержденный наряд-допуск на огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах (за исключением проведения работ по ликвидации аварий и инцидентов и локализации их последствий) выдается лицу, ответственному за подготовку к проведению работ, не позднее, чем за ... | Н П А | Б У |
|  | Л36 п.6.7.3 | В организациях по транспортировке нефти и нефтепродуктов в случае если нарядом-допуском предусмотрено проведение анализа газовоздушной среды, лицо, ответственное за проведение работ, обеспечивает проведение такого анализа перед началом работ, после каждого перерыва в работе и во время проведения работ с определенной периодичностью. Какова эта периодичность в общем случае (для работ не связанных связанных с разгерметизацией технологического оборудовании, нефтепроводов (нефтепродуктопроводов)? | Н П А | Б Р У |
|  | Л36 п.6.9.2 | В организациях по транспортировке нефти и нефтепродуктов лицо, ответственное за проведение работ, передает на хранение закрытый наряд-допуск лицу, ответственному за выдачу наряда-допуска, в срок не более ... | Н П А | Б О Р У |
|  | Л36 п.6.9.2 | В организациях по транспортировке нефти и нефтепродуктов наряд-допуск хранится в течение .... | Н П | Б У |
|  | Л37 п.6.2.11 | Какой максимальный срок с момента получения отводится заказчику на рассмотрение разработанного генеральным подрядчиком проекта производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б У |
|  | Л37 п.6.2.11 | Какой максимальный срок с момента получения замечаний от заказчика отводится генеральному подрядчику на устранение замечаний и передачу заказчику на повторную проверку проекта производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л37 п.6.2.11 | Разработанный генеральным подрядчиком проект производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов был возвращен заказчику на повторную проверку после устранения замечаний заказчика. Сколько времени отводится заказчику на проверку устранения выявленных замечаний? | Н П | Б У |
|  | Л37 п.6.2.11 | Сколько дней после согласования проекта производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов отводится главному инженеру филиала на направление проекта сопроводительным письмом главному инженеру организации? | Н П | Б У |
|  | Л37 п.6.3.5 | Акт готовности и передачи объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) для производства работ подписывается руководителями (заместителями руководителей) генподрядчика и субподрядчиков и утверждается главным инженером филиала в срок не позднее, чем ... | Н П | Б У |
|  | Л37 п.6.3.8 | Работы на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) планируется выполнять в охранных зонах инженерных коммуникаций, владельцами которых являются сторонние организации. Когда необходимо согласовать выполнение работ с владельцами этих коммуникаций? | Н П А | Б О Р У |
|  | Л37 п.6.4.1 | В охранной зоне магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) планируется выполнение работ подрядной организацией. В каком из вариантов ответа указан самый поздний срок, когда должен быть оформлен допуск к производству работ подрядной организации? | Н П А | В Б М Н О Р У |
|  | Л37 п.6.4.4 | В течение какого срока после подписания акта допуска подрядной организации к производству работ на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) филиал должен запросить разрешение главного инженера организации на начало производства работ? | Н П А | Б У |
|  | Л37 п.8.2.3 | На объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) подрядной организацией планируется выполнение работ, на которые требуется оформлять наряд-допуск. Когда представитель подрядной организации, ответственный за проведение работ по наряду-допуску, должен предоставить начальнику структурного подразделения заявку на выдачу наряда-допуска? | Н П А | В Б М Н О Р У |
|  | Л37 п.8.5.16 | При отсутствии видимости на расстоянии более 10 м (ночное время, туман, снегопад и т.д.) скорость движения техники подрядной организации на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) не должна превышать ... | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л37 п.8.5.17 | На объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) маневры техники подрядной организации, ее развороты и движение задним ходом производятся на скорости не более ... | Н П А | Б М Н О Р У |
|  | Л41 п.20 | Что из указанного в вариантах ответа должно быть указано в технологической схеме на складах нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.20 | Что должно быть приложено к технологической схеме складов нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.23 | Что необходимо сделать на складе нефтепродуктов, во время перекачки нефтепродукта, при возникновении необходимости переключении с полного резервуара на свободный? | П | Б У |
|  | Л41 п.35 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать перед наливом или сливом нефтепродуктов из емкостей на складе нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.57 | Что должно быть на рабочих местах товарных операторов магистрального трубопровода и склада нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.57 | Что из указанного в вариантах ответа должно находиться на рабочих местах товарных операторов магистрального трубопровода и склада нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.63 | Кому должно сообщать руководство склада нефтепродуктов об изменениях в своей технологической схеме? | П | Б У |
|  | Л41 п.64 | Какой должна быть температура бензинов при перекачке по трубопроводам на склад нефтепродуктов? | П | Б П У |
|  | Л41 п.64 | Какой должна быть температура керосинов и дизельного топлива, при их перекачке по трубопроводам на склад нефтепродуктов? | П | Б П У |
|  | Л41 п.66 | Что необходимо сделать по окончании приемки-сдачи нефтепродукта на складе? | П | Б У |
|  | Л41 п.92 | Разрешается ли оставлять открытой запорную арматуру на неработающих трубопроводах склада нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.92 | Что необходимо сделать на складе нефтепродуктов с выключенными из технологической схемы трубопроводами? | П | Б О У |
|  | Л41 п.93 | Что необходимо делать во избежание гидравлического удара и аварии трубопровода на складе нефтепродуктов? | П | Б О У |
|  | Л41 п.94 | Что необходимо делать после проведения оперативного переключения или осмотра арматуры и устройств, расположенных в колодцах складов нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.100 | Как необходимо окрашивать наружную поверхность резервуаров на складах нефтепродуктов? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.102 | Когда необходимо сливать подтоварную воду из резервуара, а сифонный кран промывать хранящимся нефтепродуктом и поворачивать в боковое положение? | П | Б У |
|  | Л41 п.105 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо выполнить для обеспечения эффективной работы газоуравнительной системы резервуарных парков складов нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.193 | Какова периодичность осмотров зданий и сооружений складов нефтепродуктов руководящим составом предприятий с составлением актов? | П | Б У |
|  | Л41 п.195 | Какой журнал необходимо вести на складе нефтепродуктов для поддержания исправного состояния зданий и сооружений? | П | Б У |
|  | Л41 п.195 | Кто должен производить записи в журнале осмотров и ремонта сооружений и зданий на складе нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.198 | Как должно монтироваться охранное освещение на складе нефтепродуктов? | П | Б М Р У |
|  | Л41 п.205 | Допускается ли размещение задвижек внутри обвалования резервуарного парка склада нефтепродуктов? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.209 | Допускается ли подчеканка сварных соединений резервуаров для хранения нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.210 | Как производится испытание на герметичность резервуаров на складе нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.211 | Какие требования необходимо выполнить перед проведением гидравлических испытаний резервуаров для хранения нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.212 | Какие требования безопасности из указанных в вариантах ответа необходимо выполнить при проведении гидравлических испытаний резервуаров на складе нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.213 | Разрешается ли производить осмотр резервуара, если давление или вакуум при проведении гидравлических испытаний резервуара превышают допустимые значения? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.215 | При какой температуре окружающего воздуха рекомендуется проводить гидравлические испытания резервуаров на складе нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.215 | Допускается ли проводить гидравлические испытания резервуаров на складе нефтепродуктов в зимнее время? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.215 | В каком случае резервуар для хранения нефтепродуктов считается выдержавшим гидравлическое испытание? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.218 | Как следует производить приемку резервуаров, если при изготовлении или монтаже понтона были допущены отступления от проекта или рекомендаций организации-разработчика? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.221 | Какой должна быть производительность наполнения и опорожнения резервуара на складе нефтепродуктов? | П | Б П У |
|  | Л41 п.222 | Какой должна быть скорость подъема и опускания понтона или плавающей крыши при наполнении и опорожнении резервуаров с понтонами или плавающими крышами? | П | Б П У |
|  | Л41 п.222 | Какой должна быть скорость подъема уровня нефтепродукта до нижней плоскости понтона из пенополиуретана при заполнении пустого резервуара? | П | Б У |
|  | Л41 п.227 | На складе нефтепродуктов, для каждого резервуара должна быть определена базовая высота (высотный трафарет), то есть расстояние по вертикали от днища резервуара до верхнего края замерного люка или замерной трубы в постоянной точке измерения. Какова периодичность проверки величины базовой высоты? | П | Б У |
|  | Л41 п.230 | Чем необходимо отогревать арматуру резервуара с нефтепродуктами в случае замерзания? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра дыхательного клапана резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра предохранительного гидравлического клапана резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра огневого предохранителя резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра вентиляционных патрубков, пенокамеры и пеногенератора, прибора для измерения уровня и отбора средней пробы, ограничителя уровня резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра приемо-раздаточных патрубков, перепускного устройства на приемо-раздаточном патрубке, задвижек (запорных), сифонного крана резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.231 | Какова периодичность профилактического осмотра люка замерного, люка светового для резервуара с нефтепродуктами? | П | Б |
|  | Л41 п.232 | Какова периодичность очистки дыхательных клапанов резервуаров для нефтепродуктов от инея во избежание примерзания тарелок к седлам и перекрытия сечения клапана для обеспечения их нормальной работы в зимний период года? | П | Б |
|  | Л41 п.235 | Какова периодичность зачистки металлических резервуаров для реактивного топлива, авиационных бензинов, авиационных масел и их компонентов, прямогонных бензинов? | П | Б |
|  | Л41 п.235 | Какова периодичность зачистки металлических резервуаров для масел без присадок, автомобильных бензинов, дизельного топлива, парафинов и других аналогичных им по свойствам нефтепродуктов? | П | Б |
|  | Л41 п.236 | В каких случаях из числа указанных в вариантах ответа, необходимо выполнять внеочередную зачистку резервуаров для нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.239 | Что необходимо сделать перед производством зачистных работ в резервуарах для нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.239 | Что должно быть приложено к наряду-допуску на производство зачистных работ в резервуарах для нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.240 | Как необходимо производить допуск работников в резервуар из-под нефтепродуктов для выполнения зачистных работ? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.241 | Когда бригада может приступить к работе внутри резервуара для нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.241 | Что необходимо выполнить перед допуском рабочих в резервуар для нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.241 | Как производится учет результатов анализа воздуха в резервуаре для нефтепродуктов на содержание в нем паров нефтепродуктов и других газов, перед началом зачистных работ? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.249 | Какое требование предъявляется к коренным задвижкам резервуаров для нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.253 | Допускается ли использовать регулирующие вентили и клапаны в качестве основных запорных устройств резервуаров с нефтепродуктами? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.255 | Когда разрешается производить замену прокладок и запорной арматуры на трубопроводе с нефтепродуктами? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.261 | На какой глубине должны быть проложены в грунте подземные трубопроводы для нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.261 | Допускается ли прокладка трубопроводов с нефтепродуктами под и над зданиями, сооружениями и установками? | П | БП М Р У |
|  | Л41 п.262 | Допускается ли размещение арматуры, фланцевых и резьбовых соединений, линзовых и волнистых компенсаторов и дренажных устройств на участках трубопроводов, расположенных под железнодорожными путями, автомобильными дорогами и пешеходными дорожками? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.270 | Какова периодичность осмотра технологических трубопроводов на складе нефтепродуктов ответственным лицом за их эксплуатацию? | П | Б У |
|  | Л41 п.270 | Какова периодичность осмотра на складе нефтепродуктов трубопроводов, подверженных вибрации, а также фундаментов под опоры и эстакады для этих трубопроводов ответственным лицом за их эксплуатацию? | П | Б У |
|  | Л41 п.271 | Технологические трубопроводы на складе нефтепродуктов должны подвергаться периодической ревизии. Какова периодичность проведения ревизии? | П | Б У |
|  | Л41 п.273 | Какова периодичность проверки надежности работы технологических трубопроводов на складе нефтепродуктов гидравлическим испытанием на плотность? | П | Б У |
|  | Л41 п.273 | Разрешается ли не проводить гидравлические испытания технологических трубопроводов на складе нефтепродуктов после монтажа, ремонта, связанного со сваркой и заменой элемента трубопровода? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.276 | Какое из указанных в вариантах ответа требований должно выполняться в насосных станциях складов нефтепродуктов? | П | Б М О Р У |
|  | Л41 п.281 | Разрешается ли применять плоскоременные передачи в помещениях складов нефтепродуктов, где установлены насосы для перекачки ЛВЖ? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.281 | Разрешается ли в насосных станциях складов нефтепродуктов применять электродвигатели в нормальном (не взрывозащищенном) исполнении? | П | Б П М Р У |
|  | Л41 п.282 | Вне помещений или площадок насосных станций складов нефтепродуктов на всасывающих и нагнетательных трубопроводах должны быть установлены аварийные задвижки. На каком расстоянии от насосной станции они устанавливаются? | П | П |
|  | Л41 п.282 | Допускается ли использовать в качестве аварийных задвижек насосных станций задвижки у сливоналивных устройств или на технологических трубопроводах складов нефтепродуктов? | П | Б П О У |
|  | Л41 п.283 | Допускается ли использовать фундаменты агрегатов насосных станций складов нефтепродуктов в качестве опоры для грузоподъемных устройств? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.284 | Какое требование необходимо выполнить при техническом обслуживании и ремонте насосных агрегатов на складе нефтепродуктов? | П | Б О Р У |
|  | Л41 п.286 | Что должно быть вывешено на видном месте в насосной станции склада нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.289 | В каких случаях в насосных станциях склада нефтепродуктов, обслуживающий персонал должен аварийно отключить насосный агрегат? | П | Б О У |
|  | Л41 п.295 | Что должно быть обеспечено в насосных станциях склада нефтепродуктов, где управление двигателем осуществляется из другого помещения? | П А | Б П У |
|  | Л41 п.326 | Какие требования необходимо выполнить при пуске вентиляционных систем в пожаровзрывоопасных помещениях складов нефтепродуктов? | П | Б О У |
|  | Л41 п.328 | Какова периодичность проведения аэродинамических испытаний вентиляционных систем складов нефтепродуктов с целью проверки их эксплуатационных технических характеристик и регулировки? | П | Б У |
|  | Л41 п.328 | В каких случаях из числа указанных ниже необходимо проведение аэродинамических испытаний вентиляционных систем складов нефтепродуктов с целью проверки их эксплуатационных технических характеристик и их регулировки? | П | Б У |
|  | Л41 п.328 | Кто должен проводить наладку и испытание вентиляционных систем складов нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.329 | В каких случаях вентиляционная установка склада нефтепродуктов должна быть немедленно отключена? | П | Б О У |
|  | Л41 п.333 | Какие требования необходимо выполнять при эксплуатации помещений, предназначенных для вентиляционного оборудования склада нефтепродуктов (камеры, калориферные)? | П | Б У |
|  | Л41 п.334 | Как необходимо действовать в случае отказа работы вентиляционной системы в производственных помещениях, где могут выделяться пары нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.340 | Наблюдение за работой канализационной сети складов нефтепродуктов должно состоять из наружного и технического осмотра трассы и сооружений. Какова периодичность выполнения наружного осмотра сети? | П | Б У |
|  | Л41 п.340 | Наблюдение за работой канализационной сети складов нефтепродуктов должно состоять из наружного и технического осмотра трассы и сооружений. Какова периодичность выполнения технического осмотра сети? | П | Б У |
|  | Л41 п.343 | Какова должна быть периодичность профилактической прочистки канализационной сети склада нефтепродуктов для сохранения проектной пропускной способности труб и коллекторов? | П | Б У |
|  | Л41 п.357 | С каким из помещений лаборатории склада нефтепродуктов, указанных в вариантах ответа, разрешается совмещать помещение для хранения проб? | П | Б П У |
|  | Л41 п.408 | Какое требование предъявляется к соединению плавающих крыш и понтонов резервуаров с нефтепродуктами, для защиты от электростатической индукции? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.409 | Что необходимо сделать для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям складов нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.414 | Какими должны быть соединения токоотводов молниеприемников на складах нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.424 | Какие требования должны быть выполнены для устранения опасности разрядов статического электричества при технологических операциях со светлыми нефтепродуктами на складе? | П | Б П О У |
|  | Л41 п.424 | Какие требования должны быть выполнены для устранения опасности разрядов статического электричества при технологических операциях со светлыми нефтепродуктами на складе? | П | Б П О У |
|  | Л41 п.426 | Обязательно ли заземление металлических и электропроводных неметаллических частей технологического оборудования сладов нефтепродуктов, если применены другие меры защиты от статического электричества? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.429 | Какое требование предъявляется к рукавам из неэлектропроводных материалов с металлическими наконечниками, используемым для налива нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.433 | Какова периодичность осмотра состояния заземляющих проводников между понтоном и корпусом резервуара для хранения нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.436 | Какова периодичность измерения электрических сопротивлений заземляющих устройств на складе нефтепродуктов? | П | Б У |
|  | Л41 п.445 | Что необходимо сделать для предотвращения всплытия резервуаров на время паводка при невозможности заполнения их нефтепродуктом? | П | Б У |
|  | Л41 п.534 | Какие средства защиты должны применяться на складе нефтепродуктов, при работе внутри резервуаров, цистерн и в колодцах глубиной более 0,5 м? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.534 | Какие средства защиты должны применяться на складе нефтепродуктов, при выполнении газоопасных работ вне резервуаров, цистерн и в колодцах глубиной более 0,5 м? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.534 | Чем определяется необходимость наличия противогазов у работников при выполнении ими газоопасных работ на складе нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л41 п.535 | Где должны располагаться воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе на газоопасных участках на складе нефтепродуктов? | П | Б П М О Р У |
|  | Л43 п.4.4 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности устанавливается назначенный ресурс (назначенный срок службы) технических устройств, в случае отсутствия в их паспорте (формуляре) сведений о назначенном ресурсе (назначенном сроке службы)? | Г Н П С | Б П У |
|  | Л43 п.4.8 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности организуется проведение работ по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? | Г Н П | Б О У |
|  | Л43 п.4.11 | Допускается в пределах одного года совмещать работы по техническому диагностированию с работами по техническому освидетельствованию в соответствии с требованиями ТНПА в случае ... | Г Н П С | Б О У |
|  | Л43 п.5.2.6 | Если комплекс работ по техническому диагностированию выполняется несколькими специализированными организациями по диагностированию, то к отчетной технической документации прикладываются ... | Г Н П | Б О У |
|  | Л43 п.5.2.7 | В течение какого срока должна храниться у собственника отчетная техническая документация по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? | Г Н П С | Б У |
|  | Л43 п.5.2.8 | Допускается ли хранение на электронном носителе в качестве копий отчётной технической документации по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? | Г Н П С | Б У |
|  | Л43 п.6.1 | Кто осуществляет разработку индивидуальной программы технического диагностирования, при отсутствии ТНПА, определяющего порядок технического диагностирования конкретного типа технического устройства? | Г Н П С | Б О У |
|  | Л3 п.11.2.2 | Что из указанного ниже относится к основным задачам персонала, осуществляющего эксплуатацию и ремонт объектов и систем АГНКС? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.3.2 | Что из указанного ниже должна предусматривать система технического обслуживания и ремонта АГНКС? | С | Б О Р У |
|  | Л3 п.11.3.5 | Кем составляются и с кем согласовываются планы и графики ремонтов оборудования АГНКС? | С | Б Р У |
|  | Л3 п.11.3.6 | Перед плановой остановкой АГНКС на техническое обслуживание и (или) ремонт должен быть составлен и утвержден план работ с указанием ... | С | Б О У |
|  | Л3 п.11.4.2, Л45 п.6.10.5.2 | Какую нумерацию должна иметь запорная арматура и предохранительные клапаны технологических трубопроводов и оборудования стационарных компрессорных установок АГНКС? | С | Б М Н О Р У |
|  | Л3 п.11.4.2, Л45 п.6.10.5.2 | Каким способом на запорной арматуре АГНКС указывается нумерация по технологической схеме? | С | Б М Н О Р У |
|  | Л3 п.11.4.4 | В каких случаях должен быть прекращен пуск стационарной компрессорной установки АГНКС? | С | Б Н О У |
|  | Л3 п.11.4.5, Л45 п.6.10.5.4 | Пуск стационарной компрессорной установки АГНКС был прекращен в результате возникновения отказа в процессе пуска. Повторный пуск может быть произведен только после ... | С А | Б Н О У |
|  | Л3 п.11.4.6, Л45 п.6.10.5.5, п.7.6.17 | Перед пуском стационарной компрессорной установки АГНКС после монтажа, расконсервации или ремонта (первый пуск) необходимо произвести ... | С | Б М Н О Р У |
|  | Л3 п.11.4.10, Л45 п.6.10.5.8 | Как оформляются индивидуальные испытания под нагрузкой газом стационарной компрессорной установки АГНКС после монтажа? | С | Б М Н О Р У |
|  | Л3 п.11.5.3 | Если в процессе эксплуатации установки осушки газа АГНКС выявлены неисправности, угрожающие безопасности персонала, то необходимо немедленно ... | С | Б У |
|  | Л3 п.11.5.5 | Кто проводит ежесменное техническое обслуживание оборудования установки осушки газа АГНКС? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.5.7, Л45 п.7.7.5 | Разрешается ли на АГНКС пуск в работу установок осушки газа с неисправными средствами автоматических защит? | С А | Б Н О У |
|  | Л3 п.11.6.4 | Какой документ должны обязательно иметь заправочные шланги на АГНКС? | С | Б М О Р У |
|  | Л3 п.11.6.4 | Допускаются ли к эксплуатации на АГНКС заправочные шланги, не имеющие паспортов (сертификатов) организации-изготовителя? | С | Б М О Р У |
|  | Л3 п.11.6.5, Л45 п.7.8.17 | Как часто заправочные шланги АГНКС должны подвергаться гидравлическим испытаниям? | С | Б О У |
|  | Л3 п.11.6.5 | Как оформляются результаты гидравлических испытаний заправочных шлангов АГНКС? | С | Б О У |
|  | Л3 п.11.6.6 | Заправка ПАГЗ на АГНКС производится, как правило, в ... | С | Б У |
|  | Л3 п.11.6.7 | Какие документы должны быть в наличии у водителя автомобиля, заправляемого на АГНКС? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.6.8 | Разрешается ли на АГНКС въезд автомобилей и ПАГЗ на заправку при наличии пассажиров в их кабинах или кузовах? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.6.10 | Разрешается ли заправка автомобилей и ПАГЗ компримированным природным газом при неисправности заправочных вентилей на автомобиле или ПАГЗ? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.6.10 | Разрешается ли заправка автомобилей и ПАГЗ компримированным природным газом при наличии утечек газа на ГЗК, в заправочных шлангах, а также на газобаллонной установке автомобиля и сосудов ПАГЗ? | С | Б У |
|  | Л3 п.11.6.10, Л45 п.7.8.21 | Разрешается ли на АГНКС заправка во время грозы (проявления атмосферных разрядов)? | С | Б У |
|  | Л45 п.5.2.1.2 | Какое требование предъявляет ТКП 612-2017 к ограждению территории АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.2.1.3 | При каком условии на территории АГНКС допускается размещать объекты торговли и общественного питания, станции технического обслуживания, мойки транспортных средств? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.2.1.4 | По каким параметрам определяют количество транспортных средств, одновременно находящихся на территории АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.2.1.6 | В какой момент времени необходимо на АГНКС вывесить (установить) знаки пожарной безопасности, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.026? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.3.2 | На подводящем газопроводе со стороны АГНКС устанавливается запорная арматура (входной кран). Какие из указанных ниже требований предъявляются к этому крану? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.4.6, п.5.13.5.2 | Газозаправочные колонки АГНКС должны устанавливаться на островках высотой ... | С | П |
|  | Л45 п.5.4.6, п.5.13.5.2 | С какой стороны газозаправочные колонки АГНКС должны иметь металлический барьер? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.5.1 | Для каких помещений АГНКС должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями ТКП 474 и классы зон в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.10/IEC 60079-10? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.5.2 | В местах размещения оборудования АГНКС, имеющего повышенную пожарную опасность (СКУ, ГЗК, ГБО), должны быть установлены ... | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.5.3, п.5.10.3 | Что из указанного ниже должна обеспечивать при пожаре технологическая система АГНКС? | С А | Б П Н У |
|  | Л45 п.5.5.5 | Автоматический запуск систем аварийной вентиляции зданий компрессорных КПГ на АГНКС должен осуществляться от сигнализаторов довзрывоопасных концентраций при достижении концентрации горючих газов и паров величины, превышающей ... | С А | Б П Н У |
|  | Л45 п.5.5.5 | Как на АГНКС должна быть обеспечена работа систем вентиляции при возникновении пожара? | С А | Б П Н У |
|  | Л45 п.5.5.7 | Технологическое оборудование АГНКС должно быть защищено от воздействия внешнего очага пожара таким образом, чтобы обеспечить ... | С | П |
|  | Л45 п.5.5.9 | Высота свечей рассеивания на АГНКС должна быть ... | С | П |
|  | Л45 п.5.7.2 | Отопление помещений зданий АГНКС должно предусматриваться с параметрами теплоносителя до ... | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.7.2 | Какое требование предъявляется к лектронагревательным приборам, применяемым для обогрева помещений АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.7.2 | Какое требование предъявляется к газовому котлу, применяемому для теплоснабжения АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.7.5 | Какое требование предъявляется к сооружениям АГНКС, где не исключено выделение газа и не требуется отопление? | С | П |
|  | Л45 п.5.8.2 | Допускается ли прокладка воздушных линий электропередачи (ВЛ) на территории АГНКС? | С | Б П М Р У |
|  | Л45 п.5.8.3 | Какой категории надежности электроприемников должно соответствовать электроснабжение АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.8.8 | Откуда должно осуществляться управление наружным освещением территории АГНКС, если оно не управляется автоматически? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.8.9 | Какие объекты АГНКС должны обязательно оборудоваться системой дополнительного аварийного освещения? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.10.4 | Средства контроля и автоматики АГНКС должны выполняться с использованием элементов, не содержащих ... | С А | П |
|  | Л45 п.5.10.9 | Для аварийной остановки АГНКС в легкодоступном месте расположен аварийный выключатель. Что кроме остановки технологического оборудования компримирования газа должно происходить при приведении в действие данного выключателя? | С А | Б П Н О У |
|  | Л45 п.5.12.1 | Какое требование предъявляется к запорным устройствам наружных дверей производственных зданий и помещений АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.5.13.1.2 | Какое оборудование, не относящееся к технологическому процессу производства компримированного природного газа, допускается размещать в блоке компримирования АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.13.2.1 | Из каких материалов должны быть выполнены строительные конструкции ограждения территории АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.13.2.4 | Допускается ли в зданиях АГНКС предусматривать помещения для проведения огневых и сварочных работ? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.13.2.5 | Какое требование предъявляется к хранению смазочных масел на АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.13.3.1 | Не допускается изменять параметры срабатывания систем противоаварийной и противопожарной защиты АГНКС без согласования с ... | С А | Б Н О У |
|  | Л45 п.5.13.3.2 | Где обязательно должна быть вывешена схема организации движения по территории АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.5.13.3.2 | Какое из указанных ниже утверждений справедливо в отношении организации маршрутов движения транспортных средств по территории АГНКС? | С | Б П У |
|  | Л45 п.5.13.4.2 | Все источники потребления электроэнергии АГНКС, не связанные технологическими системами подготовки и компримирования газа, должны снабжаться ... | С | Б П У |
|  | Л45 п.6.9.1.2 | Давление заправки на АГНКС не должно превышать максимально допустимое рабочее давление оборудования. Защитные устройства должны быть настроены на срабатывание при превышении давления ... | С | Б П Н О У |
|  | Л45 п.6.9.1.3 | Максимально допустимое давление заправочной колонки АГНКС должно составлять ... | С | П |
|  | Л45 п.6.9.1.3, п. 6.10.10.1 | Для защиты баллонов заправляемого на АГНКС автомобиля отдельное устройство защиты на основе КИПиА должно обеспечить давление в баллонах автомобиля по окончании заправки (с учетом допусков при измерении и допусков для элементов конструкции ГБО) не более ... | С | Б П Н О У |
|  | Л45 п.6.10.1.5 | Газовое оборудование АГНКС, попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза должно иметь ... | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.1.5 | Газовое оборудование АГНКС, не попадающее под действие технических регламентов Таможенного союза должно иметь ... | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.3.1 | Какое требование предъявляется на АГНКС к запорной арматуре,установленная до фильтров? | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.7.5 | От чего должны быть защищены аккумуляторы газа на АГНКС кроме защиты от повышения давления? | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.9.3 | Запорная арматура газозаправочной колонки (ГЗК) АГНКС должна быть установлена так, чтобы ... | С | Б П М Р У |
|  | Л45 п.6.10.12.1, п.7.8.17 | Каким избыточным давлением должны быть испытаны заправочные шланги на АГНКС? | С | Б М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.12.1 | Какова на АГНКС должна быть общая длина заправочных шлангов с установленными предохранительными и заправочными устройствами? | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.6.10.12.2 | Перед каждым заправочным шлангом АГНКС необходимо предусмотреть устройство, которое прерывает поступление газа при ... | С | Б П М Н О Р У |
|  | Л45 п.6.10.13.1 | Отсоединение заправочного пистолета АГНКС от транспортного средства должно происходить только после ... | С | Б У |
|  | Л45 п.6.10.18.2, п.7.14.3 | На каком самом позднем этапе должны быть приняты в эксплуатацию системы заземления и молниезащиты АГНКС? | С | Б М Н О Р У |
|  | Л45 п.6.12.1.1 | Перед вводом АГНКС в эксплуатацию необходимо получить заключение государственного надзора относительно безопасности ... | С | Б У |
|  | Л45 п.6.12.3.1 | В течение какого срока должны сохраняться документы, касающиеся испытаний оборудования и трубопроводов АГНКС, проводимых изготовителем, экспертами и квалифицированными специалистами? | С | Б У |
|  | Л45 п.6.13.3 | Какая дата считается датой ввода АГНКС в эксплуатацию? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.1.7 | Кто должен определять режим работы АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.1.9 | Для подготовки АГНКС к работе должна производиться продувка газом всего объема системы. Как долго должна производиться продувка? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.1.10 | При плановой остановке работы АГНКС газовая система продувается воздухом. Остаточное содержание метана в продувочном воздухе не должно превышать ... | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.1.13 | С какой периодичностью на АГНКС должен проводиться неразрушающий контроль элементов газовой магистрали? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.1.21 | Что кроме отключения компрессорной установки (СКУ) должно происходить на АГНКС при нажатии кнопки аварийного выключения в помещении с установленными компрессорами? | С А | Б П Н О У |
|  | Л45 п.7.1.24 | Как должен происходить возврат в исходное положение после аварийного отключения АГНКС по нажатию кнопки аварийного выключения в помещении операторной или на центральной панели автоматики? | С А | Б П Н О У |
|  | Л45 п.7.2.2 | В первые два года эксплуатации АГНКС следует наблюдать за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования не реже ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.2.5 | Металлические конструкции на АГНКС необходимо осматривать не реже ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.2.5 | Железобетонные конструкции на АГНКС необходимо осматривать не реже ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.2.12 | Где на АГНКС отражаются результаты осмотров и работ по ремонту зданий и сооружений? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.2.14 | На АГНКС по истечении сроков эксплуатации зданий и сооружений, предусмотренных в проектной документации, они должны ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.3.1 | Как часто персонал АГНКС должен осматривать технологические газопроводы и арматуру в целях выявления утечек газа? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.3.1 | Насколько быстро необходимо устранять нарушения герметичности, выявленные при ежесменном осмотре технологических газопроводов и арматуры АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.3.3 | Допускается ли выявлять утечки газа на АГНКС при помощи открытого огня? | С | Б Н О Р У |
|  | Л45 п.7.3.5 | Как часто на АГНКС необходимо проводить техническое обслуживание газопроводов и арматуры? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.3.6 | Допускается ли эксплуатация технологического оборудования, резервуаров, газопроводов АГНКС при неисправных и неотрегулированных предохранительных сбросных клапанах? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.3.8 | Какой документ должна утвердить и согласовать с техническим руководителем АГНКС организация, выполняющая капитальный ремонт АГНКС? | С | Б Р У |
|  | Л45 п.7.3.9 | Кто должен осуществлять контроль за выполнением работ по капитальному ремонту АГНКС в соответствии с утвержденной технической документацией и требованиями безопасности? | С | Б Р У |
|  | Л45 п.7.5.5 | Разрешается ли на АГНКС применять липкие ленты для изоляции стыков на газопроводах с битумными покрытиями? | С | Б П М О Р У |
|  | Л45 п.7.6.6 | Разрешается ли на АГНКС осуществлять пуск компрессорной установки в работу с неисправной автоматикой безопасности (средств блокировки и сигнализации)? | С А | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.7 | Разрешается ли на АГНКС открывать люки работающей компрессорной установки? | С | Б Н О Р У |
|  | Л45 п.7.6.8 | Разрешается ли на оборудовании компрессорной установки АГНКС производить подтяжку резьбовых соединений, находящихся под давлением? | С | Б М О Р У |
|  | Л45 п.7.6.9 | Разрешается ли на АГНКС производить ремонт, чистку движущихся частей и устранение других дефектов на работающей компрессорной установке? | С | Б О Р У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если манометры на любой ступени сжатия, а также нагнетательной линии показывают давление выше допустимого? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если манометр системы смазки механизма движения показывает давление ниже величины, указанной в технической документации изготовителя компрессорной установки? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если повысилось или понизилось давление газа на приеме компрессорной установки относительно заданных величин? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если прекратилась подача охлаждающей жидкости или обнаружилась неисправность системы охлаждения, а также если прекратилась подача воздуха на наддув электродвигателя или на охлаждение газа (при наличии данных систем)? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если прослушивается стук, удары в компрессорной установке и в приводе? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если температура сжатого газа выше допустимой нормы? | С | Б Н О У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Как должен поступить персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, если обнаружено отсутствие освещения в компрессорном цехе? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.6.10 | Укажите случаи, когда персонал, эксплуатирующий компрессорную установку АГНКС, должен ее остановить вручную, не дожидаясь срабатывания автоматической защиты: | С | Б У |
|  | Л45 п.7.7.6 | Что необходимо сделать на АГНКС при работе установки для осушки газа, если температура осушенного газа выше допустимой или температура стенки электроподогревателя и адсорбера выше допустимых величин? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.7.6 | Что необходимо сделать на АГНКС при работе установки для осушки газа, если перепад давления газа на фильтрах, сепараторах и адсорберах выше допустимых величин? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.7.6 | Что необходимо в первую очередь сделать на АГНКС при работе установки для осушки газа, если зафиксирована загазованность в помещении установки осушки газа выше 10 % НКПР? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.7.6 | В каком из указанных ниже случаев необходимо прекратить работу установки для осушки газа на АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.3 | Где на АГНКС должна обязательно находиться инструкция по действиям водителя транспортного средства при заправке? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.3 | Какое требование предъявляется к инструкции по действиям водителя транспортного средства при заправке, размещенной на газозаправочной колонке АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.5 | Разрешается ли заправка на АГНКС газобаллонных транспортных средств с истекшим сроком технического освидетельствования баллонов? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.5 | Разрешается ли заправка на АГНКС газобаллонных транспортных средств, не прошедших очередной государственный технический осмотр? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.7 | На территории АГНКС, проектом которой не допускается нахождение посторонних лиц (кроме уполномоченных надзорных органов и водителей заправляемых транспортных средств), высадка и посадка пассажиров транспортных средств, подлежащих заправке, должна осуществляться ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.8 | Какие распоряжения наполнителя баллонов должен выполнять водитель транспортного средства на территории АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.10 | Какое требование предъявляется к работе двигателя автомобиля при заправке на АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.10 | Что из указанного ниже обязан сделать водитель после выключения двигателя автомобиля у газозаправочной колонки АГНКС с целью заправки? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.11 | Имеет ли право наполнитель баллонов отказать водителю в заправке транспортного средства на АГНКС, если водитель отказался предъявить документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра и периодическое освидетельствование баллонов? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.13 | Во время заправки автомобиля на АГНКС запрещается нахождение людей в зоне ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.13 | Разрешается ли оставлять заправляемое на АГНКС транспортное средство без постоянного визуального контроля за ним со стороны водителя? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.13 | В случае возникновения нештатной ситуации при заправке автомобиля на АГНКС наполнитель баллонов действует в соответствии с ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.18 | Разрешается ли производить заправку транспортного средства на АГНКС при аварийных ситуациях на АГНКС и (или) транспортных средствах? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.19 | Если в момент заправки на АГНКС обнаружена утечка газа из газобаллонного оборудования транспортного средства, кассетной сборки или сосудов передвижного автогазозаправщика, то необходимо ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.20 | Разрешается ли на территории АГНКС стоянка (за исключением процесса заправки и его ожидания) и транзитный проезд постороннего транспорта? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.20 | Разрешается ли на территории АГНКС производить ремонт транспортных средств или передвижных автогазозаправщиков? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.23 | Разрешается ли наполнителю баллонов АГНКС оставлять свое рабочее место при осуществлении процесса заправки? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.8.24 | Какое требование предъявляется к закреплению кассетной сборки в кузове транспортного средства при заправке на АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.9.3 | Манометры и другие показывающие КИП на АГНКС должны иметь красную черту по делению, соответствующему ... | С А | Б М Н О Р У |
|  | Л45 п.7.9.5 | Проверка устройств защиты в системах автоматического управления АГНКС, выполненных на базе микропроцессорной техники, должна осуществляться не реже ... | С А | Б У |
|  | Л45 п.7.12.3 | Для содержания вентиляторов АГНКС в исправном состоянии руководитель организации своим приказом должен … | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.3 | Каким требованиям должен удовлетворять работник, назначаемый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционных систем АГНКС? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.5, п.7.12.10 | Как часто работник организации, эксплуатирующей АГНКС, должен проверять исправность и работу вентиляционных систем? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.5 | Где на АГНКС должны отражаться результаты осмотра вентиляционных систем и случаи отключения вентиляционных установок из-за неисправностей? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.5 | Технические и гигиенические испытания вентиляционных систем на АГНКС необходимо проводить не реже ... | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.5 | В каких случаях на АГНКС необходимо проводить внеочередные технические и гигиенические испытания вентиляционных систем? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.6 | За чем из указанного ниже необходимо следить во время работы вентиляторов на АГНКС? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.12.6 | Какое требование предъявляется к муфтам сцепления вала двигателя и вала рабочего колеса вентиляторов на АГНКС при их визуальном осмотре? | С | Б М О Р У |
|  | Л45 п.7.12.6 | За чем из указанного ниже необходимо осуществлять контроль у вентиляторов на АГНКС? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.12.7 | Как часто на АГНКС необходимо кратковременно включать в работу резервные вентиляторы? | С | Б У |
|  | Л45 п.7.12.8 | Укажите случаи, когда на АГНКС необходимо немедленно остановить работающий вентилятор: | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.12.11 | Разрешается ли работа технологического оборудования АГНКС при неисправных вентиляционных установках и аппаратах воздушного охлаждения? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.14.2 | Для каких заземляющих устройство АГНКС требуется наличие паспорта? | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.16.1 | По достижении назначенного ресурса (назначенного срока службы) эксплуатации или количества циклов нагружения, установленного в конструкторской и эксплуатационной документации, дальнейшая эксплуатация технического устройства, оборудования и сооружения АГНКС не допускается без ... | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.16.4 | Работы по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений АГНКС необходимо планировать и проводить таким образом, чтобы ... | С | Б О У |
|  | Л45 п.7.16.5 | Кто должен организовать проведение работ по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений АГНКС? | С | Б У |
|  | Л3 п.9.2.3 | Кем ежегодно на период закачки и отбора газа должны составляться технологические карты работы ПХГ? | Х | Б П У |
|  | Л3 п.9.2.6 | За работой эксплуатационных и нагнетательных скважин ПХГ должен осуществляться постоянный контроль, включающий ... | Х | Б У |
|  | Л3 п.9.2.7 | Замеры давлений (уровней) в наблюдательных скважинах ПХГ с целью уточнения положения газоводяного контакта и в контрольных скважинах с целью контроля герметичности покрышки необходимо осуществлять не реже ... | Х | Б У |
|  | Л3 п.9.2.7 | Как часто необходимо проводить соответствующие геофизические исследования для уточнения контура газо-водо контакта и степени газонасыщенности забоев эксплуатационных и других скважин ПХГ? | Х | Б У |
|  | Л3 п.9.2.9 | Запрещается проводить на территории ПХГ какие-либо работы на действующих скважинах любого назначения без ... | Х | Б О Р У |
|  | Л3 п.9.2.10 | Площадка внутри ограждения устья скважины ПХГ должна иметь ... | Х | Б П У |
|  | Л3 п.9.2.10 | К каким скважинам ПХГ должен быть предусмотрен удобный подъезд тяжелой промысловой техники в любое время года? | Х | Б П У |
|  | Л17 п.9.7 | Какое требование предъявляется к использованию радиостанций и радиотелефонов (средств мобильной связи) во взрывоопасных помещениях на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | Н П А | Б П М Н О Р У |
|  | Л17 п.9.7 | Разрешается ли во взрывоопасных помещениях на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов пользоваться мобильным телефоном (смартфоном), не имеющим взрывозащищенного исполнения? | Н П А | Б П М Н О Р У |
|  | Л17 п.9.10 | Работы по демонтажу и ремонту оборудования систем автоматизации и телемеханики на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов необходимо проводить после ... | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.12 | Перед вскрытием оборудования систем автоматизации и телемеханики во взрывозащищенном исполнении, установленного во взрывоопасных зонах на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, необходимо ... | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.13 | При ремонте оборудования систем автоматизации и телемеханики, установленного во взрывоопасных зонах на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, необходимо проводить контроль ... | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.13 | Если во время ремонта оборудования систем автоматизации и телемеханики, установленного во взрывоопасных зонах на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов будет обнаружено превышение ПДК паров нефти/нефтепродуктов в воздушной среде, то ... | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.14 | Разрешается ли заменять параметры взрывозащиты при проведении ремонта на взрывозащищенном оборудовании систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.14 | Разрешается ли при проведении ремонта на взрывозащищенном оборудовании систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов заменять крепежный или прокладочный материал на другой, не соответствующий эксплуатационной документации завода-изготовителя? | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.15 | По окончании ремонта взрывозащищенного оборудования систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, связанного с разборкой элементов взрывозащиты, должны быть выполнены измерения ... | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.16 | В каком из указанных ниже случаев запрещено включать в работу электрооборудование систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | А | Б Н О Р У |
|  | Л17 п.9.16 | При нахождении токоведущих частей под каким напряжением разрешается выполнять ремонт, вскрывать оболочки взрывозащищенного электрооборудования систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? | А | Б О Р У |
|  | Л17 п.9.16 | Разрешается ли на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов включать электрооборудование систем автоматизации и телемеханики после автоматического отключения защитой без выявления и устранения причин отключения? | А | Б Н О У |
|  | Л17 п.9.16 | Какое электрооборудование систем автоматизации и телемеханики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов разрешается включать без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки? | А | Б Н О У |
|  | Л17 п.9.16 | Допускается ли на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие элементы и цепи, не входящие в комплект данного прибора? | А | Б М Н О Р У |
|  | Л17 п.9.17 | Допускается ли на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов эксплуатировать во взрывопожароопасных зонах электрооборудование без маркировки взрывозащиты? | А | Б М О Р У |
|  | Л17 п.9.18 | Разрешается ли на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов устанавливать во взрывопожароопасных зонах соединительные и ответвительные кабельные муфты? | А | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.5.4, п.5.6 | Как подразделяют вертикальные и горизонтальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по расположению? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.5.4 | Как подразделяют вертикальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по конструкции кровли? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.5.6 | Как подразделяют горизонтальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по конструктивным особенностям? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.5.10 | Какое требование должно быть выполнено, при хранении бензинов в резервуарах без понтонов и газовой обвязки? | П | Б П У |
|  | Л40 п.5.10 | Допускается ли, хранить авиационные бензины в резервуарах, оборудованных плавающими крышами? | П | Б П У |
|  | Л40 п.5.12 | Допускается ли установка дополнительного оборудования резервуаров для нефти и нефтепродуктов, без проектно-сметной документации? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.5.15 | Какое требование предъявляется к наружным поверхностям стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, и находящемуся на них оборудованию? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.5.15 | Какое требование предъявляется к неокрашиваемым деталям (крепежные узлы и т. д.) наружных поверхностей стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.5.21 | Какое требование необходимо выполнить перед определением вместимости подземных горизонтальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О У |
|  | Л40 п.7.6 | Чем должны быть оснащены резервуары, которые в холодный период года заполняются нефтью и нефтепродуктами с температурой выше 0 °С? | Н П | Б П О У |
|  | Л40 п.7.6 | Допускается ли, установка дыхательных клапанов, предназначенных для горизонтальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, на вертикальные резервуары? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.7.7 | Какое требование необходимо выполнить при хранении нефти и бензина в резервуарах, не оборудованных средствами сокращения потерь от испарения? | Н П | Б П У |
|  | Л40 п.9.2 | Что из указанного в вариантах ответа должно быть выполнено до приемки в эксплуатацию резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.9.20 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо проверить при приемке из монтажа резервуаров с металлическими или синтетическими понтонами? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо обязательно сделать перед проведением гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать перед началом наполнения резервуара, при проведении гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.3 | При проведении гидравлических испытаний резервуара для нефтепродуктов необходимо усилить освещение отдельных зон. Что из указанного в вариантах ответа должно особенно хорошо освещаться на наружной поверхности стенки резервуара? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.10.3 | При проведении гидравлических испытаний резервуара для нефтепродуктов необходимо усилить освещение отдельных зон. Что из указанного в вариантах ответа должно особенно хорошо освещаться на обваловании? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.10.4 | Каким должен быть радиус границы опасной зоны, устанавливаемой при гидравлических испытаниях резервуаров для нефти и нефтепродуктов, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.4 | На какое время должна устанавливаться граница опасной зоны, при гидравлических испытаниях резервуаров для нефти и нефтепродуктов, нутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.4 | Кому из лиц, проводящих гидравлические испытания, допускается находиться в опасной зоне, при заполнении резервуара водой? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.5 | Когда разрешается допуск персонала к осмотру резервуара, во время повышения давления или вакуума в процессе испытаний? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.5 | Где должны устанавливаться контрольные приборы при проведении гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.11 | При какой самой низкой температуре окружающего воздуха, разрешается проводить гидравлические испытания резервуаров для нефти и нефтепродуктов без принятия дополнительных мер по предотвращению замерзания задвижек и воды в трубах, а также обмерзания стенок резервуара? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.11 | Допускается ли проводить гидравлические испытания резервуаров для нефти и нефтепродуктов, при температуре окружающего воздуха, ниже +5°С в зимнее время? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.10.12 | Какой должна быть скорость подъема (опускания) понтона или плавающей крыши при гидравлических испытаниях резервуаров для нефтепродуктов? | Н П | Б М О Р У |
|  | Л40 п.12.2 | Какое требование должно в общем случае соблюдаться при устройстве резервуарных парков складов нефти и нефтепродуктов? | Н П | П |
|  | Л40 п.12.4 | Какое требование предъявляется к задвижкам, устанавливаемым на подводящих трубопроводах резервуаров для нефтепродуктов с температурой вспышки паров 45°С и ниже? | П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.12.4 | Где необходимо располагать колодцы и камеры управления задвижками резервуаров с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | П |
|  | Л40 п.12.6 | Допускается ли, сбрасывать сточные воды, образующиеся при зачистке резервуаров, в сеть производственно-дождевой канализации? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.12.7 | Откуда должны приводиться в действие запорные устройства дождевых колодцев у резервуаров с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | П |
|  | Л40 п.12.7 | Каким должно быть нормальное положение запорного устройства дождевых колодцев у резервуаров с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.12.8 | С какой периодичностью, необходимо осуществлять профилактическую прочистку сетей производственно-дождевой канализации резервуарного парка, чтобы сохранить их расчетную пропускную способность? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.12.9 | Как, должен устанавливаться глубинный репер, на территории организации, для достоверного измерения осадки основания резервуара? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.12.11 | Где необходимо устанавливать прожекторы для освещения резервуарных парков? | Н П | Б П У |
|  | Л40 п.13.2 | Кто утверждает технологическую схему, разработанную на складах нефтепродуктов, наливных и перекачивающих станциях? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.3 | Все изменения, произведенные в резервуарных парках, насосных установках трубопроводных коммуникациях, расположении арматуры, должны ... | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.3 | Изменение утвержденных технологических схем резервуарных парков, наливных и перекачивающих станций не допускается без согласования ... | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.6 | Какой может быть максимальная температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах? | П | Б П У |
|  | Л40 п.13.11 | Чем, необходимо отогревать арматуру резервуара с нефтью и нефтепродуктами, в случае замерзания? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.13.17 | С какой скоростью необходимо производить наполнение (опорожнение) резервуара с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.21 | При каком условии дается разрешение на перекачку (при наполнении или опорожнении резервуаров)? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.21 | Допускается ли применение рычагов и усилителей при открытии и закрытии резервуарных задвижек, во время наполнения или опорожнения резервуаров? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.23 | Какое требование необходимо соблюдать при переключении резервуаров во время перекачки? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.23 | В общем случае, при переключении резервуаров во время перекачки, задвижки открываются и закрываются в определенной последовательности. Допускается ли одновременное автоматическое переключение задвижек? | Н П | Б П У |
|  | Л40 п.13.24 | В каком положении должны находиться хлопушки резервуаров, при приемо-раздаточных операциях? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.24 | Когда закрываются хлопушки резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.25 | В каком положении должен находиться конец подъемной трубы, при ее наличии в резервуаре, по окончании каждой операции (по наполнению или опорожнению резервуара)? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.25 | Для чего, конец подъемной трубы, при ее наличии в резервуаре, по окончании каждой операции (по наполнению или опорожнению резервуара), должен находиться выше уровня жидкости в резервуаре? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.28 | Что из перечисленного в вариантах ответа должно быть обязательно указано на резервуаре с понтоном? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.28 | Допускается ли производить заполнение резервуара нефтепродуктами, в случае отсутствия сигнализатора максимального уровня понтона? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.28 | Допускается ли, в резервуарах для нефтепродуктов, эксплуатация понтона без затвора? | П | Б О У |
|  | Л40 п.13.29 | Допускается ли производить измерение уровня и отбор проб нефтепродуктов в резервуарах, эксплуатирующихся с избыточным давлением, если для проведения измерения требуется нарушить герметичность газового пространства? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.30 | Допускается ли в резервуарах с газовой обвязкой измерять уровень и отбирать пробы нефтепродукта вручную, если резервуар не отсоединен от газоуравнительной системы закрытием задвижки на трубопроводе газовой обвязки? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.31 | Для каждого резервуара должна быть определена базовая высота (высотный трафарет). Что подразумевается под этим понятием? | Н П | Б П О У |
|  | Л40 п.13.31 | С какой периодичностью, необходимо проверять величину базовой высоты резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.32 | Какое требование предъявляется к пробоотборникам для отбора проб нефтепродуктов через замерный люк резервуара? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.32 | Что должно быть предусмотрено на крыше резервуара для обеспечения отбора проб нефтепродуктов через замерный люк? | П | Б П У |
|  | Л40 п.13.33 | Допускается ли, при отборе проб нефтепродуктов из резервуара, оставлять на кровле ветошь, паклю, различные предметы? | П | Б У |
|  | Л40 п.13.34 | На какие резервуары для нефти и нефтепродуктов должна быть обязательно составлена технологическая карта? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.34 | Кто утверждает технологические карты на резервуары с нефтепродуктами? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.37 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать при подготовке резервуарных парков к работе в зимних условиях и при температурах ниже 0°С? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.13.39 | Что необходимо сделать, для предотвращения всплытия резервуаров для нефти и нефтепродуктов во время паводка при невозможности заполнения их нефтепродуктом? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.13.40 | Как определить период прохождения весеннего паводка в целях своевременной подготовки к нему резервуарного парка? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.14.3 | Что необходимо сделать организации-владельцу резервуаров для обеспечения содержания резервуаров с нефтью и нефтепродуктами в исправном состоянии и для безопасных условий их работы? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.14.4 | Кто осуществляет общее руководство по организации надзора за техническим состоянием резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.1 | С какой периодичностью производственный персонал должен проводить профилактический осмотр основного оборудования и арматуры резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.1 | С какой периодичностью, основное оборудование и арматура резервуара должны подвергаться профилактическому осмотру лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию резервуаров? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.1 | С какой периодичностью, основное оборудование и арматура резервуара должны подвергаться профилактическому осмотру комиссией? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.1 | С какой периодичностью, основное оборудование и арматура резервуара должны подвергаться профилактическому осмотру лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию резервуаров, после перевода резервуаров на зимние условия эксплуатации? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | Что из указанного в вариантах ответа проверяется при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуаров производственным персоналом в процессе эксплуатации? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | Что необходимо проверять, при ежедневном (ежесменном) осмотре корпуса резервуара? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | На что необходимо обратить особое внимание, при осмотре корпуса резервуара (визуально)? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | Что необходимо проверять, при ежедневном (ежесменном) осмотре теплоизолированных резервуаров? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | Что необходимо обязательно проверять, при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуарного оборудования? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.2 | Что необходимо дополнительно проверять, при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуара и его оборудования, в зимнее время? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Осмотр резервуаров с плавающей крышей или понтоном проводится производственным персоналом с периодичностью, установленной в технических документах организации, а также ... | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Что из указанного в вариантах ответа должен обязательно проверять производственный персонал, при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуаров с плавающей крышей или понтоном? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Допускается ли в процессе ежедневного осмотра наличие продукта или воды в коробах и центральной части плавающей крыши, на понтоне? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Что необходимо сделать, при обнаружении жидкости в коробах и центральной части плавающей крыши (на понтоне) резервуара с нефтепродуктами? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Допускается ли накопление снега на плавающей крыше резервуара с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Допускается ли односторонний нанос снега или односторонняя наледь на плавающей крыше резервуара с нефтью и нефтепродуктами? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | Что из указанного в вариантах ответа проверяется при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуаров с плавающей крышей или понтоном? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.3 | В каком положении должна находиться задвижка системы водоспуска с центральной части крыши, резервуара при ежедневном (ежесменном осмотре)? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.5 | Что необходимо сделать, если, при ежедневном (ежесменном) осмотре резервуарного оборудования, обнаружены трещины, отпотины, свищи в сварных швах или в основном металле листов стенки? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.5 | Что необходимо сделать, при появлении неестественного шума в резервуаре, переливов, течей в швах корпуса или из-под днища? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.12 | Кто утверждает график осмотра резервуаров комиссией организации? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.12 | Допускается ли совмещать график осмотров резервуаров комиссией с графиком их текущих ремонтов? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.15.13 | Что должно из указанного в вариантах ответа быть отражено в акте, оформленном по результатам осмотра резервуара комиссией? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.16.6 | При каком условии допускается проводить полное обследование с выводом из эксплуатации только на одном резервуаре-представителе, выбранном из группы одинаковых резервуаров, а на остальных резервуарах этой группы проводить обследование без вывода из эксплуатации? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо проверить при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо проверить при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Что необходимо сделать при частичном обследовании резервуаров для нефти и нефтепродуктов в местах, подверженных коррозии, со следами подтеков, деформаций? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Требуется ли, при частичном обследовании резервуара, не отработавшего расчетный срок службы, производить замер толщины металла стенок корпуса, днища, кровли, плавающей крыши и понтона? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Обязательно ли, при частичном обследовании резервуара, не отработавшего расчетный срок службы, производить проверку технического состояния уплотняющего затвора плавающей крыши? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Обязательно ли, при частичном обследовании резервуара, не отработавшего расчетный срок службы, производить измерение зазоров между плавающей крышей и стенкой резервуара? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Как при частичном обследовании необходимо осуществлять контроль просадки резервуара, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | Обязательно ли, при частичном обследовании резервуара, не отработавшего расчетный срок службы, производить проверку геометрической формы резервуара и вертикальности его стенки? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.1 | В каком случае в процессе частичного обследования резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы, необходимо проводить испытание резервуара на прочность и плотность? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо проверить при осмотре каждого вида резервуарного оборудования в процессе частичного обследования резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо обязательно проверить в запорной арматуре, при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо проверить в дыхательных клапанах, при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | На что необходимо обратить особое внимание, в клапане НДКМ, при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо проверить в гидравлическом (предохранительном) клапане, при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо обязательно проверить в зимнее время в клапане КПГ при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо проверить в замерном люке, при частичном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.2 | Что необходимо проверить при частичном обследовании у резервуаров для нефти и нефтепродуктов с пенотушением, не отработавших расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.3 | При каком условии проводится наружный и внутренний осмотр резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы, при его полном обследовании? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.3 | Что из числа указанного в вариантах ответа проверяется при полном обследовании резервуара для нефти и нефтепродуктов, не отработавшего расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.4 | Где в процессе обследования с выводом из эксплуатации необходимо производить измерение фактической толщины листов элементов резервуаров для нефти и нефтепродуктов, не отработавших расчетный срок службы? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.16.10.5 | С какой периодичностью должна производиться нивелировка по окрайке днища резервуара для нефти и нефтепродукта в первые пять лет эксплуатации резервуара? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.16.10.5 | С какой периодичностью должна производиться нивелировка по окрайке днища резервуара для нефти и нефтепродукта после пяти лет эксплуатации резервуара? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.16.10.9 | Допускается ли наличие растительности и скопление воды и снега на отмостке у контура резервуара? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.17.1 | Каким видам ремонта подвергаются резервуары для нефти и нефтепродуктов, находящиеся в эксплуатации? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.18.6 | Что необходимо сделать перед началом зачистных работ в резервуарах для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.18.7 | Допускается ли выполнение работ по зачистке резервуаров без средств защиты органов дыхания? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.18.7 | Допускается ли выполнение работ по зачистке резервуаров без спецодежды? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.18.8 | Какие условия должны быть выполнены, для того, чтобы бригада могла приступить к работе по зачистке резервуара для нефтепродуктов? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.21.4 | Как следует опускать и поднимать пробоотборник и лот при отборе проб и измерении уровня нефтепродукта через замерный люк? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.5 | При каком условии допускается выполнять операции с сернистой нефтью по ручному отбору проб и измерению уровня, а также спуску грязи и воды из резервуара? | Н | Б О У |
|  | Л40 п.21.8 | Какие средства защиты органов дыхания необходимо применять при работе внутри резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 п.21.12.5 | Какое пространство вокруг резервуара, должно входить в зону защиты молниеотводов резервуарного парка? | Н П | П |
|  | Л40 п.21.12.9 | Сколько присоединений к заземлителям должно быть у резервуаров? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.21.12.12 | Что необходимо сделать для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным коммуникациям резервуарного парка? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.21.12.16 | Как могут выполняться соединения молниеприемников с токоотводами резервуаров? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.21.12.18 | Как должны выполняться соединения заземлителей резервуаров между собой и с токоотводами? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.21.12.21 | Допускается ли заполнять резервуары нефтепродуктами до ввода в эксплуатацию молниезащитных устройств? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.12.22 | Что должна предъявить генеральному подрядчику монтажная организация, выполнившая устройства молниезащиты резервуарного парка? | Н П | Б М У |
|  | Л40 п.21.12.23 | С какой периодичностью и в какой период года должны проводиться измерения сопротивления всех заземлителей молниезащиты резервуаров? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.21.12.25 | В каком из указанных ниже случаев все устройства молниезащиты резервуаров должны быть осмотрены и выявленные повреждения немедленно устранены? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.21.13.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо делать для устранения опасности разрядов статического электричества при технологических операциях со светлыми нефтепродуктами? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.13.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо делать для устранения опасности разрядов статического электричества при технологических операциях со светлыми нефтепродуктами? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.13.4 | Какие металлические и электропроводные неметаллическими части технологического оборудования резервуаров должны быть заземлены в целях защиты от статического электричества? | Н П | Б П М О Р У |
|  | Л40 п.21.13.7 | С какой скоростью необходимо подавать светлые нефтепродукты в начальный момент заполнения порожнего резервуара? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.13.7 | До какого момента необходимо подавать со скоростью не более 1,0 м/сек светлые нефтепродукты при заполнении порожнего резервуара, при диаметре трубопровода до 200 мм? | П | Б У |
|  | Л40 п.21.13.8 | Допускается ли в резервуаре на поверхности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей наличие незаземленных плавающих предметов? | Н П | Б О У |
|  | Л40 п.21.13.9 | Допускается ли налив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей свободно падающей струей при заполнении резервуаров и других емкостей? | Н П | Б У |
|  | Л40 п.21.13.10 | На каком самом раннем этапе заполнения резервуара легковоспламеняющимися и горючими жидкостями допускается ручной отбор проб, а также измерение уровня с помощью различного рода мерных линеек и метрштоков через люки? | Н П | Б У |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться замерные люки резервуаров? | Н П | Б У |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться световые люки резервуаров, без вскрытия? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться дыхательные клапаны резервуаров, в весенне-летний период года? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться гидравлические (предохранительные) клапаны резервуаров, в теплое время года? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться гидравлические (предохранительные) клапаны резервуаров, в зимний период года? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться диски-отражатели резервуаров? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться вентиляционные патрубки резервуаров, пеногенераторы, пенопроводы и система орошения? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться приборы для измерения уровня у резервуаров? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться приемо-раздаточные патрубки резервуаров, перепускные устройства на приемо-раздаточных патрубках, задвижки (запорные) и сифонные краны? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться молниезащита и заземление резервуаров? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должны осматриваться миксеры резервуаров? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Г | С какой периодичностью должен осматриваться затвор плавающей крыши понтона резервуара? | Н П | Б О |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.1.1 | В каком из указанных ниже случаев в целях продолжения эксплуатации необходимо обязательно проводить техническое диагностирование резервуаров для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Как владелец передает резервуар исполнителю для проведения технического диагностирования? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Когда владельцу резервуара необходимо обязательно произвести контрольные анализы воздуха в резервуаре при его техническом диагностировании? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Как оформляются контрольные анализы воздуха в резервуаре, перед началом работ по его техническом диагностировании? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.5.6 | Что из числа указанного в вариантах ответа подлежит обязательному контролю, при обследовании резервуаров? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.5.11 | В каком объеме проводится визуально-оптический контроль резервуаров при техническом диагностировании? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.6.1 | При техническом диагностировании резервуара его внутренняя поверхность, если она не имеет антикоррозионного покрытия, при осмотре должна быть ... | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.6.1 | Что необходимо сделать с дефектными местами защитного покрытия, при проведении осмотра внутренней поверхности резервуаров в процессе технического диагностирования? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.8.6 | Какие требования должны быть выполнены, при исправлении поврежденных участков отмостки вокруг резервуара? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.8.6 | Допускается ли наличие растительности, скопление воды и снега у контура резервуара? | Н П | Б О У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.4.4 | Разрешается ли при ремонте резервуара до его полной дегазации применять наравне с неискронедающим обычный инструмент? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.4.4 | Какие приборы освещения необходимо использовать при работе в резервуаре до его полной дегазации? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.4.4 | Где разрешается включать и выключать аккумуляторные фонари при работе в резервуаре до его полной дегазации? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.22.3 | Какой объем сварных соединений, выполненных при ремонтных работах на резервуаре, должен быть подвергнут наружному осмотру? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.22.10 | Допускается ли исправлять одно и то же дефектное место в сварных соединениях резервуаров, несколько раз? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.22.10 | Допускается ли производить исправление негерметичных сварных соединений резервуаров зачеканкой? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.22.11 | Допускается ли проведение гидравлического испытания резервуара до проведения неразрушающих методов контроля отремонтированных участков сварных стыковых соединений резервуаров? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.2.22.18 | Кто должен утверждать акт на приемку резервуара после ремонта? | Н П | Б О Р У |
|  | Л40 Приложение Н, п.2.22.18 | Где должна храниться документация на приемку и выполненные работы по ремонту резервуара для нефти и нефтепродуктов? | Н П | Б О Р У |